## titul
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE BĚLUŠICE - BĚLUŠICE 66, 435 26 BEČOV u MOSTU
VÝMĚNA SVÍTIDEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU
VÝKAZ HLAVNÍHO MATERIÁLU,POPIS PRACÍ
v Ústí n/L | ..březen 2018
|  | zpracoval | Brabec

## rekapitulace
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE BĚLUŠICE - BĚLUŠICE 66, 435 26 BEČOV u MOSTU
VÝMĚNA SVÍTIDEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU
REKAPITULACE NÁKLADŮ
odd. 1) | materiál k montážím
odd. 2) | montážní práce
odd. 3) | dodávka svítidel
odd. 3) | mechanismy, doprava, skládkovné, koordinace
mezisoučet
reserva - koeficient trhu 5%
náklady bez DPH
DPH 21%
celková cena vč. DPH
| základní cena materiály a montáže spolu bez DPH celkem | 0
| DPH 21% | 0
| celková cena včetně DPH | 0

## 1)2) mont.práce, materiál
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE BĚLUŠICE - BĚLUŠICE 66, 435 26 BEČOV u MOSTU
VÝMĚNA SVÍTIDEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU
|  |  |  | množství | cena | cena | celkem | celkem
|  | popis | m.j. |  | materiál | montáž | materiál | montáž
ceník C1-M
| index p | porovnávací položka
| index d | demontáž-poloviční cena z montáže
1) |  | Demontáže a přepojování, montáže
| 28-0001p | převzetí podkladů k zahájení práce, o stavu instalace, parametrů | ks | 1
| 29-2022 | vypnutí vedení | ks | 20
| 29-2032 | odvíčkování krabic, zjištění směru vedení | ks | 110
| 81-0005p | odpojení dosavadních svítidel,čidel snímačů pohybu,demont.kabelů do 2m | ks | 105
| 81-0005p | odpojení dosavadních svítidel, demontáž kabelů ve stožárech do 12m | ks | 25
| 01-0351 | nová krabice Acidur s upevněním, zapojením, pro svítidla, pohyb.čidla | ks | 65
pojistku se zapojením doplnit do krabice tam, kde ji svítidla nemají v paticích:
| 12-0055 | pojistkový držák průchozí na vodič 5x20mm,např.K23411,250V,max.6,3A | ks | 75
| 12-0101 | pojistka 5x20mm, 3A, 250V | ks | 75
| 02-0651 | upevňovací materiál, připevnění | ks | 75
| 10-0173 | přepojení původních kabelů do nové krabice | ks | 150
| 10-0173 | zapojení nového kabelu CYKY 3Cx1,5 z nového svítidla | ks | 136
| 81-0005 | kabel CYKY 3Cx1,5 do nástěnných svítidel á 2m | m | 84
| 81-0005 | kabel CYKY 3Cx1,5 do svítidel na stožáru á 16m | m | 300
| 95-0202 | zatahování kabelu z patice do stožáru á 16m | m | 300
| 10-0204 | zapojení nových šňůr 3Cx1,5 mezi krabicemi,reflektory a čidly | ks | 114
| 80-2492 | šňůra např. CSSS 3Cx1,5 22 reflektorů, 35 čidel | m | 85.5
| 20-3813d | demontáž svítidel do 2,5m výšky-reflektory | ks | 22
| 20-3813d,p | demontáž pohybových čidel do 2,5m výšky | ks | 35
| 20-2010d | demontáž výbojkových svítidel nástěnné, raménkové | ks | 41
| 20-2013d | demontáž výbojkových svítidel ze stožárových výložníků | ks | 27
| 20-4123 | demontáž a montáž patic stožárů k protažení kabelů | ks | 23
ceny za svítidla jsou v dodávkách
| 20-2010 | montáž svítidel LED nástěnných, raménkových | ks | 41
| 20-2013 | montáž svítidel LED na stožárové výložníky | ks | 25
2 ks do skladu (pozice 94,95)
při použití plošiny a mechansmů:
| 29-2203p | příplatek za demontáž a montáž svítidel od 2,5 do 4m | ks | 41
| 29-2206p | příplatek za demontáž a montáž svítidel nad 4m | ks | 25
| 11-0029 | pohybové čidlo HUTERMANN, S-202 Multi, 180°, 14m, IP44, 230V, 10A | ks | 35
| 02-0652p | úprava konstrukce pro jeho připenění,nátěr,spojovací materiál, h=do 2,5m | ks | 35
revize
| 28-0001 | celková prohlídka | ks | 1
| 28-0711 | zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení do 200 svítidel | ks | 1
| 29-2041 | přezkoušení světelného obvodu, | ks | 20
| 29-2018 | změření vedení za každý vývod | ks | 68
| 28-0712 | měření intenzity osvětlení | ks | 1
| 28-0542 | měření impedance | ks | 20
2) |  | úprava nosných konstrukcí, doplnění upevňovacích částí
doplnění držáku k plechu na stěně, redukce, krátká trubka pozink
| pozice | 32,34,36,38,310,312,314,316,42,44,46,48,410,412,53,55,57,112,117,
| 02-0652 | vnější držák 0001807(dříve 51026) | ks | 19
| 02-0651 | krátká trubka z vnějšího držáku do svítidla,pozink.φ a délka podle svítidla | ks | 19
podle potřeby redukce z d60 na d50 započítat do ceny svítidel
| pozice | D16,101,102 sadový stožár Terraco-doplnění konstrukce pro vyložení
| 02-0652 | stožárová redukce na sadový stožár SR114/76 - průměr stožáru přeměřit | ks | 3
| 20-4100 | výložník kolmý d76/d60(nebo 48 podle svítidla) L=300mm, UD1-300 | ks | 3
| pozice | D4,103 - dosavadní staré trubky nahradit pozinkovanou rourou vč.úchytů
| 02-0653 | demontáž staré trubky, odpojení kabelu | ks | 2
| 02-0653 | roura d60,L=6m pozink, kabel vnitřkem,možno použít např.stožár LBH6-A | ks | 2
| 02-0651 | úchyty k připevnění v místě | ks | 6
| 20-4100 | výložník kolmý d76/d60(nebo 48 podle svítidla) L=300mm, UD1-300 | ks | 3
| pozice | D1,D3,D5 výložník je d=80mm
| 02-0652 | redukce na průměr d60 (nebo 48 podle svítidla) | ks | 3
| pozice | D15
| 02-0652 | demontáž dosavadního vytrčeného profilu, odpojení | ks | 1
| 02-0652 | nová nástěnná konzola, pozink např.UDS1-500, průměr podle svítidla | ks | 1
| 02-0651 | spojovací materiál, vrtání, hmoždinky | ks | 1
| pozice | 121-126 reflektory na vnější zdi
| 02-0652 | očištění, oprava dosavadní nosné konstrukce, nátěr | ks | 6
| pozice | R1-R22, P1-P221 refelktory, pohybová čidla
| 02-0652 | očištění, oprava dosavadní nosné konstrukce, nátěr | ks | 22
ostatní pozice mají upevňovací průměr d60
podle potřeby redukce z d60 na d50/48 započítat do ceny svítidel
SOUČET

## 3) dodávka svítidel
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE BĚLUŠICE - BĚLUŠICE 66, 435 26 BEČOV u MOSTU
VÝMĚNA SVÍTIDEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU
[5 empty] | množství | cena | celkem | montáž
|  | popis |  | m.j. |  | svítidla | dodávka | je v odd.1)
3) |  | svítidla-dodávka montáže v odd. 1) 2)
Světelně technické parametry původních svítidel jsou v dokumentaci přiloženy.
K pozicím očíslovaným v situaci jsou přiřazeny s určením výšek a dalších údajů. Kóty v situaci.
Náhrada venkovních výbojkových svítidel a halogenových reflektorů novými - se zdroji LED:
Zhotovitel navrhne náhrady, které odpovídají ve světelně technických parametrech svítidlům původním.
S ohledem na vývoj techniky v osvětlování je předpoklad, že úměrně k ceně budou lepší.
Podrobnější specifikace požadavků na náhradu výbojkových svítidel je přiložena i s přehledným výpočtem.
U halogenových reflektorů budou náhradní, nové, s teplotou chromatičnosti 4000K, neutrální bílá.
Krytí nových reflektorů bude IP65/IK8, provozní teploty pro venkovní prostředí -25° až +50°. Životnost 30000h.
dosavadní zdroje
Náhrady za svítidla DINGO:
| h=3m | zdroj 50W SHC |  | ks | 3
čísla | 111,114,115, | konzole d60 je
| h=4m | zdroj 50W SHC |  | ks | 1
| 117 | doplnit vnější držák, krátkou trubku
| h=5m | zdroj 70W SHC |  | ks | 3
| 113 | konzole d60 je
| 112.116 | doplnit vnější držák, krátkou trubku
| h=5m | zdroj 150W SHC |  | ks | 21
| vnitřní zeď | doplnit vnější držák, krátkou trubku :
| 32,34,36,38,310, | 312,314,316,42,44,46,48,410,412,53,55,57,
| 59,510,11,D2 | konzole d60 je
| h=6m | zdroj 150W SHC |  | ks | 1
| D4 | dosavadní trubku nahradit poz.rourou vč.úchytů, výložník
Náhrada za kruhová svítidla ELSVIT 2312.02
| h=4m | 150W SHC |  | ks | 3
| D16,101,102 | na doplněnou redukci s výložníkem,
Náhrady za svítidla ELEKTROSVIT 444 23.16, 250W
| h=6m | zdroj 250W SHC |  | ks | 1
| 103 | dosavadní trubku nahradit poz.rourou vč.úchytů, výložník
| h=10m | zdroj 250W SHC |  | ks | 20
| dosavadní | je výložník d60 na stožárech
| D6,D13,D14, | 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
| D1,D3,D5 | dodat redukci d80/d60 na výložník
| h=6m | zdroj 250W SHC
| 94.95 | odloží se do skladu, namontují při dostavbě obvodové zdi |  | ks | 2
| h=6m | zdroj 250W SHC |  | ks | 1
| D15 | na novou konzolu D15
Náhrady za svítidla Hornet-250W SHC
| h=8m | zdroj 250W SHC |  | ks | 4
| D7,D8,D9,D10 | konzole d60 je
| h=12m | Náhrada za svítidla ELEKTROSVIT 444 23.17, 400W |  | ks | 2
| D11,D12 | konzole d60 je
| h=5m | Náhrada za halogenové reflektory ABGL-K1 |  | ks | 6
|  | 160W, R7S 118, na vnější betonové zdi | nové
| 121,122,123,124, | 125,126, použít dosavadní držáky | 50-70W
|  | další reflektory spínají pohybová čidla, normálně nesvítí | nové
| h=2,5m | Náhrada za halogenové reflektory MASSIVE FARO, 300W | 50-70W | ks | 22
| R1-R22 | dosavadní nosné konstrukce, nátěr
3) |  | svítidla - dodávka |  | ks | 90

## 4) mechanizmy,doprava . . .
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE BĚLUŠICE - BĚLUŠICE 66, 435 26 BEČOV u MOSTU
VÝMĚNA SVÍTIDEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU
celkem
popis
4) |  | mechanismy, doprava, skládkovné, koordinace
konkrétní mechanizmy navrhne zhotovitel podle svého vybavení nebo půjčovného,
rovněž doby použití jsou informativní, maximální,
skutečné mechanizmy navrhne zhotovitel i jiné než níže uvedené
| info | použití plošiny s vyložením 12m, 12m výšky, koš pro 200kg
|  | 900,-Kč/hod vč.obsluhy 3x8hod 24hod | soub
|  | 25,-Kč/km doprava z Mostu 30km 3x 60km 180km | soub
| info | přívěsné plošiny s úzkým profilem-80cm, vyložení do 4m, výška do 8m
pohon 230V, hmotnost 750kg, nosnost 120kg, např.TM10G
|  | 5500,-Kč/den 10 dní | soub
doprava a manipulace s materiálem, s odpady 3%
| * | z nákladů na materiály a dodávky | % | 3
| * | skládkovné | soub
| * | koordinační činnosti, převzetí, předání pracoviště, nezaviněné prostoje | hod | 40
4) |  | součet