| Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19 - PD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 STAVENIŠTĚ: Vězeňská služba Věznice Pardubice Husova 194, 530 44 Pardubice |  |  |  | ZHOTOVITEL: Ing. Karel Hlaváč Žežice 112 261 01 Příbram |  |
| Číslo objednávky: P2118OBJ00104 |  |  |  | Číslo zakázky: P175 |  |
| dokumentace Pro ProvÁDĚNÍ stavby technická zpráva P175-TZ |  |  |  |  |  |
| Akce: | EED - Věznice Pardubice – Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19, projektová dokumentace |  |  |  |  |
| Provozní celek: | Silnoproud |  |  |  |  |
| Provozní soubor: Stupeň dokumentace: | Osvětlení DPS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Číslo výtisku: 1 Počet výtisků: 4 |
| Tento dokument je zpracován na zakázku pro VS-ČR Věznice Pardubice a bez jejího písemného svolení je zakázáno jej nebo libovolnou jeho část publikovat, rozmnožovat nebo předávat třetím osobám. |  |  |  |  |  |
| Datum: 21.05.2018 |  | Archivní číslo: P175-TZ Projektant Ing. Karel Hlaváč |  |  |  |

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Údaje o projektu	3

2	Napájení osvětlení	4

3	Oprava osvětlení objektů č. 17, 18, 19	5

3.1	Všeobecné informace	5

3.2	Popis řešení společný	6

3.3	Popis řešení objektu č. 17	7

3.4	Popis řešení objektu č. 18	7

3.5	Popis řešení objektu č. 19	7

4	Uvedení do provozu	9

5	Bezpečnost a hygiena práce	10

6	Protipožární opatření	11

7	Péče o životní prostředí	12

8	Upozornění	13

9	Výstavba a provoz silnoproudých zařízení	14

10	Použité zkratky	15

11	Výchozí podklady	16

12	Přílohy	17

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší opravu osvětlení výrobních objektů č. 17, č. 18, č.19. Předmětem opravy bude výměna starých osvětlovacích těles za nová úspornější s technologií LED, výměna kabelů, výměna ovládacích prvků (vypínačů ) a dodávka nových světelných rozvaděčů RS. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

## Údaje o projektu

| AKCE: | EED - Pardubice – Oprava osvětlení objekt č. 17, 18, 19 - PD |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | VS-ČR, Věznice Pardubice, Husova 194, 530 44 Pardubice |
| OBJEDNATEL: | VS-ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 |
| ZHOTOVITEL PROJEKTU: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Karel Hlaváč, Žežice 112, 261 01 Příbram |
| Datum: | 21.05. 2018 |
| Stupeň: | DPS |

# Napájení osvětlení

2.1	Napájení

Napájení je provedeno ze stávajících rozvaděčů Rm, R, 3PEN ~50Hz, 230/400V/TN-C přes rozváděče RS.

Nově instalované rozvaděče RS a opravené osvětlení bude realizována v soustavě 3PEN, 1PEN, ~50Hz, TN-S.

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací, krytím, zábranou a polohou. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se realizuje samočinným odpojením od zdroje, ochranným a doplňkovým pospojováním, odpovídající články normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Doplňková ochrana je provedena proudovými chrániči.

# Oprava osvětlení objektů č. 17, 18, 19

## Všeobecné informace

Projektová dokumentace je zpracována podle platných zákonů a vyhlášek a podle platných norem ČSN při zpracování PD. Montážní práce je nutno provést v souladu s těmito normami, stejně jako s pokyny pro montáž.

ČSN 33 0010 ed.2	Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 0165 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základním hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 1500 	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN 34 5101	Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

ČSN 33 1310 ed.2 	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 50174-1 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.2	Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN ISO 3864-1 až 4	Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-Část 1-4

Vyhláška č. 50/1978 Sb.	Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

## Popis řešení společný

Opravou osvětlení je míněna demontáž všech stávajících svítidel v objektech č. 17, č. 18, č. 19 a následná montáž nových na elektrickou energii úspornějších svítidel s technologií LED. Oprava, demontáž a montáž nebude provedena pouze v již zrekonstruované části objektu č. 17 – 2.NP. Tato část je dostatečně popsána ve výkresové dokumentaci tohoto projektu. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytuje pojem pravá nebo levá část objektů, resp. horní nebo dolní část je toto míněno z pohledu nakreslené výkresové dokumentace, nikoliv z pohledu umístění objektu ve věznici.

Projekt vychází z ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory  bod 5.3 – Požadavky na osvětlení pro vnitřní prostory (místnosti), ú	koly a činnosti. Rozmístění, výběr osvětlovacích těles, příkon, výkon,  svítivost dle požadované udržované svítivosti Em [lx] citované v normě ČSN 12464-1 byl zpracován výpočetním programem pro každou jednotlivou místnost.

Názvy, předmět užití a číselná označení jednotlivých místností a hal dle objektů je uveden v dokumentu P175-01.00.901 Objekty č. 17-19 názvy místností.

Napájení jednotlivých světelných okruhů bude z nově instalovaných světelných rozváděčů s označením RS. Bude použita napájecí soustava 3PEN, 1PEN, ~50Hz, TN-S. Napájení osvětlení bude tedy v třífázové a jednofázové soustavě. V každém podlaží jednotlivých objektů budou vždy instalovány dva rozváděče, zvlášť pro pravou a levou část podlaží. V jednotlivých rozváděčích RS bude osazen jeden hlavní vypínač, přepěťová ochrana, sada proudových chráničů, jednotlivé proudové jističe pro světelné okruhy, ovládací relé a stykače, v některých bude dále osazen soumrakový spínač pro ovládání venkovního osvětlení po obvodu objektů. Čidlo soumrakového spínače bude umístěno na stěně vně objektu.

Jednotlivé rozváděče RS budou pomocí soustavy 3PEN, ~50Hz, TN-S napájeny ze stávajících rozvaděčů. Většina stávajících rozvaděčů má konkrétní označení např. Rm01, R5 atd. Ostatní stávající rozváděče nemají konkrétní označení uvedeno, tyto jsou v projektu značeny obecně Rm. Napájecí vedení jsou provedeny kabely CYKY-J 5x4. Záměrně navýšený průřez vodičů je volen z důvodu následně možného rozšíření osvětlení. V jednotlivých rozvaděčích je nutno pro tyto budoucí záměry ponechat rezervu minimálně 12-24 modulů. Nové rozváděče RS budou pomocí vodiče CYA 10 připojeny na nejbližší uzemňovací bod PEN - MEB.

Součástí opravy bude instalace nových ovládacích prvků pro zapínání a vypínání osvětlení. Ve výrobních halách bude osvětlení ovládáno tlačítkovými spínači, které budou umístěny v ovládacích skříňkách s označením MS. Prvním stiskem tlačítka bude osvětlení zapnuto, druhým stiskem bude osvětlení vypnuto. Osvětlovací tělesa ve výrobních halách budou z hlediska ovládání řazena do skupin, ve výkresové dokumentaci jsou skupiny označeny jako sekce. Ostatní osvětlení bude ovládáno klasickým způsobem spínači s polohami zapnuto vypnuto.

Nová osvětlovací tělesa budou, není-li uvedeno jinak montovány na stropy místností a hal. Montáž na stávající, nebo nové závěsy, je popsána v jednotlivých „Dispozicích osvětlení“, dokumenty P175-0x.0x.001. Označením „h“ v těchto dokumentech je míněna výška stropu, označením „v“ je míněna výška spodního okraje osvětlovacího tělesa.

Hlavní kabelové trasy jsou popsány v dokumentu „Dispozice hlavních kabelových tras“, P175-0x-0x.002. Kabeláž bude umístěna na povrchu ve stávajících kabelových trasách, v nových trasách v plastových trubkách, popřípadě v nových kovových žlabech nebo pod povrchem - pod omítkou. Instalace „na povrchu“ nebo „pod povrchem“, tedy pod omítkou je dle jednotlivých místností popsána v příloze č. 2 této technické zprávy v dokumentu P175-01.00.902 Objekty č. 17-19 provedení instalace. Detailní provedení instalace lze vyčíst po jednotlivých místnostech ve výkazu výměru, nebo položkovém rozpočtu, dokumenty P175-VV a P175-PR.

Úspora elektrické energie je vyčíslena v příloze č. 3 této technické zprávy, dokument P175-01.00.903 Objekty č. 17-19 výpočet úspory energie. Úspora byla spočtena pouze ve výrobních halách a výrobních místnostech. Ve skutečnosti bude úspora ještě větší cca o 10 až 20% se započtením všech místností a prostorů, které nejsou osvětleny po celou pracovní dobu.

## Popis řešení objektu č. 17

Nový světelný rozváděč RS17.1 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 17 – 1.NP, nový světelný rozváděč RS17.2 v 1.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm02, který se nachází v levé části objektu č. 17 – 1.NP. Nový světelný rozváděč RS17.3 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm01, který se nachází v pravé části objektu č. 17 – 2.NP, nový světelný rozváděč RS17.4 v 2.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm03, který se nachází v levé části objektu č. 17 – 2.NP.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 102-202 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso iT3 v mezipatře 116-213 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 104A, 104B; 112, 112A-D; 204, 204A-D; 212, 212A-D umístit nad středovou příčku. Nová osvětlovací tělesa v horních částech výrobních hal č. 109 a č. 110 budou montovány na předem zkrácené stávající ocelové závěsy. Zkrácení optimalizovat dle umístění na dispozičním výkresu.

## Popis řešení objektu č. 18

Nový světelný rozváděč RS18.2 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R2, který se nachází v pravé části objektu č. 18 – 1.NP, nový světelný rozváděč RS18.2 v 1.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R3, který se nachází v levé části objektu č. 18 – 1.NP. Nový světelný rozváděč RS18.3 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R4, který se nachází v pravé části objektu č. 18 – 2.NP, nový světelný rozváděč RS18.4 v 2.NP bude napájen ze stávajícího rozváděče R5, který se nachází v levé části objektu č. 18 – 2.NP.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 102-202 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso iT3 v mezipatře 118-214 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 106, 106A-C; 114, 114A-D; 205, 205A-C; 211, 211A-D umístit na strop nad středovou příčku. Osvětlení nad hlavním vchodem bude nově zřízeno.

## Popis řešení objektu č. 19

Nový světelný rozváděč RS19.1 a RS19.2 v 1. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 19 – 1.NP v místnosti č. 104C. Nový světelný rozváděč RS19.3 a RS19.4 v 2. NP bude napájen ze stávajícího rozváděče Rm, který se nachází v pravé části objektu č. 19 – 2.NP v místnosti č. 206.

Osvětlovací těleso bT3 v mezipatře 103-201 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m. Osvětlovací těleso fT3 v mezipatře 115-211 bude montováno na stěně, střed tělesa ve výšce cca 3m.Osvětlovací tělesa v místnostech WC č. 112B, 112C; 208B umístit na strop nad středovou příčku. Osvětlení nad hlavním vchodem bude nově zřízeno.

# Uvedení do provozu

4.1 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

- souhlasný stav s projektovou dokumentací

- výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a dle ČSN EN 50110-1 ed.2

- vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110 ed.2 a vyhlášky 50/1978 Sb.

4.2 Provoz a údržba

Pro provoz a údržbu platí:

- základní ustanovení předpisů a norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN 33 1500

- Pro bezpečnostní značení ČSN ISO 3864-1 až 4, ČSN 33 2000-6 ed.2

- Periodická revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a dle ČSN EN 50110-1 ed.2

# Bezpečnost a hygiena práce

Dodávaná zařízení a jejich provozování musí splnit:

- normou ČSN 33 2000-1 ed.2;

- základní zákonná ustanovení o organizaci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která jsou obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce;

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

- zákonem č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění č. 338/2005 Sb.;

- nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu;

- vyhláškou   ČÚBP   č. 50/1978 Sb., o  odborné   způsobilosti   v  elektrotechnice,   doplněnou   změnami a doplňkem vyhlášky č.98/1982 Sb.

# Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, musí být dodržovány uvedené zásady:

- budou dodrženy platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 33 2000-4-43 ed.2;

- v technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, jsou kabelové trasy situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.);

- průrazy musí být protipožárně upraveny a utěsněny předepsaným způsobem dle požadavků Požárně bezpečnostní zprávy. Tyto systémy protipožární ochrany splňují požadavky související se základními požadavky NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.215/2016 Sb. stanovené určenými normami a technickými předpisy: ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.

# Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a ukládán na vyhrazených místech. Po ukončení montáže bude předán k likvidaci nebo recyklaci pověřeným firmám.

# Upozornění

Vždy před zahájením bouracích prací budou nejprve v dotčeném prostoru vytyčeny stávající trasy veškerých vnitřních rozvodů a dále budou zakresleny veškeré navržené trasy přímo v místnostech a halách tak, aby byla prokázána jejich bezkolizní realizovatelnost. Veškeré navržené stavební úpravy pro uložení vedení budou na místě korigovány podle skutečného vedení stávajících rozvodů – při zjištění nesouladů mezi navrženými stavebními úpravami a skutečnými trasami, bude vždy přizván projektant k učinění finálního rozhodnutí.

# Výstavba a provoz silnoproudých zařízení

Přesné umístění osvětlovacích těles bude před montáží vždy projednáno s investorem. Výstavbu a provoz silnoproudých zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými normami a předpisy, je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Do výkresů musí být zaznamenány všechny změny oproti projektu.

Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize, o níž se vyhotoví zpráva. Po dokončení montáže bude provedena komplexní zkouška. O výsledku komplexní zkoušky bude sepsána zpráva.

Během provozu musí být zařízení pravidelně kontrolováno, prováděna pravidelná údržba a revize dle příslušných norem a předpisů.

Pracovníci provádějící výstavbu a provoz silnoproudých zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb, ČSN EN 50110-1 ed.3 a odpovídající živnostenské listy. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení. Obsluhovat el. zařízení smí osoba prokazatelně poučená ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb. Udržovat a opravovat el. zařízení smí ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. osoba znalá s vyšší kvalifikací, která byla proškolena a pravidelně přezkoušena ze znalostí souvisejících předpisů a ČSN.

# Použité zkratky

| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| --- | --- |
| SIL | Slaboproudé zařízení |
| TP | Technické podmínky |
| EED | Směrnice EU o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive) |
| Ikm | Nárazový zkratový proud |
| In3 | Proud instalace všechny fáze |

In1		Příkon instalace v jedné fázi (průměrný)

Pn 		Příkon instalace

ROZ.		Silnoproudý rozváděč

RS		Označení nového silnoproudého rozváděče

R, Rm		Označení stávajícího silnoproudého rozváděče

T..		Typ osvětlovacího tělesa (např. T1, T10)

h		Výška stropu místnosti, haly

v		Výška spodního okraje osvětlovacího tělesa

MS..		Ovládací skříň osvětlení (např. MS1, MS5)

MEB		Hlavní ochranná přípojnice (main earthing busbar)

# Výchozí podklady

Projekt je zpracován na základě těchto podkladů:

- nákupní objednávka P2118OBJ00104;

- seznam ploch Věznice Pardubice;

- vlastní obhlídka dotčených objektů;

- požadavky investora;

- stavební výkresy dotčených objektů;

- platné normy ČSN, EN, vyhlášky, předpisy.

Dokumentace ke stávajícímu osvětlení a dokumentace ke stávajícím silnoproudým rozvaděčům nebyla poskytnuta.

# Přílohy

- P175-01.00.901 Objekty č. 17-19 názvy místností

- P175-01.00.902 Objekty č. 17-19 provedení instalace

- P175-01.00.903 Objekty č. 17-19 výpočet úspory energie

.