D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

O B S A H :

- Identifikační údaje stavby, základní charakteristika stavby

- Úvod

- Popis staveniště

- Výkopy

- Vodorovné konstrukce

- Příčky

- Podlahy

- Hydroizolace

- Povrchové úpravy

- Klempířské výrobky

- Rozvody teplé vody a cirkulace

- Kanalizace

- Terénní úpravy

- Vliv stavby na životní prostředí

- Realizace stavby

- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu Věznice

Bělušice

Kraj:	Ústecký

Místo stavby:	Bělušice

Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Objednatel:	Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice

Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu

Projektant:	Petr Wagner

Intermont-Opatrný, s.r.o.

Vrskmaň 74, 434 15 Vrskmaň

Odpovědný projektant: Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	601114

Datum:	září 2014

Vypracoval:	Petr Wagner

- Úvod

Záměrem investora je oprava rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice. V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezném kolektoru budou napojeny na stávající odběrná místa.

Při opravě rozvodů je potřeba neprůlezné kolektory stavebně otevřít, popř. zajistit přístup k potrubí tj. odbouráním části příček nebo zdí, a následně vrátit do původního stavu.

- Popis staveniště

Objekt „Věznice Bělušice“ se nachází na pozemku č. 289/2 v obci Bělušice, k.ú. Bělušice u Mostu. Přístup na pozemek je zajištěn z přilehlé komunikace. V místě se nachází vodovod, elektřina, kanalizační síť a rozvod plynu.

Plocha pozemku:					26439 m2

- Výkopy

Pro zajištění přístupu k rozvodům TV a C je potřeba stavebně otevřít neprůlezné kolektory. Na stavbě bude celkem 6 výkopů a to u objektů 10 (výkop č. 1), 9 (výkop č. 2), 8 (výkop č. 3), 7 (výkop č. 4), u objektů 3,4,6 (výkop č. 5) a u objektu č. 2 (výkop č. 6).

Každý výkop se skládá z odstranění živičného povrchu tj. oříznutí plochy výkopu a odstranění pokladu tl. 100mm, dále rozbitím a odstraněním podkladní vrstvy z betonu B30 tl. 200 mm vč. vrstvy štěrkopísku tl. 200 mm. Samostatné výkopové práce vzhledem k nedostatečným podkladů ing. sítí je nutné provádět ručně. Případné sítě provizorně zabezpečit.

Odstraněný živičný povrch a beton je nutné odvézt na skládku k likvidaci. Výkopek přesunout na mezideponii.

Po technologické opravě topného kanálu je možné zahájit zásypy kolektorů výkopkem z mezideponie vč. jeho hutnění. Následně bude provedena vrstva z netříděného štěrkopísku tl. 200 mm pro přípravu podkladní vrstvy betonu.

- Vodorovné konstrukce

Po dokončení výkopu je potřeba na topném kanálu odstranit betonovou mazaninu, kterou je potřeba odvézt na skládku k likvidaci. Po dokončení odstranění hydroizolací je možné topný kanál otevřít, tj. sundáním krycích desek tl. 130 mm, které budou prozatímně položeny vedle výkopu v ohraničené části.

Po dokončení výměny rozvodů teplé vody a cirkulace je možné neprůlezný kanál zaklopit stávajícími krycími deskami a provézt opravu hydroizolace. Při demontáži je možné že se část desek poškodit rozlomením, proto se počítá s výměnou cca 15% stropních desek.

Následně po opravě hydroizolací je třeba zhotovit novou betonovou mazaninu z betonu prostého tř. C25/30 vč. přehlazení povrchu a spádování do sklonu. Zde je třeba provézt technologickou přestávku pro zatvrdnutí mazaniny.

Po rozprostření štěrkopísku bude provedena podkladní vrstva z prostého betonu tř. C20/25 tl. 200 mm. Po technologické přestávce doby zrání betonu, která lze zkrátit použitím urychlovačů je možné provézt postřik betonové plochy asfaltem a provézt ve dvou vrstvách pokládku živičného povrchu ABS, tloušťka jedné vrstvy 50 mm. Povrch je nutné vyválcovat a výškově srovnat se stávajícím živičným povrchem.

- Příčky

U objektu č. 11 a 18 je potřeba pro montáž potrubí ubourat část stávající zdi a po dokončení montáže vystavit novou s tvárnic Ytong typ P2-500 tloušťka zdiva 150 mm.

Dále v objektu č. 9 a u objektů č. 6, 8 a 9 je také nutné ubourat část stávající příčky popř. část přístřešku a po dokončení montáže vystavit novou z tvárnic Ytong typ P2-500 tloušťka zdiva 100 mm.

- Podlahy

V objektu č. 3 a 7 bude potřeba část stávající podlahy rozbít a po dokončení montáže potrubí vrátit do původního stavu.

- Hydroizolace

Po odstranění betonové mazaniny je nutné odstranit oškrábáním a zlikvidovat stávající hydroizolaci na topném kanálu z těžkých asfaltových pásů.

Po zaklopení topných kanálů je třeba proti zamezení pronikání vody do kanálu, opravit stávající hydroizolace tj. provézt nátěr asfaltovým lakem ALP za studena, dále natavit těžké asfaltové pásy IPA400.

Dále je potřeba zhotovit hydroizolaci pod nové zdi tekutou lepenkou Duroflex.

- Povrchové úpravy

U nových zdí je nutné zhotovit následné povrchové úpravy výztužnou tkaninou (perlinka) a pak následně u vnitřních zdí aplikovat štukovou omítku vč. následné penetrace a dvojnásobného nátěru malbou (např. Primalex). U venkovních zdí po aplikaci perlinky použít fasádní barvu (u obj. č. 18 – barva žlutá) nebo mozaikové omítky (marmolit) u objektů č. 7, 8, 9.

- Klempířské výrobky

Jsou použity pro zhotovení plechového zákrytu z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm u objektu č. 11 a 18. Plechový zákryt montován kvůli zabránění degradace izolace na potrubí

- Rozvody teplé vody a a cirkulace

Viz samostatná část této PD.

- Kanalizace

Při zhotovování výkopu č. 5 je potřeba stávající kanalizaci mezi objekty č. 3, 4 a 6  provizorně propojit s kanalizační svody a následně po dokončení montáže potrubí vrátit do původního stavu

Kanalizaci bude třeba po skončení stavebních prací pročistit od napadaného bordelu, popř. je průběžné pročisťovat, aby nedošlo k jejich ucpání.

- Terénní úpravy

Po zhutnění výkopu č. 6 se provede rozprostření ornice a výsev parkového trávníku

- Vliv stavby na životní prostředí

Použité stavební materiály jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny mají platné atesty státní zkušebny). Likvidace stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

- Realizace stavby

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku stavby. Okolní zástavba bude stavební činností minimálně zasažena.

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován §44 zák. 50/1976 (v úplném znění vyhlášenou pod č. 197/1998 Sb.). Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona.

Stavba, jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Všechny zde citované materiály lze nahradit za materiály se stejnými nebo lepšími fyzikálními vlastnostmi. Musí se samozřejmě porovnávat relevantní vlastnosti pro ten daný materiál a jeho funkce v konstrukci.

Vypracoval: Petr Wagner

Vrskmaň, září 2014