D1.4A TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – TECHNICKÁ ZPRÁVA

O B S A H :

- Identifikační údaje stavby, základní charakteristika stavby

- Podklady

- Technické údaje

- Technické řešení

  - Stávající stav

  - Nová stav

  - Demontáž stávající zařízení

  - Potrubí část

  - Stavební část

- Montáž a zkoušení potrubí

- Bezpečnost práce

- Protipožární zabezpečení stavby

- Péče o životní prostředí

- Závěr

- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu Věznice

Bělušice

Kraj:	Ústecký

Místo stavby:	Bělušice

Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Objednatel:	Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice

Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu

Projektant:	Petr Wagner

Intermont-Opatrný, s.r.o.

Vrskmaň 74, 434 15 Vrskmaň

Odpovědný projektant: Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	601114

Datum:	září 2014

Vypracoval:	Petr Wagner

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je oprava rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice. V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezném kolektoru budou napojeny na stávající odběrná místa.

Stavba je umístěna v prostoru věznice Bělušice (neprůlezný a průlezný kolektor) a v areálu firmy Aqualine (kotelna a venkovní rozvod po fasádě skladu dílu), kde někteří vězni pracují. Je navržena jako jeden realizační celek provedený ve dvou etapách. Stavba bude provedena pokud možno tak, aby bylo přerušení dodávek TV bylo minimalizováno.

Z důvodů nevyhovujícího stavu stávajícího rozvodu teplé vody se provozovatel rozhodl pro výměnu ocelového pozinkovaného potrubí za plastové z polypropylenu. Délka trasy je cca 362m vč. přípojek k objektům. Součástí opravy bude i částečná výměna sekčních uzavíracích armatur vč. armatur pro odvzdušňování a vypouštění.

V kolektoru je dále primární potrubí ÚT, ocelové pozinkované potrubí studené vody a kabelové rozvody.

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, stavební výkresy kolektorů, výkresy rozvodů vytápění, teplé vody a cirkulace v kolektorech, stavební výkresy objektů, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě montáže. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 110x15,1 – 32x4,4 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) a ocel nerez tř. 17240 popř. 17248 |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Trasa potrubí začíná v kotelně – objekt č. 29 kotelna od napojení výstupních armatur TV a cirkulace, kde je vedena pod stropem objektu, dále klesá podlaze. Odtud prochází zdí je vedena nadzemní rozvodem po fasádě objektu č. 2 skladu dílu a je napojena na vedení v podzemí ve stávajících průlezných a neprůlezných kolektorech a končí ve stavebních objektech č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a 18 napojením na stávající potrubí.

##### Nový stav

Trasy nového potrubí zůstávají beze změny a stávající pozinkované potrubí bude nahrazeno novým plastovým potrubí PPR (rozvod v kolektorech, přípojkách k objektům, vnitřní rozvody v objektech) a nerezovým potrubím (venkovní rozvod).

Stavba je rozdělena do dvou hlavních etap. První etapa zahrnuje výměnu rozvodů v průchozích kolektorech, rozvod potrubí od kotelny až po vstup svislého potrubí do neprůlezné části kolektoru a výměnu potrubí pro napojení objektu č. 18. Druhá etapa zahrnuje výměnu potrubí v hlavním neprůlezném kolektoru a výměnu potrubí k objektům 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

První a druhá etapa bude při postupu prací rozdělena do dalších sekcí tak, aby při zhotovování se minimalizovalo odstavení rozvodů TV a cirkulace. Viz výkresy č. 6 a 7.

##### Demontáž stávajících zařízení

V případě první etapy bude demontáž stávajícího rozvodu probíhat až po zhotovení nových plastových rozvodů, mimo napojení objektu č. 18. Po zhotovení nového rozvodu proběhne přepojení na stávající rozvod a pak následná demontáž. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající uložení (kruhové třmeny) budou odříznuty.

V druhé etapě bude první probíhat demontáž stávající izolace vč. přípravy trasy nové potrubí. Dále demontáž stávajícího potrubí TV a C, následně pak montáž nových rozvodů.

Podrobný popis průběhu stavby je napsán v technické zprávě POV, oddíl C.

##### Potrubní část

4.4.1 Potrubí v kotelně + venkovní rozvod (I. etapa)

Začátek rozvodu se nachází v kotelně, která je umístěna v areálu firmy Aqualine. Rozvody TV (DN 100 – PPR průměr 110x15,1 mm a C (DN80 – PPR průměr 0x12,3 mm) začínají napojením na uzavírací armatury u TV (uzavírací klapka DN 80) u zásobníku, zredukováním rozvodu na DN 80 (redukce 110/90) napojením pomocí lemového nákružku vč. volné příruby, u C napojením na stávající cirkulační čerpadla, zredukováním na DN 50 pomocí lemového nákružku vč. volné příruby.

Rozvod je dále veden ke stropu k obvodové stěně objektu za pomocí uložení potrubí (nástěnné konzole + objímky). Dále rozvody procházejí přes chráničku DN 200 a 250 vnitřních stěnou objektu, kde je umístěn kompenzátor K1, po té je veden velínem a na konci místnosti při zemi přechází na nerezové tř. 17240 popř. 17248 potrubí DN 100 (průměr 108x3 mm) a DN 80 (průměr 89x2mm). Zde je umístěny kulové kohouty 3/4" pro vypouštění potrubí.

Dále přes chráničky rozvod prochází obvodovou zdí objektu kotelny a je veden po fasádě objektu skladu dílů. V půlce objektu se potrubí lomí směrem k areálu věznice, přechází obslužnou komunikaci a svedeno dolů k napojení na stávající potrubí v neprůlezném kanále. Před lomem potrubí je zde umístěna odbočka DN 32 (PPR průměr 40x5,5mm) a DN 25 (PPR průměr 32x4,4 mm) pro připojení objektu č. 2 – skladu dílů. Viz výkres č. 8.

4.4.2 Průchozí kolektor vč. napojení v objektu č. 18 (I. etapa)

Začátek rozvodu se nachází v průlezném kolektoru v areálu věznice Bělušice o rozměru 1800 x 2100 mm. Rozvody TV a C začínají až za potrubím uzlem (odbočky pro objekty č. 3 a 6), zde jsou napojeny na stávající potrubí pomocí šroubení a přechází na plastové rozvody. V tomto bodě jsou umístěny sekční uzávěry – mezi přírubové klapky DN 100 a 80.  Rozvod je po té stažen k zemi a veden při stěně kolektoru až na konec kolektoru u objektu č. 10, zde jsou umístěny vypouštěcí kulové kohouty 3/4". Na trase je umístěno 6 kusů kompenzátorů K2 až K7, odbočky pro objekty č. 13 (administrativní budova), 7, 8, 9, 10 (ubytovny vězňů) a odbočka pro objekty č. 15 až 17 (garáže, svobodárny), které budou napojeny na stávající potrubí. Dimenze rozvodu je v délce trasy postupně snižována až na DN 50 (PPR průměr 63 x 8,6 mm) a 40 (PPR průměr 50 x 6,9 mm). Viz výkres č. 09.

4.4.3 Neprůlezný kolektor vč. napojení v objektu č. 4 (II. etapa)

Rozvody TV a C začínají od napojení na nerezové potrubí DN 100 a 80 vč. přechodu na plastové rozvody, které jsou dále svedeny do k tělesu kanálu 1200x700mm. Rozvod dále pokračuje k ochrannému pásmu, kde nebude stavební kanál otevřen. Zde je potrubí vedeno v plastových chráničkách (trubka KGEM DN 250 a DN 200 SN4). Pro zjednodušení montáže jsou před a za chráničkami umístěny na rozvodu přírubové spoje. Za ochranným pásmem v areálu věznice je rozvod veden mezi objekty č. 3 a 4 pokračuje směrem k objektu č. 6 a lomí směrem k průleznému kolektoru vč. napojení na nové rozvody.   Na trase potrubí je umístěn kompenzátor K1 vč. odbočky pro objekt č. 4 v neprůlezném kolektoru, odbočky pro objekty č. 3 a 6 v průchozím kolektoru (napojením na stávající rozvody). Viz výkres č. 10.

4.4.4 Neprůlezné kolektory pro objekty č. 3, 6, 7, 8, 9, 10 (II. etapa)

Všechny odbočky začínají v průlezném kolektoru napojením na nové potrubí rozvody. Zde jsou umístěny sekční uzávěry pro odstavení objektů. Dále jsou rozvody vedeny neprůlezným tělesem kolektoru, podle čísla objektu vychází rozvod před objektem a jsou zavedeny do objektu, nebo vychází až v objektu a jsou napojeny na stávající rozvody. Viz výkresy č. 11 až 16.

4.4.5 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity závitové kulové kohouty Giacomini R250W, max. teplota 185 °C, kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kohoutů KK-3/4“ (budou použity kulové kohouty Giacomini R250W). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů KK-1/2“. Vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze kolektoru.

4.4.6 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na nově přidaných konzolách kotvených do stěny kolektoru. Potrubí povedou vedle sebe a obě trubky budou ukotveny na společné konzole ST 41/62 na objímkách nebo budou uchyceny pomocí samostatných závěsů vč. objímek. Rozpis uložení je uveden v tabulce ve výkresu, kde uveden typ uložení a dimenze uložení.

Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, v místech kluzných uložení jsou objímky voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky. Potrubí od průměru 75 a méně bude uloženo do pozinkovaných žlabů tvaru U, upevnění pomocí fixačních pásků a poté bude zaizolováno.

4.4.7 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů a v místech odboček musí být vždy první uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 4 (dle příslušné dimenze).

V hlavních částech trasy jsou navrženy U kompenzátory (K1 až K7), které budou provedeny vodorovné i ve svislém směru v místech mezi stávajícími konzolami. Vodorovná část kompenzátoru bude zasahovat do průchozí šířky v kolektoru, popř. bude umístěna nad stávajícími rozvody ÚT. Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech. Výpočet předpětí byl proveden při venkovní teplotě 15°C.

4.4.8 Nátěry

Plastové a nerezové rozvody není potřeba natírat. Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou.

4.4.9 Izolace

Pro izolace potrubí TV a C bude použita izolace potrubními pouzdry z minerální vlny (MV) vč. kašírovaní vyztužené hliníkovou folií. Venkovní izolace bude mít navíc povrchovou úpravu pozinkovaným plechem 0,6 mm.

Tabulka izolací dle typu rozvodu a průměru potrubí:

| Rozvody TV – průměr potrubí | Tloušťka izolace | Rozvody C – průměr potrubí | Tloušťka izolace |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 110 (108) | 50 mm | Ø 90 (89) | 40 mm |
| Ø90 | 40 mm | Ø75 | 50 mm |
| Ø75 | 50 mm | Ø63 | 40 mm |
| Ø63 | 40 mm | Ø50 | 30 mm |
| Ø50 | 30 mm | Ø40 | 50 mm |
| Ø40 | 40 mm | Ø32 | 40 mm |

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

##### Stavební část

Řešeno samostatným oddílem v projektové dokumentaci.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Všechny navržené trubky odpovídají požadavkům Zákona č.22/97 Sb., montáž a zkoušení bude prováděno podle Montážního předpisu výrobce v souladu s dalšími platnými normami a předpisy: ČSN 050705 Předpisy pro základní zkoušky svářečů, ON 6810 Svařování plastů, ČSN 640011 Plastové výrobky. Technické předpisy, ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů, ČSN 736660 Vnitřní vodovody, ČSN 736611 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 755402 Montáž vodovodního potrubí.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb v uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při zkušebním najetí do provozu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

9.	Závěr

Venkovní a vnitřní rozvody jsou projektovány v souladu s platnými předpisy, normami a směrnicemi nebo jejich platnými částmi.

Použité výrobky a pracovní postupy splňují podmínky uvedené ve stavebním zákoně č.183/2006 Sb. a vyhlášce 499/2006. Všechny výrobky, u kterých je to požadováno ve smyslu zák. č. 22/97 Sb., musí být doloženy prohlášením o shodě nebo certifikátem.

Vypracoval: Petr Wagner

Vrskmaň, září 2014