## VV 1 list
1
Výkaz výměr
| Název stavby | Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených
| Název objektu | Projektová dokumentace pro provádění stavby
| Název části | Vzduchotechnika
| Objednavatel | Vězeňská služba České republiky
| Zpracovatel projektu | BPO spol. s r. o., Lidická 1239,363 17 OSTROV
| Vedoucí projektant | Pluhař Martin Ing., CSc.
| Datum zpracování | 05/2015
| Zpracovatel rozpočtu | Meškán Pavel Ing.
| Archivní číslo | 7-88764
| Zakázkové číslo | 8105-26
V rozpočtu není započítána daň z přidané hodnoty
Výkaz výměr je podkladem pro kalkulaci ceny díla pouze jako nedílná
a doplňující součást projektové dokumentace.

## VV 2 list
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET
Stavba: | Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených |  |  |  |  | Objednavatel: | Vězeňská služba České republiky
Objekt: | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  | Zhotovitel: BPO spol. s r. o., Lidická 1239,363 17 OSTROV
Část: | Vzduchotechnika |  |  |  |  | Datum: | 2015-05-20
| Zak. číslo: | 8105-26 |  |  |  | Archivní číslo: | BPO 7-88764
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnosťtcelkem | Suť | Suť celkem | DPH
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF!
Výpis zařízení
|  |  | 1.1 Sestavná vzduchotechnická jednotka | ks | 1
KLMOD 24 SO dle nabídky AH-15-0081 (JANKA ENGINEERING, s.r.o.)
Umístění jednotky : - ve venkovním prostředí na nosné OK - obslužná strana dle výkresové dokumentace Složení jednotky : - ventilátor přívodu (frekvenční měnič) - ventilátor odvodu (frekvenční měnič) - ZZT – deskový rekuperátor s bypasem - teplovodní ohřívač – médium glykol - volná komora pro dodatečné osazení chlazení - regulační a uzavírací klapka na sání a odtahu - filtrace přívodu - kapsový filtr - třída filtrace EU7/F7 - filtrace odvodu – dle doporučení výrobce (zatím předpokládáme : filtr kovový (odlučovač tuku) třída filtrace G2 a kapsový filtr třída filtrace G4) - trojcestný regulační ventil se servopohonem, oběhové čerpadlo, armatury, potrubí a montáž uzlu na jednotku
|  |  | Část MaR – viz. bod č.14 technické zprávy BPO 6-88755 | ks | 1
1.3 Potrubí přívodu vzduchu
|  |  | 1.31 Textilní velkoplošná výústka dle nabídky ID : 150869 | ks | 1
materiál : tkanina PMS – 100% polyester, nekonečné vlákno, hmotnost 200 g/m2, požární odolnost – třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 barva : světle šedá průtok vzduchu : 20 516 m3/h p = 150 Pa včetně montážního materiálu PŘÍHODA s.r.o.
|  |  | 1.32 Textilní velkoplošná výústka dle nabídky ID : 150869 | ks | 1
materiál : tkanina PMS – 100% polyester, nekonečné vlákno, hmotnost 200 g/m2, požární odolnost – třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 barva : světle šedá průtok vzduchu : 3 867 m3/h p = 100 Pa včetně montážního materiálu PŘÍHODA s.r.o.
|  |  | 1.33 Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 2000.2 | ks | 20
Greif-akustika, s.r.o.
|  |  | 1.34 Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000.2 | ks | 20
Greif-akustika, s.r.o.
|  |  | 1.35 Regulační klapka těsná RKT – 1120 x 1000 – S (K11) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.36 Regulační klapka těsná RKT – 450 x 450 – S (K12) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
1.50 Potrubí přívodu vzduchu
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu
Délka rovného potrubí neobsahuje délku odříznutých doměrných kusů.
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 100.33
|  |  | Tvarovky | m2 | 53.5
1.51 Tepelná izolace venkovní provedení
s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 25.5
|  |  | Tvarovky | m2 | 33.5
1.52 Kontrolní a revizní otvor
|  |  | Revizní otvor 600 x 450 | ks | 6
|  |  | Revizní otvor 400 x 300 | ks | 11
1.55 Potrubí odvodu vzduchu
|  |  | 1.56 Tlumič hluku buňkový GH 200 x 500 x 2000.1 | ks | 20
v hygienickém provedení
Greif-akustika, s.r.o.
|  |  | 1.57 Odsávací digestoř velkoplošná | ks | 1
dle nabídky N45946 / Z17800 / 2 / K Větrací a klimatizační strop TPV materiál : nerezový plech včetně : osvětlení, tukových filtrů , závěsného a montážního materiálu připojovací rozměry 150x200 (4 ks) a 200x300 (12 ks) odsávané množství vzduchu 18 816 m3/h p = 50 - 80 Pa pro napojovací místo ATREA s.r.o.
|  |  | 1.58 Odsávací digestoř nástěnná (D1) | ks | 1
dle nabídky N45946 / Z17800 / 2 / K STANDARD-N 1600x1200x465 materiál : nerezový plech včetně : osvětlení, tukových filtrů, závěsného a montážního materiálu připojovací rozměr 200x200 odsávané množství vzduchu 950 m3/h p = 62 Pa ATREA s.r.o.
|  |  | 1.59 Odsávací digestoř nástěnná (D1a) | ks | 1
dle nabídky N45946 / Z17800 / 2 / K STANDARD-N 2550x1200x465 materiál : nerezový plech včetně : osvětlení, tukových filtrů, závěsného a montážního materiálu připojovací rozměr 200x355 odsávané množství vzduchu 1 715 m3/h p = 66 Pa ATREA s.r.o.
|  |  | 1.60 Odsávací digestoř nástěnná (D2) | ks | 1
dle nabídky N45946 / Z17800 / 2 / K KUBUS 1650x1250x465 materiál : nerezový plech bez osvětlení včetně : závěsného a montážního materiálu připojovací rozměr 180x160 odsávané množství vzduchu 702 m3/h p = 57 Pa ATREA s.r.o.
|  |  | 1.61 Odsávací digestoř nástěnná (D3) | ks | 1
dle nabídky N45946 / Z17800 / 2 / K KUBUS 1500x1200x465 materiál : nerezový plech bez osvětlení včetně : závěsného a montážního materiálu připojovací rozměr 160x160 odsávané množství vzduchu 622 m3/h p = 56 Pa ATREA s.r.o.
|  |  | 1.62 Odvodní výústka jednořadá s regulací R1 | ks | 10
VP – 1.0 425 x 125 R1 UR montáž do potrubí ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
|  |  | 1.65 Regulační klapka RK - 200x300 - R | ks | 12
ruční ovládání SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.66 Regulační klapka RK - 150x200 - R | ks | 4
ruční ovládání SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.67 Regulační klapka těsná RKT – 1120 x 800 – S (K1) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.68 Regulační klapka těsná RKT – 400 x 355 – S (K2) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.69 Regulační klapka těsná RKT – 315 x 250 – S (K3) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.70 Regulační klapka těsná RKT – 180 x 140 – S (K4) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.71 Regulační klapka těsná RKT – 315 x 200 – S (K5) | ks | 1
ovládání servopohonem (servopohon je součástí dodávky VZT jednotky) stavební rozměr L = 106 mm SYSTEMAIR a.s.
|  |  | 1.72 Regulační klapka 200x355 jednolistá (ruční ovládání) | ks | 1
|  |  | 1.73 Regulační klapka 200x200 jednolistá (ruční ovládání) | ks | 1
|  |  | 1.74 Regulační klapka 180x160 jednolistá (ruční ovládání) | ks | 1
|  |  | 1.75 Regulační klapka 160x160 jednolistá (ruční ovládání) | ks | 1
|  |  | 1.76 Regulační klapka Tune – R – 125 - B (ruční ovládání) | ks | 2
SYSTEMAIR a.s.
1.80 Potrubí odvodu vzduchu
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu
Délka rovného potrubí neobsahuje délku odříznutých doměrných kusů.
Vodotěsné provedení, třída těsnosti D
|  |  | Potrubí rovné | m2
|  |  | Tvarovky | m2 | 100.99
1.81 Tepelná izolace venkovní provedení
s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 25
|  |  | Tvarovky | m2 | 33.5
1.82 Kontrolní a revizní otvor
Kontrolní a revizní otvory umístit s ohledem na vodotěsné provedení potrubí do bočních stěn potrubí.
|  |  | Revizní otvor 600 x 450 | ks | 7
|  |  | Revizní otvor 400 x 200 | ks | 46
|  |  | Revizní otvor 300 x 100 | ks | 41
1.85 Potrubí sání do VZT jednotky
|  |  | 1.90 Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000.1 | ks | 20
Greif-akustika, s.r.o.
|  |  | 1.91 Síť proti vletu ptáků na sacím dílu | ks | 1
1.92 Potrubí sání do VZT jednotky
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, kotevního, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu
Délka rovného potrubí neobsahuje délku odříznutých doměrných kusů.
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 26.4
|  |  | Tvarovky | m2 | 13.94
1.93 Kontrolní a revizní otvor
|  |  | Revizní otvor 600 x 450 | ks | 2
1.95 Potrubí výfuku z VZT jednotky
|  |  | 1.96 Tlumič hluku buňkový GH 200 x 500 x 1000.1 | ks | 20
v hygienickém provedení
Greif-akustika, s.r.o.
|  |  | 1.97 Síť proti vletu ptáků na výfukovém dílu | ks | 1
1.98 Potrubí výfuku z VZT jednotky
VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, kotevního, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu
Délka rovného potrubí neobsahuje délku odříznutých doměrných kusů.
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 26.4
|  |  | Tvarovky | m2 | 13.94
1.99 Kontrolní a revizní otvor
|  |  | Revizní otvor 600 x 450 | ks | 2
1.100 Tepelná izolace venkovní provedení
s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním
|  |  | Potrubí rovné | m2 | 35.5
|  |  | Tvarovky | m2 | 4.5
Výměna okenních výplní - prostupy potrubí
|  |  | Okenní výplně vnější | m2 | 8.1
|  |  | Okenní výplně vnitřní | m2 | 7.3
|  |  | Demontáž stávajícího VZT zařízení | sada | 1
|  |  | Nástřešní ventilátorová jednotka typ NDA-90 | ks | 3
|  |  | Plechový odsávací zákryt bez odlučovačů tuku | ks | 3
|  |  | Propojovací odvodní potrubí | sada | 3
|  |  | Náklady spojené s umístěním stavby (VRN) | sada | 1
Poznámka :
Pokud není uvedena montáž, pak je zahrnuta do jednotkové ceny.
Není zahrnuta doprava dodávky na místo montáže.
Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu, provozní zkoušky a zaregulování není zahrnuto.