Příloha č.2

Zadávací technická dokumentace Věznice Drahonice - oprava kabelových rozvodů a CCTV střeženého pásma věznice.

Současný stav:

Systém zabezpečení zakázaného pásma včetně CCTV a přívodní kabeláže věznice Drahonice byl instalován v roce 2000. Dle dostupné dokumentace je pro přívody napájení 7ks kamer CCTV  230V použit kabel CYKY 2x1,5. Průřezy vodičů tohoto přívod je vzhledem k délce vedení (300m) značně poddimenzovaný a chybí  ochranný vodič. Proto byly kamery napájeny oddělovacím transformátorem ze samostatné UPS. Vlivem povětrnostních podmínek a stáří přívodního vedení neodpovídají parametry bezpečnému provozu dle poslední provedené revizi zařízení. Všech 7ks černobílých kamer střeženého pásma je také díky stáří ve velmi špatném technickém stavu a bude nutná jejich výměna a náhrada za kamery barevné s odpovídajícími venkovními kryty. Ve špatném stavu je také vedení k jednotlivým mikrovlnným a infračerveným, bariérám (použity 2kabely FI-HX 10/02, nevhodné pro venkovní použití). Toto vedení je na mnoho místech přerušeno a nestandardně spojeno. Neobsahuje vodiče pro připojení vyhřívání jednotlivých bariér ani pro komunikační linku k jejich dálkové správě a nastavení.

Požadavky na nové provedení:

Pokládka nového vedení ke kamerovému systému zakázaného pásma i k systému EZS celého zakázaného pásma, předpokládá vytvoření výkopu koridoru střeženého pásma, založení nových kabelových chrániček s minimálním vnitřním průměrem 80mm k jednotlivým rozvodnicím včetně jejich zapískování. V první chráničce budou položeny kabely pro páteřní rozvody napájení kamer. Propojení kamer s rozvodnicí může být provedeno odpovídajícím průřezem vodičů vzhledem k příkonu a vzdálenosti, zadavatel doporučuje instalovat jistící prvek ke každé kameře. Druhá chránička bude obsahovat 2 kabely pro propojení rozvodnic signalizačních prvků (minimálně 20x2x08mm2), dále kabel pro přívod napájení zabezpečovacích prvků a jejich vyhřívání. V třetí chráničce budou taženy koaxiální kabely pro přenos videosignálu. U 2 ks kamer, které jsou umístěny na budově operačního střediska a je nutno provést jejich propojení s napájecím zdrojem UPS a zařízením DVR individuálně. Do všech chrániček bude společně s kabely zataženo vždy jedno vodící lanko pro případ potřeby dalších kabelových vedení. Všechny kabely použité v chráničkách budou v provedení do venkovního prostředí a pro uložení do země. Na všech kabelech silových i slaboproudých obvodů budou instalovány odpovídající přepěťové ochrany. Stávající přepěťové ochrany používané ve věznici jsou značky Saltek, proto nově montované ochrany nesmí narušit funkci stávajících ochran a nesmí je také jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. Dále bude nutno instalovat rozvodnice pro koncentrátory zabezpečovacích prvků s odpovídajícím krytím a také pro propojení páteřních rozvodů s jednotlivými komponenty. Tyto by měly být umístěny na sloupcích bariér a nosných sloupcích pro videokamery. Všechny chráničky musí být propojeny s rozvodnicemi odpovídajícím typem vývodek a jejich zaústění musí být na odpovídající úrovni. Pro propojení rozvodných krabic a jednotlivých prvků (kamery, bariéry) bude použita chránička a bude také zaústěna do rozvodnic jednotlivých komponentů pomocí vývodek, nebo jiných spojovacích prvků. Jak je z výše uvedeného textu patrné s pokládkou jednotlivých vedení musí být provedena výměna a zapojení 7ks venkovních kamer včetně jejich napájení. Zadavatel doporučuje k výběru kamer provést kamerovou zkoušku přímo v místě instalace a její výsledky předložit budoucímu uživateli systému. Tato zkouška však není podmínkou. Minimální požadavky na použité kamery:600TVřden/650TVř noc/0,0001Lux,HAD II,D/N-digitál,WDR, objektiv:skleněné čočky,varifokál 2,7 – 13,5mm,F1,3 DEN/NOC,autom.clona DC asférické čočky. Vyhřívané venkovní kryty 230V, zdroj pro kameru v krytu. Dále musí být přepojeny 3 páry MW bariér a 15 párů IR bariér včetně napájení. Všechny zabezpečovací prvky a jejich koncentrátory ústí do EZS Dominus Millenium MU-4 a jsou ovládány nadstavbovou aplikací Alvis na PC.  Odpojení stávajícího vedení musí být provedeno po částech (po jednotlivých úsecích – A,B,C,D,E,F) a po předchozí písemné dohodě s vedoucím OVS tak, aby nedošlo k neplánovaným výpadkům vnější ochrany objektu věznice. Předpokladem je tedy vždy vytvoření výkopu pouze jedné až dvou úseků koridoru, položení vedení, zapojení a aktivace kamer a EZS prvků a poté zakrytí výkopu.  Součástí celé akce je také demontáž staré kabeláže včetně její ekologické likvidace. Všechny výkopové práce včetně zasypání výkopů po akci budou v režii věznice. Dodavatel zajistí pouze výstražnou fólii, odborný dozor u výkopových prací, dále při zasypávání výkopu a uvedení celého zakázaného pásma do původního stavu. Při zpracování nabídky, žádáme uchazeče o uvedení všech typů použitých kabelů, chrániček a rozvodnic, popřípadě dalšího spojovacího materiálu. Součástí celé akce je i vytvoření dokumentace a grafického plánu ke všem kabelovým rozvodům v zakázaném pásmu a to včetně označení jednotlivých rozvodnic a jejich pojmenování. Předpokládá se také zřízení popisek na jednotlivé rozvodnice samolepicími nebo jinými štítky, podobně budou označeny i jednotlivé kabely.  Zhotovitel musí zodpovídat za správnou funkci celého systému EZS a CCTV střeženého pásma a poskytnout záruku na kamery, kabelová vedení a jejich propojení v délce 36 měsíců. Zhotovitel zodpovídá za případné škody na zařízení způsobené neodborným zapojením, nebo mechanickým poškozením zabezpečovacích prvků či jiné zabezpečovací technologie.

Celá akce předpokládá zpracování harmonogramu jednotlivých prací, který písemně schválí jak zadavatel, tak dodavatel celé akce. Návrh harmonogramu předloží dodavatel 14 dní před převzetím staveniště.

zpracoval TZ a KT Jiří Holubička