Seznam příloh

- Technická zpráva

- Určení vnějších vlivů

- Výkresová část

1.  Situace elektro                                                                  EL 01

2.   Půdorysná dispozice TS 2x1000 kVA                             EL 02

3.  Řez a pohledy  TS 2x1000 kVA                                       EL 03

4.  Stavební připravenost pro usazení

trafostanice TS 2x1000 kVA                                           EL 04

5.  Uzemnění  TS 2x1000 kV                                               EL 05

6.  Jednopólové  schema     TS 2x1000 kVA                       EL 06

7.  Celkové jednopólové schema                                          EL 07

8.  Požárně nebezpečný prostor

TS 2x1000 kVA – odstupové vzdálenosti                       EL 08

9.Kabelový svod 22 kV                                                        EL 09

- Oplocení trafostanice

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Projektová dokumentace elektro řeší návrh nové odběratelské trafostanice 2x1000kVA,  související připojení z distribučního vedení ČEZ a související přepojení stávajících kabelových vedení nn ve věznici Příbram.

# Výchozí podklady

- situace v okolí stávající trafostanice a rozvodny nn

- smlouva na zpracování projektové dokumentace

- doplňující informace investora

- předběžné jednání s ČEZ distribuce o způsobu připojení TS

# Stávající stav

Věznice Příbram je napájená z vlastní odběratelské stožárové trafostanice, umístěné v oploceném prostoru uvnitř areálu věznice. TS tvoří 2 betonové stožáry 10,5/10 a 2 stožáry 5,5/10. Na atypické konstrukci jsou ve výšce cca 4m osazena 2 trafa 630kVA, z nichž jedno je vzduchové (v současné době v poruše mimo provoz) a druhé olejové nehermetizované. Na primerní straně jsou trafa jištěna pojistkami, ze sekunderů jsou provedeny svody kabely 3xAYKY3x240+120 do pole č.1 hlavního rozvaděče. Ten je umístěn v bezprostřední blízkosti TS ve zděné rozvodně nn.

Rozvaděč je sestaven z 5 skříní z nichž jedno je přívodní, 3 jsou vývodová a jedno kompenzační. Mezi poli 1a2 jsou na přípojnicích osazena měřící trafa proudu pro napojení měřící soupravy ČEZ, osazené ve skříni měření na stěně uvnitř rozvodny.

Technické zdůvodnění stavby

V souvislosti s výstavbou nové kotelny a plánovanou modernizací prádelny, dojde k podstatnému nárůstu spotřeby el. energie. Protože navýšení nebude možné pokrýt ze stávající TS ( k dispozici pouze jedno trafo a stávající hlavní rozvaděč nepřenese zvýšené proudové zatížení), rozhodl se investor pro řešení výstavbou kioskové trafostanice do výkonu 2x1000kVA. V konečné fázi nárůstu spotřeby se předpokládá provoz jednoho trafa 1000 kVA a druhé trafo ( použito stávající 630kVA) bude sloužit jako rezerva pro případ poruchy nebo se použije při omezeném provozu věznice.

POZOR!  Paralelní chod transformátorů není možný.

2

TRAFOSTANICE

# Umístění trafostanice

Nová trafostanice 2x1000kVA o venkovních rozměrech 4780x2980x2530mm bude umístěna uvnitř oploceného prostoru rovnoběžně s oplocením na severní straně. Vzdálenost od rozvodny nn cca 7,8 resp. 10,4m od oplocení na kratší i delší straně cca 3,5m. TS bude situována kratší stranou s nn částí na západ, t.j. k vjezdovým vratům na oplocený pozemek.

# Stavební část

Před vytyčením stavební jámy a zahájením výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících kabelů nn, případně dalších inženýrských sítí, které se však dle dostupných informací v prostoru stavby nenachází.

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, vyrovnáním svahu směrem k rozvodně nn a zaříznutím betonového plata na kraj budoucí stavební jámy při uvažované svažitosti výkopu 45st. Stavební jáma se vybagruje do hloubky 0,9m s prohloubením drážek pro uzemnění do hloubky1,1, resp.1,4m. Střed drážky bude 0,2 a 1,2m od obvodových stěn kiosku. Po uložení zemnícího pásku, jeho zasypání zeminou a položení drenážních trubek po obvodu  stavební jámy, rozprostře se na dno výkopu vrstva drceného kameniva frakce 8-16 v tloušťce 100mm a dorovná se vrstvou štěrku f 4-8mm tl. 50mm.

POZOR! Celá vyrovnávací vrstva 150mm nesmí být ve střední části vyšší než pod obvodovými stěnami.

Na štěrkové vrstvy  se osadí betonový skelet trafostanice a provede se obsyp výkopovým materiálem. Zásyp bude vynechán před VN části pro přívodní kabel a u nn části pro vývodové kabely. Popř. se před záhozem uloží ochranné ohebné trubky. Po záhozu a průběžném zhutňování se provede zplanýrování okolního terénu a položení betonových dlaždic 500x500x60mm po obvodu v jedné řadě, před vn i nn částí ve dvou řadách.

Postup výstavby

- vyměření místa pro TS

- vytýčení stáv. inženýrských sítí

- skrývka ornice a její uložení, zaříznutí betonového plata

- vybagrování stavební jámy

- výkop rýhy pro páskové uzemnění a pro kabely 22 a 0,4kV, založení chrániček

-položení zemnícího pásku a jeho zasypání zeminou

- rozprostření štěrkové a pískové vrstvy

- osazení trafostanice a trafa 1000kVA autojeřábem

-obnažení stávajících kabelových tras a vyhloubení rýh pro nová vedeni vn i nn

- položení kabelu vn a nových kabelů nn

-zapojení kabelu vn v TS a příprava kabelového svodu tak, aby se v krátké době v řádu hodin     dal zapojit na venkovní vedení ČEZ

3

-provést kabelové propojení („spojku přípojnic“) mezi rozvaděčem nn v nové TS se         stávajícím rozvaděčem v rozvodně nn

-položení překládaných kabelů k místu spojek a jejich ukončení v TS

-nafázování TS se stávajícím trafem

-provést zapojení proti paralelnímu chodu transformátorů

- zásyp, hutnění a zplanýrování terénu okolo TS

- položení betonových dlaždic

- změření zemního odporu, případné rozšíření uzemnění o soupravy zemnících tyčí

- úprava okolního terénu

- připojení přívodních jednožilových kabelů přes svodiče přepětí na venkov. vedení 22kV

- demontáž stáv. transformátorů, pojistek VN, svodů NN od traf

- po zprovoznění TS provést postupné spojkování překládaných kabelů

-zához jam se spojkami a konečná úprava terénu v oploceném prostoru

-

Technický popis trafostanice

Trafostanici do výkonu 2x 1000kVA je kioskového tvaru, konstrukci tvoří železobetonový odlitek, který je uvnitř příčkami rozdělen na část vn, část nn a 2 trafokobky. Kiosek je zapuštěn 980mm do terénu, trafa jsou postavena na podlahu kiosku a  vn i nn část jsou na úrovni terénu.

VN část tvoří rozvaděč 22kV v sestavě přívod, měření a 2 vývody pro trafa. Přívod je vybaven odpojovačem, vývody pro trafa odpínači s pojistkami a měření obsahuje proudové a napěťové transformátory. Převod proudových měničů pro provoz stroje 1000kVA je navržen 25/5A. Přívod 22kV pro oba transformátory je součástí dodávky TS. V NN části bude umístěn pouze rozvaděč pro trafo 1000kVA. Na přívodu bude osazen jistič 1600A, z celkových 17 vývodů přes odpínače s pojistkami budou dva do 630 a 15 do 400A..

Transformátory

Do trafostanice bude osazen nový olejový hermetizovaný transformátor 1000kVA. Do druhé  trafokobky se umístí stávající olejový nehermetizovaný stroj 630kVA, na kterém bude provedena revize a výměna olejové náplně. Trafo bude sloužit jako rezerva pro případ poruchy,  nebo při omezeném provozu věznice a naopak při podstatném nárůstu odběru.

Přívod z trafa do rozvaděče se provede kabely 3x AYKY3x240+120. Délka kabelů

cca 15m je vyhovující (max. délka kabelů dle ČSN v zemi je 30m). Kabely od trafa T2 do rozvodny NN budou vyvedeny přímo z trafokobky na delší straně stanice.

Měření spotřeby

Trafostanice bude vybavena primerním měřením spotřeby, v samostatném poli rozvaděče VN budou osazeny měřící trafa napětí 22000/100V a měřící trafa proudu s převodem 25/5A.  Skříň měření typu SM1 bude dle požadavku investora umístěna uvnitř stávající zděné rozvodny nn a to na delší stěně před rozvaděčem R1. Přívod z proudových měničů v délce   22  m bude proveden kabelem CYKY4x6 a přívod z napěťových kabelem

4

CYKY4x4. Oba kabely budou z primerní části trafostanice do rozvodny nn vedeny ve výkopu v dvojité ohebné trubce Js70.

Monitoring sítě

Pro sledování důležitých provozních údajů sítí obou transformátorů na straně 0,4kV, je dle požadavku provozovatele stanice, navržen digitální multimetr s LCD displejem typu LOVATO DMG900 s rozšiřujícím paměťovým a komunikačním modulem. Přístroje budou osazeny v přívodních polích rozvaděčů R1,R2 a připojeny na napětí a na vlastní proudové transformátory. Od obou multimetrů budou údaje převedeny kabely TCEKPFLE3xN0,8  do  stávajícího sdělovacího rozvaděče HMP-64M v rozvodně nn.

Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu

Bezpečnost při provádění montážních prací a při provozu trafostanice se řídí příslušnými normami a předpisy. Veškerá opatření pro bezpečnost a zdraví  v průběhu montážních prací zajišťuje dodavatel, po uvedení do provozu provozovatel TS.

Z hlediska členění elektrických stanic je nová trafostanice považována za el. stanici bez trvalé obsluhy. Manipulace při zapínání a vzpínání je prováděna z vnějšku TS. Výstražné tabulky budou umístěny na dveřích trafokobek, dřevěných zábranách u traf, rozvaděčů NN a VN.

Uzemnění

Je navrženo dle doporučení výrobce a v souladu s ČSN 333225 čl. 3.2. „Uzemnění v el. stanicích“.Vzhledem k tomu, že obsluha trafostanice je prováděna výhradně zvenku, musí být provedeno vyrovnání potenciálů po obvodu kiosku. Zemnící síť tvoří dva kruhy zemnícího pásku FeZn30x4, jeden v hloubce 1,1m ve vzdálenosti 0,2m od obvodové stěny, druhý v hloubce 1,4m a ve vzdálenosti 1,2m od obvodu. Okruhy pásku se na 4 místech vzájemně propojí a na kratších stranách se zavedou do TS k zemnícím svorkám. V případě, že se nedosáhne požadované hodnoty zemního odporu, bude  zemnící síť propojena se stávajícím uzemněním stožárové trafostanice, případně se zemnící síť doplní 4 tyčovými zemnícími soupravami. Zemní přechodový odpor společného uzemnění musí odpovídat ČSN 332000-4-41. Pro příbramskou oblast R≤1,8Ω.

Základy

Kioskový typ trafostanice nepotřebuje žádný základ. Osazení se provede na štěrkopískové lože v hloubce 0,98m.

# Základní technické údaje

Typ transformovny			:	např. BETONBAU UK3048

Převod                                                :           22000/400/0231V

5

Rozměry				:	4780x2980x3000 x2530mm

Transformátory            	            :           1000kVA, olejový hermetizovaný

22/0,4/0,231V

630kVA, olejový nehermetizovaný

22/0,4/0,231V

Ochrana před nebezpečným

dotykovým napětím			:	zařízení VN – „zemněním“

zařízení NN – „odpojením od zdrojů

PRIMERNÍ PŘÍPOJKA  22kV

Na základě jednání s ČEZ bude část primerní přípojky venkovním vedením stávající. Tzn. vedení 3xAlFe6 – 42 vedené přes nový úsekový vypínač na betonovém stožáru a ukončené na dvojici betonových stožárech 10,5/10 bývalé stožárové trafostanice. Po  kotevní závěsy zůstává přípojka v majetku ČEZ Distribuce.

Na dvojici stožárů se namontuje konzola s novými svodiči přepětí a provede se kabelový svod kabelem 3x22AXEKVCE  120. K ukončení kabelu se použijí jednožilové venkovní koncovky, upevněné na samostatné konzole. Svod se provede po stožáru, z kterého se zdemontovaly kabely od poškozeného vzduchového trafa. Kabelový svod se připevní na stožár a do výšky 3m nad terén bude chráněn typovým oceloplechovým zákrytem.

Od stožáru se svodem bude kabel veden výkopem do rozvaděče VN v nové trafostanici. Ve výkopu bude kabel uložen s krytím 1m v pískové vrstvě tl. 25cm a zakryt betonovými deskami. V části trasy bude kabel v souběhu s kabely pro měření ČEZ a 4 kabely AYKY 3x240+120 do prádelny.

Současně s prováděním montážních prací na kabelovém svodu bude provedena demontáž  vzduchového transformátoru, stávajících bleskojistek a pojistek VN a provede se i demontáž betonových stožárů 5,5/10 uříznutím pod úrovní terénu. Demontáž olejového trafa, druhých pojistek VN a výměna svodičů přepětí se provede až při připojování svodu na venkovní vedení.

KABELOVÝ ROZVOD   0,4 kV

Přepojení stávajících odběrů na novou TS

Stávající kabelový rozvod bude v souladu s požadavkem investora upraven tak, aby se podstatná část odběru napojila ze sekundárního rozvaděče nové trafostanice.

Z nových odběrů bude z R1 (nová trafostanice) napojena nová kotelna kabelem AYKY3x240+120. Ze stávajících rozvodů bude do rozvaděče R1 přepojena celá technologie kuchyně ( 5 kabelů AYKY3x240+120), dále RIS16 – OB budova 017, RIS15 – ubytovna F

budova 009 a velitelská budova 005 (vše kabely AYKY3x240+120). Kabely pro kuchyň budou přerušeny před vstupem do stávající rozvodny nn, zde naspojkovány a zavedeny do nové TS. Kabely pro RIS15 a RIS16 se přeruší v prostoru před NN částí nové TS, kde se naspojkují, po př. rovnou zavedou do rozvaděče. Kabel pro velitelskou budovu vstupuje do rozvodny nn na severní straně a proto se před vstupem naspojkuje a převede se do trasy ostatních překládaných kabelů.

6

Dále bude na rozvaděč R1 napojena kompenzace 240kVAr přes odpínač 630A s pojistkami 500A kabely 2x AYKY3x240+120. Kompenzační pole šířky 800mm bude umístěno v rozvodně nn, na pravé straně rozvaděče R2.

V rámci této stavby bude provedena i výměna pilíře označ. SR7 v oploceném prostoru trafostanice. Stávající skříň typu SR4 v pilíři je v nevyhovujícím technickém stavu a proto bude nahrazena typovým plastovým pilířem SR602/ NKW2 o rozměrech 1080x1830x250mm. V případě, že některý  z vývodových kabelů bude krátký, provede se naspojkování.

Spojka přípojnic

Transformátory 630 a 1000kVA mohou pracovat pouze samostatně. Pro případ provozování pouze jednoho trafa pro celý odběr věznice je navržena spojka přípojnic mezi rozvaděči R1 a R2. Propojení rozvaděčů bude provedeno 3 kabely AYKY3x240+120 a k zapojení v rozvaděči R2 se využije druhý jistič BL1600 v přívodním poli. V rozvaděči R1 se kabely připojí přes odpínač s pojistkami 630A. Kabely budou vedeny ve výkopu s přívodními kabely od trafa a ostatními překládanými kabely.

Protože transformátory nesplňují podmínky paralelního chodu, musí být zpracován postup při manipulaci s přívodními jističi a jističem spojky přípojnic v R2. Při samostatném chodu obou transformátorů bude vypnut jak  odpínač s pojistkami v R1, tak jistič spojky v R2.  Při provozu pouze jednoho trafa bude sepnut příslušný přívodní jistič a jistič spojky.

Pro zamezení chybné manipulace bude využito napěťové cívky u jističe spojky, která se zapojí přes zapínací kontakty přívodních jističů. Při zapnutém stavu obou přívodních jističů se jistič spojky nezapne (viz zapojení na výkrese „ Celkové jednopólové schema“).

Základní technické údaje

Napěťová soustava                                                :   3 + PEN     50 Hz, 400 V

Navýšení instalovaného výkonu o                         :   Pi = 484,7 kW

Předpokládané navýšení  odběru                           :   Pp = 397,6 kW

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  :  odpojením od zdroje

ochranným pospojováním

Vnější vlivy                                                            :  viz tabulka

ÚPRAVA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

Při provádění výkopových prací pro kiosek trafostanice dojde k demontáži stožáru venkovního osvětlení. Osvětlovací bod bude kompletně nahrazen novým stožárem s venkovním svítidlem s LED zdrojem o výkonu 58W. Pro posunutí stožáru cca o 2m bude přívodní kabel naspojkován.

Příbram, červenec 2015

Vypracoval :  Lad. Šimánek