1.Identifikační údaje

  - Název stavby:		NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO 	  			ELEKTRIFIKACI PRÁDELNY

ČÁST D.1.4.2 PŘÍPOJKA NN

  - Místo stavby:        	   parc.č. 61/1 k.ú. BZTÍZ

parc.č. 61/7 k.ú. BYTÍZ

parc.č. 429//1 k.ú. DUBENEC U PŘÍBRAMĚ

parc.č. 429/4  k.ú. DUBENEC U PŘÍBRAMĚ

parc.č. 429/8  k.ú. DUBENEC U PŘÍBRAMĚ

  - Investor:	     ČESKÁ REPUBLIKA

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

SE SÍDLEM SOUDNÍ 1672/1a

140 67 PRAHA4

  - Projektant stavby:		PROJEKCE ELEKTRO

Karel Škarda, gen. Tesaříka 136

261 01 Příbram I

IČO: 11301481

  - Dodavatel stavby:		Bude určen v průběhu stavebního řízení

- Základní údaje přípojka NN.

  - Úvod:

Předmětem tohoto projektu je vybudování přípojky NN pro elektrifikaci prádelny v areálu Věznice Příbram.

  - Výchozí podklady:

Při vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- příslušné normy , směrnice a katalogy odborných firem

- prohlídka na místě samém

- konzultace se zástupcem investora p.Havelkou

- Technické údaje.

  - Napěťová soustava:

TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V

  - Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

živých částí: čl.412.1, 412.N2 – izolací

čl.412.2, 412.2N5- krytem

neživých částí: čl.413.1.3.1. až čl. 413.1.3.N14- samočinným                                            	                                                       odpojením od zdroje

  - Ochrana proti přetížení a zkratu:

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jistícími prvky na straně NN v el. měrovém rozvaděči a  v  jistících skříních  venkovní sítě.

  - Instalovaný příkon elektrifikace prádelny: 287,6 kW

  - Prostředí dle ČSN 33 2000-3: Venkovní prostředí:,AB8,,AD3,AF2,AN2,AR2

Pod přístřeškem: AB7,AD2,AR2

  - Délka přípojky NN dle projektové dokumentace :202,-  m

  - Kategorie odběru C

  - Typ kabelové přípojky:  3x kabel  AYKY 3x240+120mm2  .

3.9       Kontrolní výpočet úbytku napětí:

kabel-typ: AYKY 3x240+120mm2, výpočtový proud = 200 A, cos = 0,8, délka = 202 m

=> impedance vedení Z = 0,0328       =>   Úbytek napětí = 2,85 %

Kontrolní výpočet samočinného odpojení jističe 200 A:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.4  musí být splněna podmínka:  ZSk ≤ 0,5 x (U0 / Ia)

ZSk  =  2 Z = 0,0656 

0,5 x (U0 / Ia) = 0,5 x 230 / (5x25) = 0,115     =>  podmínka je splněna

4.Technické řešení

Připojení nové přípojky bude provedeno ve stávající rozvodně NN trafostanice umístěném u nově vybudované trafostanice.

Ze stávajícího rozvaděče NN , který je umístěn ve stávající rozvodně, ze stávajícíh vývodových  jističů bude proveden vývod 4x kabelem AYKY 3x240+120mm2   uloženým  v zemi. Kabely budou ukončeny v pojistkových skříních. Jeden kabel  AYKY 3x240+120mm2   bude ukončen v kompaktním pilíři SR301 umístěné na hranici parc.č.429/4 (přesné umístění bude upřesněno investorem v průběhu výkopových prací). Zbylé tři kabely  AYKY 3x240+120mm2   ubudou ukončeny v nově instalované přípojkové skříni SR602 ve zděném pilíři Tato přípojková skříň bude umístěna na místě stávající přípojkové skříně R37, která bude přemístěna místo odstraněného slaboproudého rozvaděče. V rámci přemístění přípojkové skříně R 37 dojde k přepojení, případně zrušení (dle pokynu investora) kabelů umístěných v této skříni.

Kabelové vedení NN bude v celé délce kabelové rýhy uloženo v chráničce KOPOFLEX..  Spodní hrana pojistkové skříně SR 602, R37 bude uložena ve výšce min.0,6m nad upraveným terénem. V přípojkových skříních bude provedeno  přizemnění vodiče PEN-připojení na pásek FeZn 30x4, který bude uložen na dně výkopu přívodního kabelového vedení, .

Kabelové vedení bude v zemi uloženo podle zásad ČSN 34 1050 a ČSN 73 6005.

Kabelová trasa bude provedena výkopem  ve volném terénu, v komunikaci při jejím přechodu a ve zpevněných plochách. Ve volném terénu bude kabel uložen ve výkopu o hloubce 70cm, ve zpevněných plochách bude kabel uložen v ve výkopu o hloubce 120cm, při křížení kabelové přípojky rozvodem topné sítě (v místě komunikace) bude kabelové vedení uloženo ve výkopu hlubokém 150cm. Ve výkopu hlubším než 120cm bude provedeno pažení výkopu. Pokládka kabelu nesmí být prováděna při teplotě pod +5st.C.

5.Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící

a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou

stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,

jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové

dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa

pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,

ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací

minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého

stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto

organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo

nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti

mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno

na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení

nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo

na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené

kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

,ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,

iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného

do 31. 12. 1994)

.

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech

prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)

a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry

(dle ČSN EN 50110-1)

.

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich

části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení

vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných

bodů - sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry

elektrického vedení.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele

distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou

kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud

nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat

minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též

požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno

Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu

stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV

na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít

za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně

znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo

stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního

vedení),

2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům

vysokého nebo nízkého napětí,

3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu

provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

6.Podmiňující předpoklady

6.1 Péče o životní prostředí

Uvedená stavba nemá škodlivý vliv na životní prostředí. Po ukončení prací bude okolí uvedeno do původního stavu.

6.2 Protikorozní ochrana:

Vzhledem k použití  celoplastového kabelu a   plastových skříní není nutno řešit protikorozní ochranu těchto součástí.

6.3 Předpokládaný termín realizace stavby:

Zahájení: 09/2015

Ukončení: 11/2015

6.4 Zkušební provoz, kolaudace a předání stavby do užívání:

V průběhu realizace stavby bude provedeno geometrické zaměření trasy kabelového vedení.

Před záhozem kabelové rýhy bude požádán revizní technik, který bude provádět výchozí revizi a stavební dozor, o převzetí a kontrolu neporušenosti a  uložení kabelového vedení. Zápis o kontrole uložení kabelového vedení NN bude proveden do stavebního deníku a bude předložen při kolaudačním řízení. Po dokončení stavebně montážních prací bude provedena výchozí revize vybudovaného zařízení. Následně požádá investor příslušný odbor výstavby o provedení kolaudace. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude  zařízení  uvedeno do trvalého provozu.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

Dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro stavební řízení. Před zahájením montáží musí být zpracována dokumentace pro realizaci.

## V Příbrami 20.07.2015                                        K.Škarda