# URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

pro projekt stavby NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOKA PRO ELEKTRIFIKACI 			        PRÁDELNY  ČÁST D.1.4.3 ELEKTRIFIKACE PRÁDELNY

PRÁDELNA m.č.1.01

## Ve smyslu ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a ČSN 33 200-5-51ed.3:

### PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5, v místech mandlů, žehlících strojů

teplota okolí v rozsahu +5C až+ 60C tj. AA6 do vzdálenosti 0,5m od zařízení

- atmosferické podmínky AB5, v místech mandlů, žehlících strojů AB6 do vzdálenosti  	  0,5m od zařízení

- nadmořská výška AC1

- - výskyt vody AD1,

- - výskyt vody AD2 v místě praček - na podlaze do vzdálenosti 0,5m od zařízení

- prašnost AE1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

- ráz AG1

- vibrace  AH1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob, poučené osoby BA4

- dotyk osob s potenciálem země – BC3

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

SKLADY, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, KREJČOVNA m.č.1.02a-11

## Ve smyslu ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a ČSN 33 200-5-51ed.3:

V celém prostoru

### PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5

- atmosferické podmínky AB5

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

- ráz AG1

- vibrace AH1

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob – poučené osoby BA4

- dotyk osob s potenciálem země – BC3

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

El.instalace v místnosti se sprchou musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-71 ed2.

El.instalace umývací prostor musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed2.

KOMPRESOROVNA m.č.1.12

## Ve smyslu ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 a ČSN 33 200-5-51ed.3:

V celém prostoru

### PROSTŘEDÍ 321

- teplota okolí v rozsahu +5C až+ 40C tj. AA5

- atmosferické podmínky AB5

- nadmořská výška AC1

- výskyt vody AD1

- prašnost AE1

- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1

- ráz AG 2

- vibrace AH 2

Ostatní působení ve 321 zanedbatelná

#### VYUŽITÍ 322

- schopnost osob – poučené osoby BA4

- dotyk osob s potenciálem země – BC3

- podmínky úniku – BD1

#### KONSTRUKCE BUDOV 323

- stavební materiál – CA1

- konstrukce budov – CB1

Střecha objektu - AQ3

Prostory pod přístřeškem - AB7, AD2, AE1,AF2,AR2

Venkovní prostory - AB8, AD3, AE1,AF2, AR2

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 tabulka NA.4, NA.5, NA.6

prostory bezpečné, nebezpečné, zvlášť nebezpečné - vnitřní prostory objektu

prostory zvlášť nebezpečné - venkovní prostory

Při stanovení vnějších vlivů byly respektovány současně platné technické normy a příslušné předpisy.

Obsluhu elektrického i technologického zařízení budou provádět osoby prokazatelně poučené o dodržování předepsané technologie, bezpečnostních předpisů a seznámené se způsobem odstranění vzniklých nebezpečí.

Poučení obslužného personálu se bude 1x za rok opakovat (prokazatelnou formou). Na pracovišti bude vyvěšen provozní řád a požární předpisy.