## 01
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/01
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Trubka polypropylénová PP-RCT, S4 | číslo položky: | 01
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 4 (PP-RCT), S4 (SDR9, PN22), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 80ºC. Dimenze: 20x2.3, 25x2.8, 32x3.6, 40x4.5, 50x5.6, 63x7.1, 75x8.4, 90x10.1, 110x12.3 Povrchová úprava: - prvky v šedé barvě bez povrchové úpravy, podélný zelený pruh - volné kovové části tvarovek mosaz, příp. poniklované - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/02
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Trubka ocelová pozinkovaná | číslo položky: | 02
Vodovodní trubka ocelová, závitová, pozinkovaná, běžná, jakost materiálu 11 343.0, PN 16, konce trubek se závity, bez nátrubků, spojování závitovými spoji, tvarovky ocelové závitové, pozinkované, jakost materiálu 11 343.0, PN 16. Dimenze DN50, DN80, DN100 Nátěr potrubí olejový: Potrubí vedené ve stěně 1x základní nátěr. Potrubí vedené volně pod stropem 1x základní nátěr, dvojnásobný nátěr, 1x vrchní emailování Upevňovací objímky se samozajišťující matkou, základovou deskou, závitovou tyčí M 10 a zvukově izolačním elementem, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 42 5710, ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/03
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Tepelná izolace z minerální vlny | číslo položky: | 03
Tepelná izolace z minerální vlny ve tvaru trubice s podélným řezem (Z-zámku) nebo dvou polotrubic se Z-zámky, který je kašírovaný hliníkovou folií vyztužené sklenou mřížkou. Přesah trubice je upraven samolepícím proužkem. Rozměr: 27/25, 34/25, 42/25, 49/25, 60/25, 76/25, 89/25, 108/25 Vlastnosti: - tepelný odpor λ = 0,04W/(mxK) - teplotní rozsah použití max. 250°C - požární klasifikace B - objemová hmotnost ρs.m 75kg.m3
ČSN: | ČSN 72 7303, ČSN 72 7010, ČSN 73 0862

## 02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/04
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Kohout kulový plastový s ovládací pákou | číslo položky: | 04
Kohout kulový plastový pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (SDR 6), kohout kombinovaný s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 60ºC. Rozměr: d20, d25, d32, d40, d50, d63 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/05
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Kohout kulový uzavírací | číslo položky: | 05
Ventil kulový, uzavírací, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka Dimenze: DN50
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/06
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Filtr závitový, mosazný | číslo položky: | 06
Filtr mosazný, závitový, pro rozvod studené i teplé vody, plnoprůtokový, s nerezovou vložkou, PN 16, max. provozní teplota 110°C Dimenze: DN 40, DN 50
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## 03
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/07
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Příruba zaslepovací | číslo položky: | 07
Příruba litinová, zaslepovací (X tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16 Dimenze: X 80/3", X 100/4"
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28639)
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/08
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Šoupě přírubové, krátké, ovládací kolo | číslo položky: | 08
Šoupě přírubové, krátké, pro rozvody pitné vody, s tělesem a vrchním dílem z tvárné litiny, vnitřní i vnější úprava epoxidovou vrstvou, vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem, klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, PN 16, 8x šroub M16 Dimenze: DN80, DN100 Ovládací kolo pro uzavírací šoupě, šedá litina GG250, epoxidová ochranná vrstva.
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/09
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Kohout kulový uzavírací s vypouštěním | číslo položky: | 09
Ventil kulový, uzavírací, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka Dimenze: DN50
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## 04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/10
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Zpětná klapka DN 50 | číslo položky: | 10
Ventil klapka DN 50, závitová, nátrubková, mosazné tělo ventilu, sedlo a plastový uzavírací díl s těsnící gumou, PN 10, otevírací přetlak 0,002MPa, max. provozní teplota 110ºC
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/11
název oddílu: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | číslo oddílu: | 01
název položky: | Ventil výtokový | číslo položky: | 11
Ventil výtokový kulový DN 15, mosazný, plnoprůtokový, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka, připojení na hadici Dimenze: DN15, DN20
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení: