Specifikace veřejné zakázky na dodávku klimatizační jednotky do místnosti serveru

Příloha č.: 2 výzvy k podání nabídky

Č. j.: VS 88/072/003/2015-50/LOG/577

Popis

Předmětem tohoto výběrového řízení je výměna stávajících klimatizačních jednotek v serverovně včetně venkovních jednotek, které již technicky ani legislativně nesplňují současné požadavky.  Nové sálové jednotky přesné klimatizace budou provozovány automaticky v redundantním režimu 1+1. Součástí jednotek musí být i systém na zvlhčování vzduchu.

Vlastní realizace proběhne ve dvou etapách tak, aby v průběhu výměny klimatizace byla v provozu vždy část systému chlazení, která zajistí dostatečné chlazení prostoru serverovny.

Minimální parametry jedné klimatizační jednotky:

Skříňová jednotka přesné klimatizace s přímým výparem s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem. Sání zepředu, výfuk nahoru přes výdechový nástavec s horizontálním výfukem. 1 chladivový okruh a 2 spirálové (scroll) kompresory, každá jednotka je tedy schopna minimálně dvoustupňové regulace 0-50-100%. Elekronický expanzní ventil. Ekologické chladivo R410A. Citelný chladící výkon minimálně 29,6 kW při vnitřním vzduchu 24°C a 45% r.v. a venkovní teplotě +35°C. Maximální elektrický příkon kompresoru a ventilátoru je 11 kW. Hlučnost maximálně 57 dB(A) ve 2m. Průtok cirkulačního vzduchu minimálně 8000 m3/h.

Jednotka je vybavena EC ventilátorem. Jednotka je schopna regulace vlhkosti – odvlhčování nebo vlhčení pomocí integrovaného parního zvlhčovače s výkonem alespoň 8 kg/h. Dále je jednotka vybavena elektrickým ohřevem o výkonu minimálně 9 kW. Vzduchová filtrace minimální třídy EU5. Pro odvod kondenzátu slouží integrované čerpadlo kondenzátu, které je schopné pracovat s horkou vodou až o teplotě 100 °C. Pro napojení potrubí je jednotka umístěna na podstavec o výšce 200 mm.

Každá jednotka je vybavena autonomní regulací s uživatelským panelem umístěným na přední straně jednotky. Jednotky jsou vzájemně propojeny v LAN síti, v případě poruchy jedné jednotky se automaticky spustí druhá, zároveň se jednotky pravidelně střídají tak, aby byly zatěžovány rovnoměrně. Regulace jednotky je doplněna časovou kartou a komunikační kartou TCP/IP pro správu a monitoring zařízení (správa alarmů, zasílání hlášení alarmů e-mailem, vykreslování grafů, možnost tvorby vizualizací, přístup z mobilních telefonů či tabletů, logování dat s možností exportu historie ve formátu CSV) Z hlediska bezpečnosti bude jednotka obsahovat čidla požáru a kouře a čidlo úniku vody.

Technické parametry venkovní jednotky:

Venkovní kondenzátor je ve stolovém horizontálním provedení, minimálně se 3 ventilátory, tak aby v případě poruchy 1 ventilátoru měl kondenzátor alespoň 66 % svého výkonu. Na kondenzátoru je umístěn elektrický rozvaděč, hlavní vypínač a plynulá regulace otáček ventilátorů s tlakovým čidlem, která zajišťuje provoz až do venkovní teploty -20°C. Elektrický příkon max. 0,4 kW. Maximální hlučnost 51 dB(A) v 5m. Maximální hmotnost 73 kg.

Součástí dodávky klimatizačních jednotek bude především:

- odsání a ekologická likvidace stávajícího chladícího média, včetně protokolu o likvidaci

- demontáž původních jednotek klimatizace a jejich ekologická likvidace,

- montáž vnitřních a venkovních částí jednotek,

- doprava a stěhování klimatizačních jednotek,

- dodávka a montáž a připojení potřebného nového Cu potrubního rozvodu,

- dodávka a montáž a připojení jednotek na potrubní rozvod užitkové vody,

- dodávka a montáž a připojení jednotek na stávající odvod kondenzátu,

- dodávka a montáž tepelné izolace potrubí,

- stavební úpravy týkající se průrazů pro vedení potrubí,

- začištění otvorů po demontovaných částech systému

- naplnění soustavy příslušným chladivem,

- oživení a zaregulování chladicích jednotek včetně provedení funkčních zkoušek a proškolení odpovědného zástupce uživatele,

- provedení testu funkčnosti,

- elektroinstalace klimatizačních jednotek a suchých chladičů,

- zpracování dokumentace skutečného provedení v papírové i elektronické podobě, zakreslené změny, potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy.

Záruční a pozáruční servis

- součástí dodávky bude i cenová nabídka zajištění záručního a pozáručního servisu a pravidelné údržby po dobu záruky tj. 5 let. Nabídka musí zahrnovat rozpis pravidelné preventivní údržby a oprav včetně časové i cenové náročnosti. Cena za servis bude součástí celkové nabídkové ceny za rekonstrukci klimatizačních jednotek.

- pravidelná preventivní prohlídka je požadována 2x ročně, včetně výměny filtrů

- revize úniku chladiva v periodách dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.17/2014

- čištění kondenzátorů tlakovou vodou 1x za rok.

S předmětem plnění souhlasí

Ing. Martin Sládek

Ředitel odboru informatiky