# ROZSAH

Projekt řeší:

- Nový rozvaděč HDS

- Nový rozvaděč RD1 včetně HOP

- Stavební elektroinstalaci

- Připojení rozvaděče RA01

- Připojení klimatizace

- Připojení RACK + R-ESL

- Novou zásuvkovou skříň

- Nový zvonek

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

- podklady provozovatele dokumentace stávající

- jednání v průběhu projektových prací

- pochůzka na místě

- stavební, slaboproud a vzduchotechnika

- zdravotechniky

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava:	3PENstř.50Hz 400V/230V / TN-C-S

Ochranné opatření :

ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S

ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN-C-S a doplňujícím pospojováním.

Stupeň dodávky el. energie: 3

Vnější vlivy:	Dle protokolu č.08/2013

Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Zvlášť nebezpečné venkovní prostředí vyplývá z ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Energetická bilance:

Pi [kW]	Pp max [kW]

Osvětlení						1,75		1,5

Zásuvky						10,0		8,0

Zásuvková skříň					5,0		3,0

Rozvaděče						7,1		4,3

Celkem						23,85	            16,8

# koncepce elektro

Projekt se týká rekonstrukce stávající části vrátnice JAV a nové části.

# Demontáže

Demontáže elektro budou provedeny ve stávající části JAV. Demontáží se dotknou především stávající HDS. Stávající přívodní kabel bude odpojen a rozvaděč HDS demontován. Dále bude demontován stávající rozvaděč RD 1 včetně světelných a zásuvkových obvodů. Výjimkou je stávající vývod pro venkovní osvětlení koše. Ten bude pouze odpojen a přepojen do nového rozvaděče RD 1. Demontáží dotčené bude pouze ovládání venkovního osvětlení.  Nedílnou součástí demontáží je také stávající hromosvod JAV.

# napájení

Stávající rozvaděč HDS bude odpojen a demontován.  Stávající přívodní kabel AYKY 4x10mm2 bude odpojen a zvou připojen do nového rozvaděče HDS. Napájení nové rozvodnice RD 1 bude novým 3f kabelem z nového rozvaděče HDS.

# rozvaděč, jeho přívod a vývody

Pro nový rozvaděč ozn. RD 1.

Provedení:		např. plastová zapuštěná rozvodnice s plech. dvířky

Krytí min.:		IP40/20

Přívod a vývody:	spodem

Z rozvaděče bude připojeno:

- podružné rozvaděče (RA01,RACK,R-SEL, vzduchotechnika)

- zvonek

- osvětlení

- zásuvkové rozvody

- zásuvková skříň

# PROVEDENÍ ROZVODŮ

El. instalace musí být provedena podle technických norem.

Většina rozvodů bude v provedení pod omítkou. V místnosti pro obsluhu (pod okny) bude instalace provedena v elektroinstalačních lištách.

Budou použity kabely typu CYKY.

Je nutno dodržet předepsané odstupy od cizích rozvodů:

-od telefonního, rozhlasového nebo komunikačních kabelů vedení 10 cm, popř. 3 cm (při souběhu do  5 m)

Před zahájením prací budou všechny kabelové trasy odsouhlaseny investorem.

# osvětlení

Bude provedeno v místnostech zářivkovými svítidly (např. MODUS).

Krytí svítidel dle výkresu „Elektroinstalace“.

Svítidla v na toaletě, umývárně a u vstupů budou v provedení třída izolace II.

Ovládání osvětlení bude provedeno převážně z místností obsluhy dle podkladů provozovatele (investora).

Osvětlenost:

Kontrola vstupujících osob		300 lx

Čekárna				300 lx

Stanoviště obsluhy			500 lx min

Zázemí personálu			100 lx

Vstup					300 lx

Realizační firma provede a dodá výpočet pro osvětlení.

Stávající venkovní osvětlení brány bude pouze přepojeno. V případě nedostačujícího kabelu mezi rozvaděčem RD1 a osvětlením bude tento kabel propojen a prodloužen pomocí zapuštěné svorkovnicové krabice MX. Spínač stávajícího venkovního osvětlení brány JAV bude umístěn v místnosti obsluhy. Přesné umístění tohoto vypínače bude konzultováno s provozovatelem v době rekonstrukce.

# zásuvkové rozvody

V prostoru  JAV budou umístěny:

- dvoj zásuvky 230 V/16 A

- zásuvky pro PC

- dvoj zásuvka s přepěťovou ochranou v umývárně

Pokud není na výkrese „Elektroinstalace“ uvedeno jinak budou zásuvky umístěny do výšky:

30 cm nad podlahou

120 až 150 cm nad podlahou – umývárna, místnost pro obsluhu

# STÁVAJÍCÍ EL. ROZVODY A ZAŘÍZENÍ

Část stávající el. rozvodů v rekonstruované části objektu bude po konzultaci s provozovatelem zrušena.

# elektrický zvonek

Stávající elektrický zvonek včetně tlačítka bude demontován. Nový zvonek bude instalován dle výkresové dokumentace. Nové tlačítko a kabel budou instalovány ve stejné trase a místě, jako stávající kabel a tlačítko. Tlačítko bude dodáno v krytí odpovídajícím venkovnímu prostředí (IP65)

# Elektrický BOILER

Elektrický boiler bude napájen ze zásuvky osazené v umývárně.

# hromosvod a uzemnění

Uzemnění bude nové. Kolem celé budovy JAV bude proveden výkop do kterého bude uloženo nové uzemnění. Uzemnění bude propojena na HOP. HOP se propojí pomocí zelenožlutého drátu 10mm2 s novým rozvaděčem RD1. Stávající hromosvod bude demontován. Na střeše bude instalován nový hromosvod.

# OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

Bude provedena podle ČSN 33 20 00-4-41 ed. 2.

ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S

ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN-C-S a doplňujícím pospojováním.

V prostorách umývárny bude provedeno místní ochranné pospojování.

# SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ

ČSN 33 2000-1		Elektrické instalace nízkého napětí			5.05

ed. 2		Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41	Elektrické instalace nízkého napětí			8.07

ed. 2		Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnost

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

(+ změna Z1)

ČSN 33 2000-4-43	Elektrické instalace nízkého napětí			12.10

ed. 2		Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení	2.94

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění 			bezpečnosti									Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

(+oprava 1, +změna 1)

ČSN 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí			4.10

ed. 3		Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení

Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52	Elektrické instalace nízkého napětí			2.12

ed. 2		Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení

Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523	Elektrické instalace budov				5.03

ed. 2		Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

(+ změna Z1)

ČSN 33 2000-5-54	Elektrické instalace nízkého napětí			9.07

ed. 2		Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení

Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče	ochranného pospojování		(+ změna Z1)

ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí			9.07

Část 6: Revize

ČSN 33 2130 		Elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody

ed. 2									9.09

ČSN 33 2180 		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů	4.79

(+ změna a)

# SPECIFIKACE EL. MATERIÁLU

Je uvedena v samostatné složce projektu výkaz výměr.

# ZÁVĚR

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN a předpisům, el. zařízení a rozvody budou nainstalovány dle platných norem a předpisů a předány výchozí revizní zprávou.