Seznam příloh :

D.1.4.501	Technická zpráva	2 A4

D.1.4.502	Výkaz výměr 	1 A4

D.1.4.503	Půdorys 1.NP	2 A4

D.1.4.504	Půdorys 2.NP	2 A4

D.1.4.505	Svislý řez	2 A4

D.1.4.506	Montážní schéma	2 A4

# T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba  	:	Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu

pro odsouzené ženy v areálu Věznice a ÚVZD Opava

#### Místo 	:	Věznice Opava, objekt Olomoucká, 746 01 Opava-Předměstí

Část      	:	D.1.4.500 - Vzduchotechnika

Investor    	:	Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

### Zpracovatel   	: 	Ing.Radim Prouza

autorizovaný inženýr

Zakázka č.  	:	876-14

Datum         	: 	únor 2015                                                                     číslo paré :

### 1. ÚVOD

Projektová dokumentace vzduchotechniky je zpracována na základě požadavku investora a předložených stavebních výkresů. Řeší způsob odvětrání sanitárního zařízení umístěných v řešeném dvoupodlažním objektu. Způsob větrání respektuje požadavky ČSN 12 7010 a  vyhlášky č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity.

### 2. TECHNICKÉ PARAMETRY

p r o s t o r

WC     	50	m3 /hod /ks

umyvadlo   	30 	m3 /hod /ks

návrh-	přívod vzduchu    infiltrací Vinf  = i.l.∆p.3600

odvod vzduchu trubním ventilátorem TD

### 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Místnosti budou odvětrány podtlakovým nuceným větráním. Přívod vzduchu bude zajištěn infiltrací. Pro odvod vzduchu je navržen ventilátor do potrubí TD. Ventilátor bude ovládán vypínačem část elektroinstalace.

Vzduch bude nasáván pod podhledem odsávaného prostoru a veden do sběrného potrubí. Vzduch bude dále veden větracím potrubím, které se vyvede nad střechu a ukončí kruhovým potrubím s hlavicí. Potrubí vedené střešním prostorem bude opatřeno protipožární izolací s odolností Po30.

Potrubí VZT bude kruhové typu SPIRO a ohebné typu SEMIFLEX. Závěsy potrubí a zařízení budou součástí dodávky. Elektroinstalace včetně vodivého pospojování bude součástí projektu elektro.

### 4. SPOTŘEBA ENERGIÍ

### Uvažovaná spotřeba energií je brána na instalovaný příkon VZT zařízení. Skutečná spotřeba energií je pak závislá na skutečném provozu instalovaných zařízení.

Elektro  :           145 W/230 V

### 5. POŽADAVKY NA PROFESE

### Stavební otvory budou dodávkou stavby. Elektroinstalace bude řešit napojení ventilátorů a elektr.komponentů včetně vodivého pospojování.

Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a dodržet ustanovení k tomu určených zákonů.