Seznam příloh :

D.1.4.401	Technická zpráva	3 A4

D.1.4.402	Přílohy

D.1.4.403	Půdorys 1.NP	2 A4

D.1.4.404	Půdorys 2.NP	2 A4

D.1.4.405	Půdorys 1.NP –přeložka stáv.potrubí	2 A4

D.1.4.406	Svislý řez –přeložka stáv.potrubí	2 A4

D.1.4.407	Montážní schéma	2 A4

##### T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba       	: 	Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu

pro odsouzené ženy v areálu Věznice a ÚVZD Opava

Místo          	:  	Věznice Opava, objekt Olomoucká, 746 01 Opava-Předměstí

Část          	:  	D.1.4.400 – Vytápění

Investor 	: 	Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

### Zpracovatel  	:	Ing.Radim Prouza

autorizovaný inženýr

Zakázka   	:	876-14

Datum          	:	únor 2015                                                                      číslo paré :

# Ú v o d

Projektová dokumentace zařízení pro vytápění byla vypracována podle technických standardů v souladu s požadavky uživatele. Tepelně technické a energetické posouzení objektu včetně návrhu bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 12 831. Podkladem pro návrh byl projekt vytápění  zak.č.144/76 z prosince 1978, stavební výkresy a katalogy odsouhlasených výrobců  systému vytápění.

###### Z d r o j   t e p l a

Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna umístěna v sousední budově. Přes řešený objekt staré kotelny jsou vedeny sekundární rozvody tepla pro vytápění dalších budov v areálu věznice. Tyto rozvody jsou v rámci stavebních úprav staré kotelny přeloženy do nových tras.

Vytápění řešeného objektu bude nově napojeno potrubím otopné vody na stávající zdroj tepla. Napojovací uzel s příslušnými armaturami a měřením bude umístěn v místě výstupu z topného kanálu.

Výstupní teplota otopné vody bude regulována v závislosti na venkovní teplotě.

Provozní teplota 				          	         75/60 C

Provozní přetlak vody					       kPa

Konstr. přetlak 						400 kPa

###### R o z v o d   t e p l a

Systém zařízení pro vytápění bude s rozvodem otopné vody ze zdroje tepla do nově řešených okruhů 1.NP a 2.NP. Na každém okruhu bude osazen vyvažovací ventil. Otopná tělesa budou ocelová desková se spodním napojením vedené ze stěny. Každé otopné těleso bude opatřeno na přívodu regulačním ventilem s termostatickou hlavicí a na zpátečce regulačním šroubením s vypouštěním. Vyvážení a regulace otopného tělesa se provede pomocí nastavovacího šroubu v připojovací armatuře. Potrubí bude z trubek měděných v parametrech pro vytápění. Část potrubí bude vedeno v ochranné trubce pro omezení teploty povrchu podlahy.

Pro přeložení sekundárních rozvodů otopné vody bude použito ocelových trubek hladkých. Rozvodné potrubí bude uchyceno pomocí nového závěsného systému.

Potrubní rozvody otopné vody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí armaturou. Nejvyšší body potrubní trasy pak budou opatřeny odvzdušněním, nátrubkem s kulovým kohoutem a automatickými odvzdušňovacím ventilem.

Rozvody tepla budou opatřeny tepelnu izolací s pouzdry nebo ochrannou trubkou v souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 Sb.

Volně vedené rozvodné potrubí bude uchyceno pomocí objímek a závěsů. Veškeré úložné konstrukce a závěsy budou navrženy dle ČSN třídy 13  Uložení potrubí.

I z o l a c e  t e p e l n é ,  n á t ě r y

Veškeré rozvody otopné vody v objektu budou opatřeny základním nátěrem a následně tepelnou izolací. Rozvodné sekundární potrubí bude opatřeno pouzdry s izolací z minerální plsti s hliníkovou fólií na povrchu. Určené rozvody tepla budou opatřeny tepelnou izolací pouzdry v souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 Sb.

Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí a neizolované potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1 x emailováním.

###### U v á d ě n í   d o   p r o v o z u

Po skončení montáže bude nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. Otopná soustava se naplní čistou pitnou vodou, která se případně upraví změkčovadly. Tlaková zkouška pro otopná tělesa se provede dle technických podmínek dodavatele. Velikost přetlaku a délka jeho trvání se uvedou ve stavebním deníku a to podle technologického předpisu dodavatelské firmy.

Po montáži  bude celé zařízení odzkoušeno dle ustanovení normy ČSN 06 0310. O úspěšně provedených veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy. Topná zkouška potrvá 24 hodin a v jejím průběhu budou odzkoušeny veškeré provozní stavy. Před uvedením do provozu dodavatel provede vyregulování systému pomocí regulačních ventilů. Uživatel bude dbát pokynů, uvedených v návodu k obsluze zařízení.

#### B e z p e č n o s t   p r á c e

Pro dodavatele vyplývá povinnost zajištění kontrolní bezpečnostní a protipožární činnosti ve smyslu vyhlášek a zákonů. Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a dodržet ustanovení příslušných Zákonů.

Provádění prací je podmíněno dodržením požadavků výrobců dílčích zařízením s přihlédnutím k doporučeným technickým normám : ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění, projektování a montáž

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č.163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

Technické údaje :    tepelné ztráty 1.NP	                                       5 989	W

2.NP                                       6 475	W

celkem                                  12 464	W

teplotní spád ÚT                                          75/60	C

konstrukční přetlak                                         400	kPa

spotřeba tepla                                                  86 GJ

###### Požadavky na navazující profese

Zdravotechnika – koordinace rozvodů studené vody

Stavební část  – závěsy pro uchycení potrubí

stavební průrazy a drážky

Elektroinstalace  – koordinace rozvodů

. 	                   příl.č.  402

## P Ř Í L O H A

Stavba       	: 	Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu

pro odsouzené ženy v areálu Věznice a ÚVZD Opava

Místo          	:  	Věznice Opava, objekt Olomoucká, 746 01 Opava-Předměstí

Část          	:  	D.1.4.400 – Vytápění

Investor 	: 	Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

### Zpracovatel  	:	Ing.Radim Prouza

autorizovaný inženýr

Zakázka   	:	876-14

Datum          	:	únor 2015                                                                      číslo paré :