- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	D.1.4.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, OCHRANA PŘED BLESKEM	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení	4

3.1.3	Měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.4	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.5	Rozvodnice	4

3.1.6	Zásuvkové okruhy	5

3.1.7	Zásuvkový okruh pro potřeby PC	5

3.1.8	Světelné okruhy	5

3.1.9	Legenda svítidel	5

3.1.10	Elektroinstalace	5

3.1.11	Ochranné pospojování	6

3.1.12	Ochrana před bleskem	6

4.	Závěr	7

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro generálního projektanta DaF PROJEKT s.r.o. .

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

Projekt je duševním majetkem autora projektované části elektro-silnoproud a nesmí být kopírován jako celek ani jako část bez souhlasu autora díla.

- Předmět projektu

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby části elektro - silnoproud v rámci akce :  REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOTELNY NA VÝROBNÍ HALU PRO ODSOUZENÉ ŽENY V AREÁLU VĚZNICE  A ÚVZD OPAVA .

D.1.4.600 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. BLESKOSVODŮ

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

ELEKTROINSTALACE		-	Napojení

-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Zásuvkové okruhy

- Světelné okruhy

- Elektroinstalace

- Ochrana před bleskem

# Technická zpráva

## D.1.4.600 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. BLESKOSVODŮ

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V  /   TN – S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Automatickým odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Chráničem						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění .

Venkovní prostory

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,

AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Dle ČSN 332000-3 je venkovní prostor a výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován

jako prostor zvlášť nebezpečný .

Dle ČSN 332000-3,změna č.2 z 8/97,tab.32-NM3 mohou být venkovní prostory

s vnějšími vlivy AD2,AD3,AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné pokud se

zařízením nemanipulují osoby bez elektrotechnické kvalifikace .

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy

(tab.32-NM1) .

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem , pisoárem , záchodem , …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu

s ČSN 332000-3 kap.32 a ČSN 332000-5-51 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou

dle čl.512-2-4 ČSN 332000-5-51 normální .

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit .

- Instalovaný výkon Pi = 106,6 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon Pp = 51,8 kW

- Jmenovitý proud In = 78,5 A

### Napojení

Napojení objektu bude řešeno ze stávající jistící pojistkové skříně RIS umístěné na venkovní fasádě na vyznačeném místě silovým celoplastovým kabelem typové řady AYKY 4Jx50 mm2 , jenž bude odjištěn sadou výkonových pojistek 3x100A gG a ukončen bude ve stávajícím druhém poli stávající rozvodny nn . Pole číslo 2 bude nově přezbrojeno pro potřeby nově navrhované elektroinstalace , zapojení bude provedeno v souladu s výkresovou částí rozvodnice RE .

### Měření spotřeby elektrické energie

Nové měření spotřeby elektrické energie bude zřizeno v elektroměrové rozvodnici RE . Měření spotřeby elektrické energie bude přímé s hodnotami hlavních jističů před elektroměry 3x40A , charakteristika vedení .

Jako pomocný jistič pro potřeby dvojtarifního měření bude nainstalován jistič 1x6A u měření spotřeby z rozvodnice R1 .

Celkem budou zřízena tři odběrná místa , pro 1.NP , pro 2.NP a pro rozvodnici RSLP ve 2.NP .

### Hlavní kabelové trasy

V celé řešené části budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady AYKY , CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pod omítkou , v podlaze a v podhledech .

### Rozvodnice

V prostoru rozvodny nn dojde k přezbrojení stávajícího pole č.2 stávající skříňové sestavy tak , aby toto pole vyhovovalo potřebám nové elektroměrové rozvodnice .

Pro patrové rozvodnice R1 a R2 budou použity skříně k zapuštění pod omítku , rozvodnice RSLP bude v nástěnném provedení .

V elektroměrové rozvodnici RE dojde k rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N , tento bod bude uzemněn .

### Zásuvkové okruhy

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy , jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm 2  a CYKY 5Jx2,5 mm 2 .

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V a 16A/400V .

### Zásuvkový okruh pro potřeby PC

Ve 2.NP objektu bude zřízen zásuvkový okruh určený pouze pro potřeby PC , jenž bude proveden silovým celoplastovým kabelem typové řady CYKY 3Jx2,5 mm 2 .

Vlastní ukončení zásuvkového okruhu bude provedeno zásuvkami 16A/230V – z důvodu vzájemné nezaměnitelnosti budou tyto zásuvky jiného barevného provedení , než běžné zásuvkové okruhy , barevnost nutno konzultovat a vyvzorkovat s hlavním projektantem a investorem akce .

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav , které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy , jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm 2 , CYKY 5Jx1,5 mm2 .

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností , popř. funkčně vymezených celků .

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V .

Bude zřízeno nouzové osvětlení . Pro potřeby nouzového osvětlení budou použity nouzové invertéry s dobou svícení 1 hodina , jenž budou nainstalovány do vybraných svítidel. K takto vybaveným svítidlům je zapotřebí přivést nespínanou fázi pro potřeby navržených nouzových invertérů .

### Legenda svítidel

Předpokládá se použití těchto svítidel :

A – Zářivkové svítidlo průmyslové 2x58W , HF , IP65

B – LED svítidlo kruhové 15W , IP54 , bílý rámeček

C – Zářivkové svítidlo ALU mřížka 2x58W , HF , IP20

D – Zářivkové svítidlo s vl.vypínačem pod kuchyňskou linku 1x18W , IP44

E – Zářivkové svítidlo BD 60 2x58W , HF , IP20

Svítidla budou přisazená a před vlastní montáží budou vyvzorkována .

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech zůčastněných profesí  a všech prvků , které jsou nezbytné pro chod objektu .

Silovým napojením SLP , ZTI , VZT a ochranným pospojováním .

Veškeré technologické vybavení bude připojeno na systém ochranného pospojování .

Před rozvodnou nn na vyznačeném místě bude umístěno tlačítko CENTRAL STOP , tímto tlačítkem bude dosaženo vypnutí vnitřní elektroinstalace s vyjímkou bateriových zdrojů nouzového osvětlení .

Investorem je zvažována varianta dodání záložního zdroje UPS mimo tento projekt , pokud bude tento záložní zdroj UPS dodán , tak přes jeho kontakt EPO dojde k vypnutí vnitřní elektroinstalace včetně záložního zdroje UPS s vyjímkou bateriových zdrojů nouzového osvětlení při použití tlačítka TOTAL STOP , jenž bude umístěno v těsné blízkosti tlačítka CENTRAL STOP .

Kabelové propoje pro potřeby CENTRAL STOPU a TOTAL STOPU budou provedeny funkčními kabely typové řady CXKH-V ( B2ca,s1,d0 ) .

Dojde k výměně stávající pojistkové skříně RVO 3x35A a svorkovnicové skříně RVO z důvodu jejich značného opotřebení . Nově bude proveden propoj mezi RVO a stávající trasou VO odcházející z řešeného objektu kabelem AYKY 4Jx10 mm2 .

### Ochranné pospojování

OP budou umístěny poblíž každé projektované rozvodnici . Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor . Hlavní vedení do této skříňky bude provedeno (vyznačeno v PD) vodičem CYA 25 mm 2 , popř. CYA 16 mm2 . Vodičem CYA 25 mm 2 , popř. CYA 16 mm 2 zelenožluté barvy bude dimenzován propoj mezi příslušnou rozvodnicí a skříňkou OP , zbylé trasy budou provedeny vodiči CYA 6 mm2 zelenožluté barvy.

Vodič CYA 16 mm2  zelenožluté barvy bude přiveden také k vývodu pro kameru SLP .

Na systém OP budou připojeny všechny vstupy a výstupy od jednotlivých médií .

### Ochrana před bleskem

Třída : III

Poloměr valící se koule : 45 m

Velikost oka mříže : 15x15 m

Dostatečná vzdálenost : 0,45 m

Součástí elektromontážních prací bude zřízení ochrany před bleskem v souladu se souborem ČSN EN 62305 vodičem AlMgSi 8 , jenž bude uchycen na typových podpěrách vedení .

Podpěry budou umístěny v takových vzdálenostech , aby vodič byl dostatečně napnut (bez znatelného průhybu) a aby byly zajištěny potřebné vzdálenosti vodičů od stěn a povrchu objektu .

Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,0 m .

Vzdálenost podpěr svislých vedení nemá být větší než 1,0 m .

Spojů na vedení bude co možno nejméně . Doporučuji spoje omezit jen na připojování a odbočování vedlejších a spojovacích vedení .

Nejvýhodnější je spojovat vodič na vodič , přičemž styčná plocha vodičů musí být rovna alespoň 5 násobku průřezu vodiče . Při montáži se musí spoje opatřit ochranným nátěrem .

Při křižování vodičů stačí oba vodiče v pravém úhlu spojit křížovou svorkou .

Odbočování od vodičů jímacího vedení je prováděno křížovými svorkami .

Vedení od zkušební svorky k vlastnímu zemniči nesmí mít spoj v zemi s vyjímkou připojení na zemnič , nebo připojení spojujícího vedení .

Veškeré části objektu , které by byly případně dodatečně namontovány a pokud nebudou v ochranném prostoru , budou opatřeny pomocným oddáleným jímačem .

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí pásku FeZn 30x4 mm .

Pásek bude v zemi spojován svařováním . Spoj bude proti korozi chráněn antikorozní páskou . Pásek bude uložen v hloubce 0,8 m , nastojato .

Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy , bez tohoto úkonu nelze začít provádět tyto práce .

Vedení a svody budou provedeny z celistvých vodičů s co nejmenším počtem spojů .

Zemní odpor bude menší než 10 ohmů .

# Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.