PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PZTS – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Název akce :	REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOTELNY NA 				VÝROBNÍ HALU PRO ODSOUZENÉ ŽENY 				V AREÁLU VĚZNICE A ÚVZD OPAVA

Investor :		Vězeňská služba ČR

Soudní 1672/1a,

140 67 Praha 4

Zhotovitel :		O R Z O security, spol. s r.o.

Poděbradova 73/3264, 702 00 Ostrava

IČ: 60321601   DIČ: 388 – 60321601

Tel./fax  +420 596 243 503-4, +420 596 240 400

e-mail: orzo@orzo.cz

http: www.orzo.cz

Vypracoval :	Teodor Reinhold

Tomáš Kozel

Ostrava 02/2015

Stupeň :				Dokumentace pro stavební povolení

(v podrobnosti pro provedení stavby)

Projekt č. :				05/2015

Zakázka č. :			876/14

# Obsah technické dokumentace

Projektová dokumentace obsahuje 7 stran textu a 3 výkresové přílohy.

## Obsah textové části

1.	Obsah technické dokumentace	2

1.1	Obsah textové části	2

1.2	Výkresová příloha	2

1.3	Rozdělovník	2

2.	Všeobecná část	3

2.1	Projektové podklady	3

2.2	Charakteristika objektu	3

3.	Technické řešení PZTS	4

3.1	Obecný popis PZTS	4

3.2	Technické řešení PZTS	4

3.3	Připojení prvků	4

3.4	Napájení	4

4.	PROVOZNÍ PODMÍNKY	5

4.1	Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3	5

4.2	Klasifikace prostorů – úraz elektrickým proudem	5

4.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

4.4	Elektromagnetická kompatibilita	5

4.5	Péče o životní prostředí	5

4.6	Technické údaje	6

5.	PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE, OBSLUHA, SERVIS	6

5.1	Předání díla a zkušební provoz	6

5.2	Průvodní dokumentace	6

5.3	Zodpovědní pracovníci	6

5.4	Servis zařízení	7

5.5	Závěrečná ustanovení	7

## Výkresová příloha

| 801 | Blokové schéma PZTS |
| --- | --- |
| 802 | Situace areálu |
| 803 | Ubytovací budova 1.PP |
| 804 | Ubytovací budova 1.NP |
| 805 | Ubytovací budova 2.NP |
| 806 | Ubytovací budova 3.NP |
| 807 | Bývalá kotelna 1.NP |
| 808 | Bývalá kotelna 2.NP |

## Rozdělovník

výtisk č. 0-6 	–	Objednatel

výtisk č. 7 	–	ORZO security, spol. s r.o.

# Všeobecná část

Předmětem projektu je výměna stávající ústředny EZS (PZTS)  SAKO za novou ústřednu EZS ZaSU a doplnění prvků do bývalé kotelny, včetně doplnění koncových detektorů do prostor bývalé kotelny. Ostatní prvky a kabeláž zůstaly původní.

## Projektové podklady

Pro vypracování projektu EPS byly k dispozici tyto projektové podklady:

- stavební výkresy

- související ČSN a vyhlášky

ČSN EN 54 - 1-5,7,11 Elektrická požární signalizace

ČSN EN 54 – 14	Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární

signalizace

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Všeobecná ustanovení

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0845	Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 34 2710 	Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 34 2300	   Předpisy pro vnitřní sdělovací vedení

ČSN 33 2000-4-41 Bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-54 Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

Vyhl. 246/2001 Sb. Podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci)

- podklady výrobců prvků EPS

- objednávka – zadání investora

## Charakteristika objektu

Jedná se o celý areál věznice a útvaru pro výkon zabezpečovací detence Opava v Moravskoslezském kraji.

# Technické řešení PZTS

## Obecný popis PZTS

Elektrický zabezpečovací systém je soubor technických prostředků - ústředna, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu.

Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení.

Systém EZS je řešen podle pravidel pro navrhování a montáž systémů EZS ve spojení se standardem pro zařízení EZS ČSN EN 50131 a je sestaven z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků střežení EZS.

Ústředna je navržena jako vícezónová s možností samostatného střežení jednotlivých zón. Ve vytipovaných místnostech se pak nachází jednotlivá čidla a to prostorová čidla, detektory tříštění skla, magnetické kontakty, tísňové tlačítka. Ve venkovních prostorech se pak nachází systém Perimetru.

## Technické řešení PZTS

Stávající ústředna EZS SAKO bude vyměněna za novou ústřednu EZS ZaSU, do které budou zapojeny všechny stávající koncové prvky. Stávající kabelové rozvody a trasy zůstanou rovněž původní.

Nová zabezpečovací ústředna je  umístěna v prostoru strojovny v 1.NP ubytovací budovy a její obsluhu a dohled/kontrolu zajistí stálá hlídací služba na operačním středisku v 1.NP téže budovy.

## Připojení prvků

Pro rozvody systému PZTS jsou podle ČSN 33 0220 použity kabely a vodiče s měděnými jádry. Barevné značení dle ČSN 34 0165.

Při výměně stávající ústředny byla využita stávající kabeláž, včetně kabelových tras.

Pro napojení nových prvků / detektorů bude použit kabel SYKFY 3x2x0,5. Propojení páteřních tras bude řešeno venkovními kabely TCEPKPFLE 3XN0,6 a TCEPKPFLE 15XN0,6.

Výčet jednotlivých kabelů, prvků a jejich propojení je zřejmé z Výkresové dokumentace – viz. Blokové schéma PZTS.

## Napájení

Napájecí napětí sítě je 230 V/ 50 Hz. Jištění, dimenzování a ochrana přívodů elektrické energie je provedena dle ČSN 33 2000 – 1,4 a 5 a ČSN 33 0420.

Napájení systému je zajištěno z napájecího zdroje ústředny PZTS. V případě výpadku napájení zajišťují provoz akumulátory 12V/40Ah.

# PROVOZNÍ PODMÍNKY

## Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

Z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, tab. 32-NM1 jsou ve všech vnitřních prostorách objektu prostředí normální a ve venkovních prostorách prostředí nebezpečné AD2/AB6 (venkovní komponenty mají příslušné krytí).

## Klasifikace prostorů – úraz elektrickým proudem

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou chráněné prostory klasifikovány jako normální (ČSN 33 2000 - 4 –41 čl. 400. 1. 1. N1).

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je řešena dle ČSN 33 20000-4-41 samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky, u periferních prvků bezpečným napětím.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena izolací a kryty.

Provedení jsou v souladu s ČSN 33 2000 - 1, ČSN 33 2000 - 4 a ČSN 33 2000 - 5.

Silová část zařízení musí projít výchozí revizí dle příslušných norem tak, aby vyhověla všem platným požadavkům elektrotechnických předpisů.

## Elektromagnetická kompatibilita

Z hlediska stupně odrušení dle ČSN 33 4200 a ČSN EN 55 022 jde o zařízení třídy B. Rozvody se nenacházejí v prostorách, kde hrozí přímé nebezpečí atmosférických výbojů nebo nf či vf rušení.

Pro komplexní splnění požadavků elektromagnetické kompatibility a ochrany proti pulznímu přepětí ve smyslu ČSN 33 2000 a ČSN 33 0420 se doporučuje selektivní třístupňová přepěťová ochrana.

Technické zařízení slaboproudých systémů pracuje v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jakéhokoliv zařízení v daném prostředí z hlediska elektromagnetické kompatibility dle Nařízení vlády č. 169 (Věstník ÚNMZ 1997/09, 1998/06, 1998/12, 1999/03, 1999/12) a dle ČSN EN 50081-1, ČSN EN 50082-1.

## Péče o životní prostředí

Instalace zařízení slaboproudých systémů a jejich používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

## Technické údaje

Napěťová soustava:		1 PEN/50 Hz, 400V/50 Hz/TN-C-S
Provozní napětí:		silová část - 230 V/ +10 -15%, 50 Hz ±- 2%

vyhodnocovací části 12 Vss ± 10 % 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	samočinným odpojením od zdroje, bezpečným napětím
Instalovaný příkon:		cca 0,2 kW

Prostředí:		viz kap. 4.1
Krytí:		IP 54
Stupeň odrušení:		tř. B

# PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE, OBSLUHA, SERVIS

## Předání díla a zkušební provoz

Po ukončení montáže a vypracování výchozí revizní zprávy bylo dílo protokolárně předáno odběrateli. Dílo přebírá zodpovědný zástupce odběratele. Během předání bylo provedeno proškolení zodpovědných pracovníků a byla předána průvodní dokumentace skutečného provedení.

## Průvodní dokumentace

K systému je dodávána průvodní dokumentace odpovídající skutečnému provedení instalace.

Průvodní dokumentaci tvoří:

- projektová dokumentace,

- revizní zprávy,

- návody k obsluze a údržbě,

- certifikáty a prohlášení o shodě.

## Zodpovědní pracovníci

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně určené a poučené. Způsob obsluhy, režimové využití, postup v případě vyhlášení poplachu a další opatření musí být zpracovány provozovatelem dle vnitřních směrnic.

Provozovatel stanoví v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu osobu zodpovědnou za provoz zařízení a osoby pověřené obsluhou.

Osoba zodpovědná za provoz zařízení PZTS

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci,

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou,

- zajišťuje provádění pravidelné údržby podle pokynů výrobce,

- zodpovídá za dodržení termínů provedení předepsaných revizí,

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy a svoji činnost v této knize podchycuje,

- udržuje v pořádku průvodní dokumentaci, ukládá ji na místech k tomu určených a zaznamenává event. změny,

- při vyřazení systému PZTS nebo jeho části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření pro zachování bezpečnosti objektu.

Osoby pověřené obsluhou zařízení PZTS:

- musí mít alespoň kvalifikaci osob poučených dle ČSN 34 3100,

- musí být prokazatelně proškoleny předávající firmou,

- postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce,

- vedou záznamy v provozní knize PZTS,

- v případě vyhlášení poplachu postupují dle provozních předpisů,

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz.

## Servis zařízení

Údržbu, opravy a pravidelné revize slaboproudých systémů provádí zhotovitel, případně jiná výrobcem pověřená organizace, která má:

- oprávnění tuto činnost provozovat,

- pro tuto činnost prokazatelně vyškolené pracovníky,

- potřebné vybavení zařízením a materiálem.

## Závěrečná ustanovení

Tato technická zpráva doplňuje výkresovou část a je nedílnou součástí průvodní dokumentace.

Zařízení systému elektrické zabezpečovací signalizace slouží k včasné indikaci nežádoucího vniknutí nebo opuštění střežených prostoru. Systém PZTS je jedním z prostředků k ochraně a zajištění objektu a neposkytuje proto komplexní ochranu objektu před narušením. Zásadně nenahrazuje klasickou a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

Provozovatel se instalací PZTS nezbavuje odpovědnosti za zajištění ostatních opatření proti narušení vyžadovaných platnými předpisy.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat podle návodu k obsluze. Uživatel je povinen zajistit pravidelné kontroly systému PZTS podle příslušných norem ČSN