Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

# F 1.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ## e) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

### AKCE:  Horní Slavkov – Oprava koupelen a umýváren na objektech. 5, 6 – Ubytovny odsouzených A, B

Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

Adresa:	Hasičská ul. 785, 357 31 Horní Slavkov

Místo stavby:  k.ú. Horní Slavkov 644056, st.p.č. 1165, 1166

Vypracoval:    Ing. Daniel Kadlec

Adresa:	Masarykova 716, Ostrov 363 01

Datum:	září 2012

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

OBSAH

- Identifikační údaje

- Úvod

- Technická část

3.1 Vnitřní kanalizace

3.2 Vnitřní vodovod

3.3 Elektroinstalace

3.4 Stavební cast

- Použité normy

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### Název akce:	Oprava sociálních zařízení – ubytovna pro odsouzené A a B

Investor:    	Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

Adresa:	Hasičská ul. 785, 357 31 Horní Slavkov

Místo stavby:  k.ú. Horní Slavkov 644056, st.p.č. 1165, 1166

Vypracoval:    Ing. Daniel Kadlec

Adresa:	Masarykova 716, Ostrov 363 01

Datum:	září 2012

2. ÚVOD

Tato projektová dokumentace řeší zdravotní instalaci – opravu sociálních zařízení v umývárnách a sprchách ubytoven pro odsouzené A a B ve Věznici Horní Slavkov.

Jedná se o čtyřpodlažní, samostatně stojící objekt, sociální zařízení jsou situovány půdorysně nad sebou.

Objekt je napojen přípojkami na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, vytápění).

V I.PP objektu je strojovna, kde je umístěn přívod ÚT, SV, rozdělovač topných okruhů ÚT, dva zásobníkové ohřívače, prvky M+R a příslušná technologie vč. armatur.

3. TECHNICKÁ ČÁST

3.1 Vnitřní kanalizace

Z objektu budou odváděny odpadní vody splaškové do stávající věřené kanalizace.

Nové zařizovací předměty budou připojeny potrubím HT-Systém vnitřní kanalizace přes zápachové uzávěry do stávajících kanalizačních stoupaček.

Kanalizační stoupačka v umývárně bude v I.PP pod stropem zasekána do zdiva, v každém podlaží bude 300 mm nad podlahou osazena čistící tvarovka.

Podlahové vpusti v umývárnách a sprchách budou zachovány, v případě jejich poškození budou vyměněny.

V prostoru umýváren budou demontovány stávající smaltované mycí žlaby a budou nahrazeny nerezovými AZP Brno typ AUL 05, ve sprchách bude pod stropem vedeno nerezové potrubí Sanpress Inox, ze kterého budou vyvedeny sprchové hlavice RAF SO20 v kovovém provedení přes uzavírací kohout DN15 s motýlem. Nerezové potrubí bude kotveno do stropu – rozteč uchycení bude s ohledem na provozní podmínky.

3.2 Vnitřní vodovod

Pro zásobování teplou vodou bude v prostoru strojovny v I.PP instalován rozdělovač z tvarovek PPR (6x T-kus 50x40x50 zakončený víčky) za směšovací ventil. Odtud povede směšovaná teplá voda potrubím PPR Ekoplastik PN20 d40x6,7 do jednotlivých podlaží. Stoupací potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl. 40mm. Připojení zařizovacích předmětů bude v drážce ve zdivu opatřené návlekovou izolací tl. 20mm. Na jednotlivých větvích budou osazeny sekční uzávěry s vypouštěním opatřené dvířky ve zdivu. Kompenzace délkového prodloužení potrubí bude řešena uložením potrubí a ohyby potrubní trasy.

Výstup jednotlivých stoupacích větví z rozdělovače bude opatřen kulovými ventily s vypouštěním a solenoidovými ventily AT25 Honeywell G1“, Q=11m3/h, které budou ovládány pomocí digitálních spínacích hodin pro regulaci s časovým spínáním Siemens SEH62.1 s možností ručního ovládání (každá stoupačka bude ovládána jedněmi spínacími hodinami – tl. celkem 6 ks).

Dimenze výtoků odpovídají ČSN EN 806-3.

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

3.3 Elektroinstalace

V rámci oprav sociálního zařízení dojde k výměně osvětlení a ovládání (rozvod 24V), podomítkové rozvody elektroinstalace zůstanou stávající.

Pro ovládání cívek solenoidových ventilů bude v prostoru strojovny (I.PP) zřízen rozvaděč.

3.4 Stavební část

V průběhu oprav bude v prostoru umýváren a sprch demontována stávající dlažba a obklad, následně bude provedena hydroizolace podlah i stěn až ke stropu a poté bude položen nový obklad i dlažba (protiskluzová). Stropy budou natřeny vápennou malbou.

4. POUŽITÉ NORMY

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující normy:

- ČSN EN 806-3 – Dimenzování vnitřního vodovodu

- ČSN 73 6620 – Vodovodní potrubí

- ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody

- ČSN EN 1717 – Ochrana pitné vody

- ČSN 01 3450 – Výkresy zdravotních instalací

- ČSN 01 3502 – Značky pro kreslení potrubí

- a další související normy, vyhlášky a předpisy

Vypracoval: Ing. Daniel Kadlec