# technická  zpráva

#### Akce : Horní Slavkov. Dodávka a montáž výtahu obj. č. 22. Projektová dokumentace.

Na základě smlouvy byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro stavební povolení a pro provádění stavby.

Dodavatelem ověřené a upravené paré dokumentace bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.

Zájemcům o veřejnou zakázku bude umožněna před podáním nabídky prohlídka místa osazení poptávaného výtahu.

Podkladem pro přípravu dokumentace byly :

- Výpisy z katastru nemovitostí

- Prohlídka

- Projekt skutečného provedení

- Podklady výrobců výtahů

- Konzultace s dodavateli výrobků a materiálů

- Požadavky požární bezpečnosti

Pro realizaci je vybrán typ výtahu bez strojovny, lanový, s pohonem osazeným v šachtě nahoře. Kabinové i šachetní dveře jsou automatické. Zatížení se přenáší do vodítek a následně do dna šachty, menší síly i do stěn šachty, na dně šachty je zatížený nárazník. Strop v posledním podlaží není technologií výtahu zatížen.

Vybavení výtahu nebude v kategorii požární evakuační výtah. Výtah neodpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neboť nebude umožněna doprava osob.

Kabina bude na standardní úrovni.

Je kladen důraz na dlouhodobou životnost, odolnost proti poškození a snadnou údržbu povrchů kabiny a portálu.

#### Vybraný výrobce výtahu případně přizpůsobí rozměry výtahových součástí svým výrobním standardům a předloží úpravy ke schválení investorovi a projektantovi.

Případná odlišná řešení musí být v nabídce vysvětlena a obhájena.

Všechny rozměry uvnitř šachty jsou čisté světlé rozměry po provedení omítek !

## Současný stav

Objekt parc.č. st. 1340/2 je výrobně skladovací objekt, před ním je manipulační plocha. V obvodové stěně je ve 3. a 4. NP připraven dveřní otvor, jenž bude nutno upravit. Výtah má 3 stanice a stejný počet nástupišť. Je průchozí. Nebude určen pro dopravu osob, bude přivoláván a odesílán do a ze stanice do jiných stanic.

Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího patrového rozvaděče. Připojení je řešeno samostatnou složkou projektu.

Nejsou známy žádné okolnosti ztěžující záměr přistavět výtah a šachtu.

## Navržené úpravy

## 1. Přípravné práce

Zhotovitel pečlivě přeměří všechny rozměry potřebné k zadání výroby výtahových součástí v souladu s typologickým řešením vybrané technologie.

Výtah se umístí tak, aby se využily stávající dveřní otvory ve 3. a 4. NP ( lícování s levým dozděním parapetu v pohledu zevnitř ).

Zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli a projektantovi před výrobou podrobnou výrobní dokumentaci technologie výtahu.

Zhotovitel zajistí statické posouzení své kotevní techniky a všech míst přenášejících zatížení do stavebních konstrukcí.

Objednatel si vyhrazuje možnost výběru barevnosti, povrchových úprav a typu doplňků z předloženého sortimentu dodavatele výtahů ( vyvzorkování ).

## 2. Demontáže, bourání, podchycování

Demontují se plechové dveře ve 3. a 4. NP, v souladu s postupným budováním zděné šachty. Je nutno zajistit náhradní bezpečné zábradlí v místech hrozícího pádu do hloubky ( v souladu s platnými bezpečnostními předpisy ).

Prořízne se živičný povrch plochy v rozsahu výkopu. Po obnažení vrstev se odbourá část původní železobetonové základové desky přesahující do prostoru výkopu pro základy šachty.

Po zapuštění a stabilizaci nových překladů se vybourá nadpraží a ostění v obvodové stěně 3. a 4. NP, a to do velikosti portálových dveří.

## 3. Stavební příprava šachty

#### 3.1. Výkopy

Vykope se jáma pro základ, předpokládá se únosné rostlé podloží bez podzemní vody. Projektant převezme základovou spáru a případně upraví zakládací podmínky. Předpokládá se i zřízení hutněného štěrkopískového polštáře pro zlepšení únosnosti základové spáry.

#### 3.2 Základy

Na zhutněný polštář se vybetonuje železobetonová deska z betonu C30/37 s předepsanou výztuží 2 x Q 503 ( 8/100/100 ). Podle vyhodnocení základových poměrů může projektant upravit ( ztenčit ) základovou desku. Nataví se vodorovná hydroizolace.

Osadí se ocelový keson, který bude tvořit vnitřní bednění, doplní se venkovní bednění a vybetonují se stěny šachty – jsou stejně vyztužené jako deska.

Nataví se svislá hydroizolace a vyzdí se izolační přizdívka z CP10/ MC 50, v tl. 75 mm.

### 3.3 Svislé konstrukce

Stěny šachty se vyzdí z lešení, z plných cihel na cementovou maltu CP 15/ MC 10. V úrovni stropů stávající budovy budou provedeny ztužující věnce, budou kotveny betonářskou ocelí R 18 dl. 400 mm, jež bude zalepena do vyvrtaného otvoru do stávající stropní desky a položena do středu věnce. Rozteč kotev 200 mm. Po obvodě se do bednění vloží tepelně izolační deska tl. 75 mm, s povrchem pro omítnutí ( lignopor ).

Překlady nad otvory budou z U profilů.

Dveřní otvor u terénu bude o 50 mm výše, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody. Náběh bude ukončen 20 mm pod rámem dveří.

Vnitřní stěna se omítne, bude po omítnutí mít čisté rozměry šachty. Vnější omítkou se z lešení upraví vnější stěny šachty a provede se fasádní silikátový nátěr v barvě světle šedé.

Do nové šachty se osadí nosné prvky technologie – nosníky, podpěry vodítek apod., nejlépe kotvené do věnců.

Do připravených stavebních otvorů se osadí šachetní dveře ( rám portálu ) podle specifikace v technologické části.

### 3.4 Vodorovné konstrukce

Strop šachty bude proveden ze železobetonové desky C 30/37 se dvěma sítěmi Q 503 na plošné bednění. Deska bude uložena 200 mm na zdivo, zbylých 100 mm bude vyplněno tepelnou izolací s povrchem pro omítku.

### 3.5 Zastřešení

Na betonové desce se provede skladba A – viz dále. Střecha se dokompletuje klempířskými prvky z titanzinku s vhodným nátěrem.

## 4. Montáž nové technologie

Provede se osazení bezpečnostních prvků požadovaných pro montáž podle technologického předpisu výrobce výtahu a zábrany otvorů šachetních dveří.

Bude provedena montáž všech technologických součástí výtahu. Kotvení bude provedeno do stěn a dna šachty.

Specifikace výtahu je uvedena v příloze.

Součástí dodávky bude osvětlení šachty, které musí být v souladu s požadavky příslušných norem. Osadí se žebřík. Ocelové části a plechový keson se natřou protikorozním souvrstvím kvalitních barev.

Větrání šachty bude zajištěno prostupem pod stropem. Potřebná plocha je 300/300 mm.

## 5. Závěrečné práce

Doplní se a vyspraví přiléhající podlaha porušená osazováním nových portálů – nejlépe řadou barevně výrazně odlišných dlaždic zapuštěných do podlahy.

Odstraní se všechna poškození povrchů způsobená stavbou i dopravou částí výtahů po celé trase.

Vyčistí se všechny dotčené prostory i prostory zařízení staveniště.

Kabina bude předávána s vyčištěnými povrchy.

## 6. Předání dokončeného díla

Výtah budou předepsaným způsobem přezkoušen, revidován a zhotovitel předá potřebnou dokumentaci.

Kontrolní prohlídky se provedou po dokončení stavby, před povolením užívání.

Zhotovitel v předstihu zajistí nutné doklady a v potřebném počtu je předá technickému dozoru.

7. Provádění stavby

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie.

Pokud je v budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno.

Objednatel určí místa pro uskladnění součástí technologie v budově.

Vstup do budovy a schodiště je možný hlavním vstupem. Doprava materiálu a suti bude prováděna rovněž pouze tímto určeným východem.

Umístění kontejnerů na suť a doprava nákladními automobily jsou v místě stavby bez překážek.

Stavba bude probíhat za plného provozu vězeňského areálu. Je nutno zajistit průběžný úklid dotčených prostorů.

Stavba bude pojištěna.

U staveb tohoto typu se vyžaduje koordinátor BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti zajistí dodavatel.

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné kontrolní dny.

Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit.

Zhotovitel bude respektovat všechna bezpečnostní pravidla běžná v zařízení tohoto typu věznice. Je nutno počítat s vlivy na trvání pracovní doby, kontroly osob, automobilů a nákladů apod.

V Karlových Varech, 30.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ

# Skladby konstrukcí

## ( tloušťky v mm )

A – odspodu

Vnitřní omítka									20

Železobetonová deska C 30/37							200

Spádový klín z betonu sklon 3 %

Asfaltová penetrační emulze

Asfaltový SBS modifikovaný pás s nosnou vložkou

z hliníkové fólie kašírovanou skelnými vlákny o plošné

hmotnosti 60 g/m2, na horním povrchu jemný separační

posyp, na spodním separační Pe fólie, bodově nataven k podkladu

4,0

Tepelná izolace z minerální vaty, pracovně kotvené k podkladu														120

Netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2

Hydroizolační fólie z měkčeného  PVC, určená k mechanickému kotvení, s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny, mechanicky kotvená v přesazích k podkladu

1,8

B – odspodu

Štěrkopískový hutněný násyp							400

Železobetonová deska C 30/37 XA2 XC2, výztuž 2 x Q 503			300

Penetrace pod Elastek

2 x Elastek 40 speciál minerál							8

Separační geotextilie FILTEK 300							1

Železobetonová deska C 30/37 XA2 XC2, výztuž 2 x Q 503				300

Ocelový keson

# Technická  specifikace

| Umístění výtahu: |  | areál věznice Horní Slavkov u objektu č. 22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHU |  |  |  |
| Typ výtahu: | Nákladní výtah. | Zdvih: | 10 450 mm |
| Nosnost: | 1500 kg | Počet stanic: | 3 |
| Rychlost: | 1 m/s | Počet nástupišť: | 3 |
| ŠACHTA VÝTAHU |  |  |  |
| Provedení šachty: | zděná | Celková výška šachty: | 15 800 mm |
| Šíře šachty: | 1 950 mm | Hlava šachty: | 3 800 mm |
| Hloubka šachty: | 3 280 mm | Prohlubeň: | 1 550 mm |
| Konstrukce šachty: |  | Nosné zdivo uzpůsobené ke kotvení výtahu. |  |
| Prosklení stěn: |  | Ne. |  |
| Povrchová úprava: |  | Omítka. |  |
| STROJOVNA VÝTAHU |  |  |  |
| Umístění strojovny: |  | V šachtě |  |
| Minimální šíře: | 1 950 mm | Minimální hloubka: | 3 280 mm |
| POHON VÝTAHU |  |  |  |
| Druh pohonu: | Trakční. | Motorový obvod: | 400 V, 50 Hz |
| příkon: | 11 kW | převod: | Přímé zavěšení kabiny - 1:1. |
| výtahový stroj: |  | Plynulá regulace rozjezdu a dojezdu. |  |
| KABINA: |  |  |  |
| budka kabiny: |  | Stěny z ocelových panelů s výztuhou. |  |
| světlé rozměry kabiny: |  | Šířka/hloubka: 1 200/2 700 mm. |  |
| provedení stěn: |  | Nástřik vypalovanou práškovou barvou v odstínu dle výběru. |  |
| prosklení stěn: |  | Kabina bez prosklení. |  |
| podlaha: |  | Protiskluzová podlahová krytina Altro s čedičovými úlomky. Barva dle výběru. |  |
| podhled: |  | Mléčné plexi v rámu z lakovaného plechu. |  |
| osvětlení: |  | Zářivková svítidla - 230V (4 ks svítidel). |  |
| sklopná sedačka: |  | Ne. |  |
| zrcadlo: |  | Ne. |  |
| madlo: |  | Ne. |  |
| okopové plechy a lišty: |  | ocelové ochranné profily. |  |
| KABINOVÉ DVEŘE: |  |  |  |
| kabinové dveře: |  | Automatické kabinové dveře. |  |
| světlý rozměr: |  | Šířka/výška vstupu: 1 100/2 000 mm. |  |
| bližší popis: |  | Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly. |  |
| provedení: |  | Vrchní nástřik práškovou barvou dle výběru. |  |
| světelná clona: |  | Zavírání kabinových dveří je hlídáno jednopaprskovou světelnou clonou. |  |
| otvírání bez proudu: |  | V případě výpadku proudu dveře otevřou na vlastní zdroj. |  |
| ŠACHETNÍ DVEŘE: |  |  |  |
| šachetní dveře: |  | Šachetní dveře automaticky otevírané pohonem dveří kabinových. |  |
| světlý rozměr: |  | Šířka/výška vstupu: 1 100/2 000 mm. |  |
| bližší popis: |  | Bočně otevírané (posuvné) se dvěma křídly. |  |
| provedení: |  | Vrchní nástřik práškovou barvou dle výběru. |  |

# výpisy  výrobků

#### Ocelové profily

U 160 – 1 800									6 ks

U 200 – 2 300									4 ks

#### Klempířské prvky

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Vše titanzinkový plech.

Oplechování okraje střechy RŠ 250						1,95 m

Oplechování atiky RŠ 500							8,20 m

Propojení plechů se stávající atikou

Podokapní žlab půlkruhového tvaru R.Š. 250, d = 120 mm		  	 1,95 m

( včetně háků, žlabových kotlíků a čel )

Odpadové trouby kruhové R.Š. 330, d = 100 mm

( včetně horních a dolních kolen a zděří ) 					10,4m