## List1
Cenová nabídka |  | č.: | 17 01 0056
Příjemce: | Ing. Václav Remuta
Průběžná 3372
434 01 Most
Tel.:
Fax:
E-mail:
Název akce: | Věznice Bělušice
Místo akce:
Datum nabídky: | 2017-01-17
Platnost nabídky: | 3 měsíce
Počet stran: | 3 + technické listy
Vážený pane, paní,
děkuji Vám za zaslání poptávky na dodávku výrobků z produkce naší firmy. Zároveň Vám předkládám zpracovanou cenovou nabídku a doufám, že s ní budete spokojeni.
Druh zboží: | dle přílohy
Nabídková cena: | cena bez DPH
Platba: | projekt
Dodací lhůta: | cca 4 týdny
Záruční doba: | 24 měsíců ode dne převzetí zboží nebo dle dohody
Dodávka: | v jednorázovém obalu ve skladu v Liberci
Doprava: | vlastní odvoz nebo sběrnou službou, není zahrnuta v ceně výrobku
V případě Vašeho zájmu zašlete laskavě objednávku s uvedením čísla této cenové nabídky.
S pozdravem
Ing. Roman Bujárek
Obchodní zastoupení centrálních a decentrálních systémů
vzduchotechniky pro severní a východní Čechy
Tel.: +420 485 225 229, Fax: +420 485 225 922
Mobil: +420 739 589 455
E-mail: Roman.Bujarek@dencohappel.com
DencoHappel CZ a.s.
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, Česká republika, Tel.: +420 485 225 111, Fax: +420 485 225 112, www.dencohappel.cz
Reg. u OR Krajského soudu v Ústí n. L. - B 252, IČ: 46708375, DIČ: CZ 46708375, Management Board: Jiří Doubrava, Roman Ježek

## List2
PŘÍLOHA CENOVÉ NABÍDKY č. |  | 17 01 0056
Zvažte, na základě připojených technických listů, možnost použití následujících typů Sahar.
Poz. | Název výrobku | Počet | Netto cena | Cena celkem | Brutto cena | Rabat
č. |  | ks | Kč/ks | Kč
| Sahara Maxx HN12.UWARAU.BKD (vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor na 3x400 V, svorkovnice, nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční, opláštění Industry - RAL 7000) - stupeň otáček 2 | 0 | 11620 | 0 | 11620 | 0%
| Závěs Kompakt C ZH1.5300 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0%
| Sahara Maxx HN12.UWARAU.BKD (vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor na 3x400 V, svorkovnice, nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční, opláštění Industry - RAL 7000) - stupeň otáček 1 | 6 | 11620 | 69720 | 11620 | 0%
| Závěs Kompakt C ZH1.5300 | 6 | 720 | 4320 | 720 | 0%
| Sahara Maxx HN12.UWARAU.AKD (vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor na 3x400 V, svorkovnice, nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční, opláštění Industry - RAL 7000) - stupeň otáček 2 | 8 | 10620 | 84960 | 10620 | 0%
| Závěs Kompakt C ZH1.5300 | 8 | 720 | 5760 | 720 | 0%
| Sahara Maxx HN12.UWARAU.AKD (vodní, cirkulační, 2-otáčkový motor na 3x400 V, svorkovnice, nástěnná sekundární žaluzie GEA ruční, opláštění Industry - RAL 7000) - stupeň otáček 1 | 0 | 10620 | 0 | 10620 | 0%
| Závěs Kompakt C ZH1.5300 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0%
| Netto | cena celkem |  | 164760
Sahary jsou nabízeny bez ovládání - může zajistit profese MaR nebo Elektro.
Pokud je od nás požadována autonomní regulace, nabízíme ovládací skříňky OSH, ke kterým
mohou být Sahary připojeny jak jednotlivě, tak ve skupinách - do celkové proudové zátěže 10 A.
Je třeba si ale uvědomit, že všechny Sahary ovládané jednou skříňkou "chodí" synchronně ! Proto
je dobré při skupinovém ovládání rozdělit Sahary do rozumných provozních sekcí. V tomto případě
třeba do sedmi. Teprve k ovládací skříňce je správné připojit termostat.
Poz. | Název výrobku | Počet | Netto cena | Cena celkem | Brutto cena | Rabat
č. |  | ks | Kč/ks | Kč
| Ovládací skříňka OSH 2 | 3 | 3980 | 11940 | 3980 | 0%
| Prostorový termostat Rego 902.110 | 3 | 3040 | 9120 | 3040 | 0%
variantně
| Programovatelný prostorový termostat 972.09 | 3 | 790 |  | 790 | 0%
| Netto | cena celkem |  | 21060
0
S pozdravem
ing. Roman Bujárek

## Tech.list HN12.UWARAU.BKD
Typ Sahara MAXX HN12.UWARAU.BKD
Technická data
Externí tlaková ztráta | [-]
Stupeň otáček | [-] | 2 | 1
Tlak. ztráta příslušenství | Pa | 0
Parametry ventilátoru
Příkon | W | 140 | 90
Jmenovitý proud | A | 0.25 | 0.14
Napětí/frekvence | V/Hz | 400/50
Ohřev vzduchu
Vzduch
Množství vzduchu | m³/h | 2000 | 1570
Vstupní teplota | °C | 20
Výstupní teplota | °C | 42.3 | 44.6
Vlhkost vstup.vzduchu (relat.) | % rF | 50
Médium
Topné médium | [-] | Voda
Vstupní teplota | °C | 80
Výstupní teplota | °C | 60.0
Průtočné množství | kg/h | 644 | 558
tlaková ztráta výměníku | kPa | 2.0 | 1.5
Obsah vody | l | 1.7
Rozměr hrdel výměníků | [-] | G 1"
Topný výkon | kW | 14.99 | 12.99
Dosah teplého proudu vzduchu | m | 7.1 | 5.8
Hladina hluku pro jednu jednotku
Akustický výkon | dB(A) | 71 | 67
Akustický tlak | dB(A) | 57 | 53
NR křivka | [-] | 53 | 50
NC křivka | [-] | 52 | 48
Podmínky měření
Odstup | m | 5
Velikost prostoru | m³ | 1500
Dozvuk | s | 2
Směrový faktor | [-] | 2
Rozměry a hmotnost jednotky
Šířka | mm | 642
Výška | mm | 520
Hloubka | mm | 596
Hmotnost | kg | 29
Výrobek GEA
Typ HN12.UWARAU.BKD

## Tech.list HN12.UWARAU.AKD
Typ Sahara MAXX HN12.UWARAU.AKD
Technická data
Externí tlaková ztráta | [-]
Stupeň otáček | [-] | 2 | 1
Tlak. ztráta příslušenství | Pa | 0
Parametry ventilátoru
Příkon | W | 50 | 30
Jmenovitý proud | A | 0.10 | 0.05
Napětí/frekvence | V/Hz | 400/50
Ohřev vzduchu
Vzduch
Množství vzduchu | m³/h | 1330 | 1030
Vstupní teplota | °C | 20
Výstupní teplota | °C | 46.5 | 48.8
Vlhkost vstup.vzduchu (relat.) | % rF | 50
Médium |  |  |  | 11830
Topné médium | [-] | Voda
Vstupní teplota | °C | 80
Výstupní teplota | °C | 60.0
Průtočné množství | kg/h | 508 | 428
tlaková ztráta výměníku | kPa | 1.3 | 0.9
Obsah vody | l | 1.7
Rozměr hrdel výměníků | [-] | G 1"
Topný výkon | kW | 11.83 | 9.97
Dosah teplého proudu vzduchu | m | 5.1 | 4.2
Hladina hluku pro jednu jednotku
Akustický výkon | dB(A) | 61 | 55
Akustický tlak | dB(A) | 47 | 41
NR křivka | [-] | 43 | 37
NC křivka | [-] | 42 | 36
Podmínky měření
Odstup | m | 5
Velikost prostoru | m³ | 1500
Dozvuk | s | 2
Směrový faktor | [-] | 2
Rozměry a hmotnost jednotky
Šířka | mm | 642
Výška | mm | 520
Hloubka | mm | 596
Hmotnost | kg | 29
Výrobek GEA
Typ HN12.UWARAU.AKD