| VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INVESTIČNÍ AKCE „KYNŠPERK – ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU VE VÝROBNÍ ZÓNĚ“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL Věznice Kynšperk nad Ohří |  |  |  |  |  |
|  |  |  | STUPEŇ PROJEKTU Projektová dokumentace pro provádění montáže |  |  |
| KONTROLOVAL | Václav Kocánek | Astor Komplex s.r.o |  |  |  |
| VYPRACOVAL | Ing. Bohuslav Strnad | Astor Komplex s.r.o |  |  |  |
| DÍL DOKUMENTACE | Kamerový systém - CCTV |  | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: |  |  |
| NÁZEV OBJEKTU | VS Kynšperk n/O výrobní zóna |  |  | FORMÁT | A4 |
| NÁZEV DOKUMENTU: |  |  |  | DATUM | 09.2016 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA CCTV |  |  |  | Č. ZAK. | 01/VK/AK/16 |
|  |  |  |  | ARCHIV. Č. |  |
|  |  |  |  | ČÍSLO DOK. | DPM – CCTV - PTZ |

Obsah:

1.	Identifikační údaje	- 2 -

2.	Úvod – obsah projektu	- 3 -

3.	Podklady pro vypracování projektu	- 3 -

4.	Základní technické údaje	- 3 -

5.	Technický popis  - systém EZS	- 4 -

6.	Kabeláž	- 5 -

7.	Závěrečné ustanovení	- 6 -

- Identifikační údaje

Název stavby:	VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INVESTIČNÍ

AKCE „KYNŠPERK – ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

VE VÝROBNÍ ZÓNĚ“

Objednatel:		VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Zlatá č. p. 52, poštovní přihrádka 10,

357 51 Kynšperk nad Ohří

Místo stavby:	Věznice Kynšperk nad Ohří

Výrobní zóna

Zpracovatel:	ASTOR – KOMPLEX s.r.o.

V Mlejnku 611

500 11 Hradec Králové

Stupeň PD:		Projektová dokumentace pro provádění montáže

- Úvod – obsah projektu

Doplnění kamerového systému CCTV o otočnou (PTZ) kameru ve výrobní zóně.

Stávající kamerový systém neumožňuje sledovaní všech venkovních prostor, proto je navrženo doplnění systému v severozápadní části areálu výrobní zóny věznice.

- Podklady pro vypracování projektu

- Výkres  pro montáž

- Konzultace s investorem

- Základní technické údaje

Silnoproudé napájení výše uvedených zařízení 1+PEN, 50Hz, AC, 230V TN-C-S - stávající přívod pro zdroj CCTV

Rozvodné soustavy jednotlivých systémů:

Přívody 230V/50Hz pro napájení systému CCTV budou napojeny ve stávajícím rozvaděči v objektu 018.

Prvky CCTV v objektu 051 u kamerového stožáru – přívod 230V (CYKY 3x2,5) z objektu 018, optický kabel pro slaboproudá zařízení (SM09/125,12 vl.,LSOH). Ze slaboproudého racku v objektu 051 na kamerový stožár k otočné kameře napájení 24V DC, datová linka UTPcat5E RS 485 pro telemetrii. Vnější vlivy pro přístroje a zařízení dle ČSN 2000-5-51

V této části systému CCTV instalovaného ve výrobní zóně jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 považovány za venkovní. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:

  - silnoproudé napájení – u živých částí ochrana izolací, u neživých částí samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranného vodiče

  - u napájecího, signalizačního a datového rozvodu – ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí malým napětím SELV

- Technický popis  - systém CCTV

Stávající kamerový systém bude doplněn 1 kusem otočné kamery (PTZ) umístěné na stupňovitém ocelovém stožáru o výšce 10 metrů nad terénem ,doporučený typ pro místní použití je kamerový stožár typu KAM 10 o celkové délce 11,2 metru s tím, že 1,2 metru je použito pro zakotvení stožáru. Tento stožár byl vybrán po obhlídce terénu projektanta a zástupce věznice pana Trávníčka, který na popud projektanta provedl vizuální zkoušku pomocí 12m plošiny a bylo konstatováno, že výška 10 metrů je dostatečná, vyšší původně požadovaný stožár ( 16 m) by neměl vlastně žádný efekt pouze jiný pohled na střechy .(viz. Příloha č. 1. technické parametry). Pro stožáry vetknuté do země bez obetonování nebo do betonového základu je třeba vzít v úvahu návrhové výpočty, zkušební měření a také podmínky zakládání. Vstupní otvor pro kabely je orientován v ose dvířek a spodní hrana otvoru je v hloubce 500 mm. Pro montáž stožáru je nutno dodržovat předepsaný postup kotvení včetně dodržení bezpečnost práce v místních podmínkách.

Na instalaci (upevnění) PTZ kamery bude použito sloupového adaptéru a typového ramene kamery. Doporučený typ kamery je SD436-PG-E1-X od výrobce PELCO  která splňuje všechny parametry pro tento účel a je vhodná pro připojení do již vybudovaného kamerového systému v areálu věznice. Z tohoto důvodu musí být splněny všechny parametry kamery (viz. Příloha  č. 2. technice parametry). Kamera bude propojena zemní kabeláži z vedlejšího objektu, kde bude umístěn sdělovací zamykatelný RACK o velikost 19/9U opatřený plechovými dveřmi. Tento bude vybaven dle specifikace.

Optický kabel (použitý typu SM z důvodu velké vzdálenosti nad 350 metrů) přivedený do optické vany v racku kde bude vyvařeno všech 12 vláken s tím, že volná vlákna bude rezerva pro případná další rozšíření v budoucnu. Napájecí kabel bude taktéž ukončen v racku a vybaven předpěťovou ochranu.

K napájení kamery, převodníků (optika – koaxiální kabel a optika – telemetrie) bude sloužit 24V zdroj, bude připojen do UPS (1U/1500VA) umístěné taktéž v racku. Propoj mezi rackem a stožárem bude veden lištou a trubkou až do stožáru, propoj, tvoří koaxiální kabel pro přenos video signálu, zemním UTP CAT5E pro ovládání PTZ kamery – telemetrii a kabel napájení 24V.

Přívod od kamerového bodu bude veden v technické místnosti  v objektu 002 ve stávajícím racku, kam bude umístěna potřebná výzbroj pro zakončení optického kabelu (opět vyvařit všech 12 vláken) a převodníků videa a ovládání PTZ kamery. Zde bude propojení se stávajícím kamerovým systémem. Nastavení a oživení bude provedeno ve spolupráci se správcem kamerového systému.

- Kabeláž

Provedení venkovních tras:

- Trasa ve stávajícím kabelovou

Ručním kopáním budou odkryty vstupní otvory do stávajícího kabelovou.               Ze strojovny operačního střediska v objektu č. 002 Budova správy věznice bude optický kabel  SM 09/125µm LSOH v chráničce KOPEX KF 09050 veden stávajícím kabelovodem.

- Trasa 1. PP objektu 053

Kabelovod vstupuje do 1. PP objektu č. 053. V tomto objektu bude optický kabel SM 09/125µm LSOH veden v pevných PVC trubkách 320N 1550 KA na příchytkách na omítce. Vstupy z kabelovodů do objektu budou zpětně utěsněny.

- Trasa ve výkopu ve stávající kabelové trase

Ručním kopáním bude odkryta stávající kabelová trasa. Do pískového lože bude ke stávajícím kabelům přiložen optický kabel  SM 09/125µm LSOH v chráničce KOPEX KF 09050. Uložení kabelů bude v hloubce 0,7 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (trubkou). Trasa bude opětovně zakryta.

- Trasa ve stávajícím protlaku pod komunikací

Pod komunikací bude optický kabel  SM 09/125µm LSOH v chráničce KOPEX KF 09050 protažen ve stávající ochranné trubce.

- Trasa ve výkopu ve stávající kabelové trase s kabelem silnoproudu

Ručním kopáním bude odkryta stávající kabelová trasa. Do pískového lože bude ke stávajícím kabelům přiložen optický kabel  SM 09/125µm LSOH v chráničce KOPEX KF 09050 a kabel CYKY 3 x 2,5. Uložení kabelů bude v hloubce 0,7 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (trubkou). Trasa bude opětovně zakryta.

- Trasa v samostatném výkopu

Mimo strážný koridor bude proveden nový výkop pro uložení optického kabelu  SM 09/125µm LSOH v chráničce KOPEX KF 09050 a kabelu CYKY 3 x 2,5. Uložení kabelů bude v hloubce 0,7 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (trubkou).

V místech zemních prací kde je terén zakryt pochozím štěrkem bude štěrková vrstva sejmuta a po zahrnutí výkopů bude obnovena štěrková vrstva.

- Závěrečné ustanovení

Pro spolehlivý provoz celého systému se doporučuje uživateli zajistit přezkoušení celého systému obsluhou v pravidelných intervalech, provádět pravidelné kontroly a revize  systému dle platných ČSN.

Celkové provádění montáže vedení a zařízení musí být v souladu s platnými normami ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 34 2300, ČSN EN 50132-7, ČSN 33 2000-6-61 a souvisejícími normami a předpisy.

V průběhu montáže je nutno dodržet všechny bezpečnostní předpisy.

Po skončení montáže provést:

- označení kabelů štítky

- měření

- komplexní zkoušky

- výchozí revizi a vypracování revizní zprávy

- zkušební provoz

- prokazatelné zaškolení obsluhy uživatele na zařízení

- zakreslení skutečného stavu provedených prací a změn oproti projektu a předat v dohodnutém počtu pare uživateli

V Hradci Králové  dne  27. 9. 2016             Václav Kocánek, Ing. Bohuslav Strnad

Specifikace citovaných předpisů a technických norem

- Technické normy

| Označení normy | Název normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize |
| ČSN 33 2000-5-51 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2130 | Elektrické instalace nízkého napětí Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 34 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení |
| ČSN EN 50132 | Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích |