Středisko speciálních činností s.r.o.

28. října 168, Ostrava 9, 709 01

/fax: 591 132 619

#### T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název akce	: Opava - rekonstrukce prostor se zasíleným TZ -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Investor	: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava

Místo stavby	: Opava

### Stupeň projektu	: DPS

### Část 	: Vzduchotechnika

### Vypracoval	: Ing. Miloš Polášek, číslo autorizace: 1102571

### Vedoucí projektant 	: Ing. Petr Bystřický

### Technická kontrola	: Ing. Lubomír Bajgar

### Zakázka číslo 	: 152/16

### Datum             	: 1/2017

Vyhotovení:

# Úvod a výchozí podklady

## Úvod

Projekt je zpracován v souladu s hygienickými předpisy, daným dispozičním řešením a po dohodě se zodpovědným projektantem stavby. Zařízení jsou navržena dle platných ČSN, ON a podnikových norem výrobků VZT.

## Výchozí podklady

- Stavební výkresy

- Koordinace s ostatními profesemi

- Příslušné normy, předpisy a literatura

- Podklady výrobců

- Konzultace s investorem a gen.projektantem

## Vstupní údaje

- Teplota venkovního vzduchu - léto + 32 C

- Teplota venkovního vzduchu - zima -15 C

# Technický popis

## Odvětrání umývárny

Umývárna je odvětrána pomocí potrubního ventilátoru s výfukem do fasády. Jako koncový prvek jsou použity odvodní vyústky přímo do potrubí. Na jednu sprchu je odsáváno min 150 m3/h vzduchu. Odsátý vzduch je nahrazován přes vstupní dveře – zajištění otvoru ve dveřích o velikosti cca 0,08 m2 (otevřená špehýrka). Spouštění ventilátoru a od pohybového čidla s doběhem, cca 10 minut (dodávka EL) a od vlhkostního čidla do mokrého provozu (dodávka VZT, zapojení EL).

# Požadavky na profese

## Výkony

Elektrické příkony VZT motorů ventilátorů do 100 W, 230 V – dále viz výkresová dokumentace nebo specifikace.

## Elektro

Zajistit napojení a ovládání ventilátorů.

## ÚT

Veškeré prostory jsou vytápěny ÚT.

# Materiál, nátěry, tlumení hluku, protipož. ochrana

## Materiál

Potrubí je navrženo z pozinkovaného plechu sk IB - ON 120405. Kruhové potrubí spojovat bezpřírubově - tj jen nasunutím proti směru proudění vzduchu, snýtováním a utěsněním pružným tmelem, potrubí provést vodotěsně, vyspádovat směrem ven, výfuk s přesahem a okapničkou.

## Tlumení hluku

Hlukově jsou zařízení navržena dle vyhlášky 272 z roku 2011 a vyhovují hodnotám pro venkovní a vnitřní prostor.  Všechny prostupy potrubí stěnou a stropem budou o 100 mm větší než profil potrubí a budou vyloženy pružnou výplní. Mezi potrubí a závěsy bude vložena pryž. Veškeré potrubí provést absolutně hladké (hlavně spoje), bez výstupků a volných částí (samol. páska apod.). Hlučnost ventilátoru max 47 dB ve 3 m (akustický tlak, (20m² Sabin)).

## Protipožární opatření

Veškeré rozvody v rámci jednoho požárního úseku, nebo jsou prostupy menší než 0,04 m2.

# Montážní práce

Tlakové poměry v jednotlivých místnostech vyregulovat dle technického popisu a údajů ve výkresech. Mezi potrubí a závěsy vložit gumu. Závěsy nejsou ve výkresech značeny - provést v max. rozteči 3 m pomocí závěsových komponentů KEBEK, HILTI nebo MÜPRO. Veškeré speciální tvarovky, odskoky, přechody a trouby před jednotkami vyrábět až po přesném zaměření na stavbě.

# Údržba zařízení

Výrobce dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montér vzduchotechniky zaučí obsluhu.

# Stavební práce

Prostupy potrubí stěnami a stropy provést o 100 mm větší než je profil potrubí. Prostupy těsnit pružnou výplní - minerální plstí a ukončit cca 5 mm u potrubí trvale pružným tmelem v barvě omítky.