Technická specifikace akce „Kynšperk – výměna videoústředny“

Jedním z technických prostředků pro zajištění vnitřní bezpečnosti ve Věznici Kynšperk nad Ohří je kamerový systém, jehož nezbytnou součástí je videoústředna, zajišťující jednotlivé kamerové vstupy a výstupy. V současné době je věznice vybavena videoústřednou výrobního označení Plettac-Grundig VAZ 200, jejíž stáří je přes 11 let.

S realizovaným postupným navyšováním ubytovací kapacity věznice je současně nutné zajistit také rozšíření kapacity kamerového systému. Tomu ale v současné době brání nevyhovující technické parametry výše zmíněné videoústředny, neboť tato je již kapacitně nedostačující.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o nákupu a instalaci nové videoústředny (videomatice) s potřebným příslušenstvím, která musí být plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem věznice, tj. plná podpora koncových zařízení s protokolem Pelco P/D a klávesnic KBD300A a musí být dostatečně kapacitní. Stávající videoústředna Plettac-Grundig VAZ 200 má 96 vstupů a 16 výstupů. Požadavek vyplývající z návrhu na rozšíření  kamerového systému je, aby nová videoústředna měla minimálně o 64 vstupů a o 16 výstupů více.

Základní požadované parametry nové videoústředny:

- minimální konfigurace 160 vstupů a 32 výstupů v analogové formě s možností rozšíření na 256  vstupů bez dalšího nároku na prostor v rozvaděči,

- vzhledem ke stávajícímu systému  musí  umožňovat používat protokol Pelco P, Pelco D a Coaxitron,

- musí mít  min. 64 poplachových vstupů s možností rozšíření na  min 256,

- matice musí umožňovat připojení min. 16 klávesnic s plně programovatelnými  tlačítky,

- napájení 230VAC,  příkon 90W,

- operační systém na paměti Flash, 16 portů RS 422 COM s možností rozšíření,

- detekce ztráty videosignálu,

- datový vstup  ASCII pro ovládání matice z nadstavbového SW třetích stran, programování pomocí  sw. na  bázi  Windows,

- konfigurační sw. nebude licencovaný,

- plně uživatelsky konfigurovatelná a rozšířitelná.

Těmto požadavkům vyhovuje například videoústředna Systému Pelco řady 9770. V případě nabídky videoústředny jiného výrobního označení, je nutné v nabídce prokázat obdobné parametry a zejména plnou kompatibilitu se stávajícím systémem Věznice Kynšperk nad Ohří. Tento požadavek se vztahuje také na příslušenství specifikované ve výkazu výměr.

Nová videoústředna bude umístěna ve strojovně operačního střediska v objektu č. 002 – Budova správy věznice, kde jsou zajištěny vhodné a stabilní klimatické podmínky pomocí stávajícího klimatizačního zařízení. Součástí dodávky je instalace videoústředny, její prvotní naprogramování a zaškolení obsluhy (osobní účastí dodavatele).

Zpracovali: P. Žalman, S. Trávníček

09/2011

Přílohy: výkaz výměr