projektová činnost ve výstavbě

ING. PAVEL VOGEL

požární  bezpečnost  staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Stavba:	Brno – zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

Místo:				areál Vazební věznice,

Jihlavská 12, Brno,

k.ú. Bohunice, p.č. 1271/5

Stupeň projektu:        	stavební úpravy stávající budovy

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vypracoval :                    	Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476, IČ 469 44 877

Projektant:                		BESTBUILD s.r.o.

Záhřebská 9, 616 00 Brno

IČ 29355257

Investor :	Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, Jihlavská 12, 625 99 Brno

IČ 00212423

Místo, datum :                  	Brno, leden 2017

# 1. Úvod

Předmětem posouzení požárně bezpečnostního řešení je návrh stavebních a dispozičních úprav ve stávajícím objektu Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v uzavřeném areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně bez zásahu do území a stávajících přípojek.

Předložená projektová dokumentace je ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Posuzování bude probíhat podle ČSN 73 0834 a souvisejících norem.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  popřípadě  popisu  a  zhodnocení  technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  (§ 41, 2b, vyhl. 246/2001 Sb.)

Stávající stav

Řešený objekt představuje čtyřpodlažní monolitický skelet s dřevěnou valbovou střechou o půdorysných rozměrech 39,15x19,30 m. V podélném směru je pět modulů po 7,20 m, v příčném směru se jedná o trojtrakt s moduly 6,0, 3,0 a 7,2 m. Konstrukční výška v 1.PP a 1.NP je 3,60 m, ve 2.NP a 3.NP je 3,30 m.

Nosné sloupy jsou železobetonové monolitické kruhového průřezu o průměru 500 mm, stropní desky jsou tl. 280 mm. Skelet je doplněn monolitickými ztužujícími stěnami tl. 150 mm, v podélném směru je tuhost objektu zajištěna zděnými schodišťovými a obvodovými stěnami. Obvodové stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic tl. 450 resp. 400 mm (1.PP). Ostatní vnitřní nosné konstrukce jsou z plných cihel.

Budova je součástí uzavřeného areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně a je napojena stávajícími přípojkami na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou energii a je přístupná po stávajících areálových komunikacích.

Stavební řešení

Navrhované stavební úpravy se týkají pouze části místností v 1.PP a 1.NP. V 1.PP se jedná o strojovnu bazénu, místnosti rehabilitace, vodoléčby, elektroléčby, strojovny výtahu a jedné stávající krizové cely. V 1.NP jsou dotčeny místnosti bazénu a sousední šatny s umývárnou. Dispoziční úpravy představují vybudování nových cel v dotčených místnostech 1.PP a přemístění rehabilitace do 1.NP do prostor rušeného bazénu.

Konstrukční a materiálové řešení

Bourací práce

vybourání železobetonové bazénové vany, vybourání betonových základů pod bazénem

demontáž veškerého vybavení rehabilitace a vybourání poklopů instalačních šachet technologických rozvodů

demontáž technologie bazénu

demontáž zařizovacích předmětů

bourání otvorů pro nové dveře, bourání stávajících zárubní rušených dveří včetně vyvěšení dveřních křídel

demontáž kovové prosklené stěny s dveřmi v 1.NP u bazénu

bourání keramických obkladů dlažeb, demontáž ocelových mříží s dveřmi na chodbě v 1.PP

vybourání šikmých oken a ocelových mříží umístěných pod stropem 1.NP

Svislé konstrukce

Nové příčky tl. 200 mezi celami jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU, ostatní příčky tl. 125 jsou z keramických tvárnic Porotherm 11,5. Dozdívky stávajících zděných konstrukcí budou provedeny z plných cihel. Dozdění štítů obvodového zdiva u nových pásových oken je z keramických tvárnic Porotherm 44.

Nad otvory v příčkách budou osazeny systémové překlady Porotherm. Nová pásová okna v obvodovém plášti  jsou osazena do pomocné konstrukce z ocelových profilů.

Vodorovné konstrukce

V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno doplnění stropu po vybourané bazénové vaně železobetonovou monolitickou deskou tl. 280 mm navazující na stávající stropní desku

Střecha

Zastřešení arkýře s novými pásovými okny bude provedeno z kompletizovaných sendvičových panelů tl. 100/130 mm (např. Kingspan) s izolačním jádrem z minerální vaty. Vnější povrch panelu tvoří PVC hydrofolie tl. 1,2 mm, vnitřní povrch tvoří plech s polyesterovým lakem.

Obvodový plášť

Dozdění štítů obvodového zdiva u arkýře s novými pásovými okny je z  keramických tvárnic Porotherm 44.

Výplně otvorů

Nová pásová okna v arkýři budou plastová zasklená izolačními dvojskly, barva bílá. Vnitřní dveře budou dřevěné s plnými křídly, osazené do kovových zárubní do zdiva.

Do cel budou osazeny kovové dveře a mříž s odpovídajícím stupněm bezpečnosti vybavené potřebným kováním, zámky a kontrolním otvorem. V krizové cele bude předokenní prostor oddělen ocelovým katrem s dveřmi. Nové místnosti rehabilitace budou odděleny hliníkovou prosklenou stěnou s plným parapetem a s dveřmi minimální šířky 1100 mm.

Podlahy

V místě doplňované stropní konstrukce bude provedena kompletní skladba podlahy v předpokládané tl. 100 mm.

Instalační šachty v místnostech stávající rehabilitace budou zabetonovány.

Ostatní podlahové konstrukce dotčené stavebními úpravami boudou vyspraveny a opatřeny samonivelační epoxidovou stěrkou. V prostoru nové rehabilitace v 1.NP je navržena nová keramická dlažba.

Úpravy povrchů

Místnosti sociálního zařízení budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2 m, ostatní zděné konstrukce budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou otěruvzdornou malbou, v celách bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 3,0 m.

VZT

U nově  vytvořených  místnosti cel se sociálním zázemím bude každá tato sociálka ( u m.č. 10a, 10b, 14, 14a, 16, 16a, 26 a 22 ) odsávána svým vlastním samostatným ventilátorem s časovým spínačem s výfukem přes kruhové VZT potrubí do fasády objektu. Potrubí bude ukončené přetlakovou klapkou.

Nově vytvořené místnosti rehabilitace, denní místnosti a místnosti laseru budou větrány stávajícím VZT zařízením č. 2 pro větrání bazénové haly s příslušenstvím – zařízení bude vyhovovat novým požadavkům bez jakýchkoliv změn.

Stávajícím VZT zařízením č. 1 pro větrání vodoléčebného sálu bude kompletně bez náhrady demontováno.

Vodovod

Stavebními úpravami budou dotčeny vnitřní rozvody  vody , tj. rozvod pitné vody, teplé vody a její cirkulace. Stávající páteřní rozvody včetně napojení stoupacích vedení zůstanou zachovány, na tato vedení budou napojeny nové rozvody obsluhující jednotlivá nově navržená sociální zázemí cel a příslušenství. Nově navržená potrubí jsou navržena z plastových trubek s kovovou vložkou spojované tvarovkami lisováním. Veškeré rozvody budou izolovány polyetylenovými trubicemi.

Kanalizace

Stávající svodné potrubí je provedeno z trub kameninových, odpadní potrubí z trub PVC spojovaných lepenými hrdly. Nově rozvody jsou navrženy z trub plastových typu KG pro svodná potrubí a HT pro odpadní a připojovací potrubí.

ÚT

Objekt je vytápěn z centrální kotelny, do objektu je přivedena topná voda do strojovny vytápění, kde je přes HVDT zaústěna do kombinovaného rozdělovače a sběrače. Z rozdělovače jsou napojeny jednotlivé větve vytápění, ohřev vody pro VZT a bazénovou vodu.

Hlavní rozvodné potrubí vedené ze strojovny vytápění je z ocelových trubek závitových černých, resp. hladkých. Potrubí je opatřeno trubní tepelnou izolací a je vedeno v chodbě 1.pp v podhledu. Z ocelového potrubí jsou napojeny jednotlivé rozdělovače a sběrače, ze kterých jsou pak plastovým potrubím napojena jednotlivá otopná tělesa. Tělesa jsou litinová, článková, typu KALOR 3.

V rekonstruovaných prostorách bude většina těles ponechána. V nově vzniklých m.č. 10a, 10b, 16 a 10 budou osazena nová tělesa a budou napojena na stávající rozvody. Tělesa budou litinová, článková, typu KALOR 3. V prostoru 1.np, kde je podlahové vytápění (nové m.č. 112, 112a), bude toto vytápění zrušeno a na stávající rozdělovač podlahového topení budou napojena 3 nová tělesa KALOR 3.

Silnoproudé rozvody

Stávající patrové rozvaděče 1.PP 1.NP budou ponechány. Ponechají se rovněž rozvaděče rekonstrukcí nedotčených cel vč. jejich napájení. Systém ovládání obvodů v celách bude zachován stávající.

Před každou novou celou bude osazen samostatný rozvaděč RS  napájený dvěma novými zasmyčkovanými kabely (důležité a méně důležité obvody) z hlavního patrového rozvaděče 1.PP.

Rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou, všechny obvody budou napojeny přes samostatné proudové chrániče 0,03A.

Ve strojovně výtahů je nutno provést přemístění stávajících hlavních rozvaděčů výtahů. Tyto rozvaděče se přemístí na příčku mezi strojovnou a místností č.44 terapie. Přemístěné rozvaděče se napojí novými přívodními kabely, jež bude nutno naspojkovat v prostoru nad podhledem chodby.

V 1.NP v rekonstruovaných místnostech č.112, 112a bude provedena kompletně nová světelná a zásuvková instalace, obvody budou napojeny ze stávajícího patrového rozvaděče RMS1 z části MDO.

3. Posouzení změny užívání objektu z hlediska PO

Na upravovaný prostor lékárny bylo vypracováno PBŘ akce Detenční ústav Brno, Vazební věznice, Jihlavská 12, 601 29 Brno, vypracoval Ing. Jaromír Dejl v říjnu 2005 (PBRS-05-10-DE-793).

Původní PBŘ (resp. technická zprava požární ochrany) z doby výstavby (roku 1996) ani schválené Posouzení požárního nebezpečí (vypracoval: Mička Jiří, č.z.: 97/140/45/51) nebylo předloženo, jsou pouze zmiňovaná v PBŘ z října 2005. Původní účely místností před stavebními úpravami z roku 2005 byly dohledány ve výkresové dokumentaci bouracích prací (výkresy č.E.01.01 a E.01.02) akce „Detenční ústav Brno, SO01 Stavební úpravy pavilonu rehabilitace“, vypracoval PEND a.s., Vojanova č.1, 6015 00 Brno v říjnu 2005.

Z Posouzení požárního nebezpečí a PBŘ z října 2005 vyplývá, ze objekt SO 01 byl postaven jako nevýrobní stavební objekt se speciální činností - zdravotnické zařízeni sk. LZ 2 ve smyslu ČSN 730835. Navrženými změnami ve využití (zvýšení ubytovací kapacity detenčního ústavu) se charakter objektu nezmění.

Dle Posouzení požárního nebezpečí objekt je vybaven 2 x chráněnou únikovou cestou po obou stranách objektu - každé podlaží tedy Ize považovat za samostatný PU - toto (resp. jakékoliv jiné stávající rozdělení do PU) nebude navrženými změnami ve využití dotčeno.

Na posuzované úpravy stávajících prostor v 1.PP a v 1.NP se vztahuje ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. V následujícím je provedeno posouzení úprav podle ČSN 73 0834 čl.3.2 :

- Nedojde ke zvýšení požárního rizika, které je u nevýrobních objektů vyjádřeno zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2

stávající prostory 1.PP byly kolaudovány jako strojovna bazénu (m.č.10), vodoléčebný sál (m.č.14), místnost odpočívárny (m.č.22), sušárna prádla (m.č.26) a sklad prádla (m.č.44, původně 20+21)

podle ČSN 73 0802 tab.A.1

stávající strojovna bazénu	pol.15.8	pn=10kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=9 kg.m-2

nově cely 10a, 10b		pol.4.4	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

stávající vodoléčebný sál	pol.4.3	pn=5kg/m2	an=0,8		(pn x an x c)=4 kg.m-2

nově cely 14, 14a, 16, 16a	pol.4.4	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

původně sušárna prádla		pol.4.11	pn=75kg/m2	an=1,05		(pn x an x c)=78,75 kg.m-2

nově cela 26			pol.4.4	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

původně odpočívárna		pol.1.12	pn=15kg/m2	an=1,05		(pn x an x c)=15,75 kg.m-2

nově cela 22			pol.4.4	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

původně sklad prádla		pol.4.11	pn=75kg/m2	an=1,05		(pn x an x c)=78,75 kg.m-2

nově terapie 44		pol.4.1	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

stávající strojovna bazénu	pol.15.8	pn=10kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=9 kg.m-2

nově terapie 10		pol.4.1	pn=20kg/m2	an=0,9		(pn x an x c)=18 kg.m-2

c=1 (neuvažovány vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení)

stávající prostory 1.NP byly kolaudovány jako bazén (m.č.112), šatna (m.č.114), umývárna (m.č.115), sprchy (m.č.116)

podle ČSN 73 0802 tab.A.1

stávající bazén			pol.4.3	pn=5kg/m2	an=0,8

stávající šatna			pol.5.3b	pn=15kg/m2	an=0,7

stávající umývárna, sprchy	pol.14.2	pn=5kg/m2	an=0,7

(pn x an x c) = 82,6x5x0,8x1 + 12,16x15x0,7x1 + 13,75x5x0,7x1 + 2x5x0,7x1 / 110,51 = 4,64 kg/m2

nově rehabilitace		pol.4.2	pn=10kg/m2	an=0,8

nově denní místnost		pol.1.12	pn=15kg/m2	an=1,05

nově WC			pol.14.2	pn=5kg/m2	an=0,7

nově laser			pol.4.1	pn=20kg/m2	an=0,9

(pn x an x c) = 28,04x10x0,8x1 + 63,57x10x0,8x1 + 16,63x15x1,05x1 + 1,35x5x0,7x1 + 12,18x20x0,9x1 / 121,77 = 10,00 kg/m2

z uvedeného vyplývá, že v měněném prostoru ke zvýšení požárního rizika ve smyslu ČSN 73 0834 nedojde

- Posouzení počtu unikajících osob

v měněných prostorech 1.PP

podle ČSN 73 0818 tab.1

stávající strojovna bazénu	bez trvalých nebo přechodných pracovních míst

stávající vodoléčebný sál	pol.4.3			E=5x3=15 osob

původně sušárna prádla		bez trvalých nebo přechodných pracovních míst

původně odpočívárna		osoby prokazatelně započítané v jiných prostorech

původně sklad prádla		bez trvalých nebo přechodných pracovních míst

nově terapie  			pol.4.3			E=2x3=6 osob

nově cely			pol.4.1			E=8x1x1,3=16 osob

stávající stav 	E = 5x3 = 15 osob

nový stav	E = 2x3 + 8x1x1,3 = 22 osob

z uvedeného vyplývá, že v měněném prostoru 1.PP dojde ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% ve smyslu ČSN 73 0834, v následujícím bude prokázáno, že stávající únikové cesty vyhoví navýšenému počtu osob

v měněných prostorech 1.NP

podle ČSN 73 0818 tab.1

stávající bazén			pol.5.2.1		E=10x1,3=13 osob

stávající šatna			pol.16.1			E=10x1,35=14 osob

stávající umývárna, WC		osoby prokazatelně započítané v jiných prostorech

nově rehabilitace	pol.4.3	E=8x3=24 osoby (uvažováno max. 8 rehabilitačních pracovišť)

nově denní místnost		pol.1.1			E=16,63/5 = 3 osoby

nově WC			osoby prokazatelně započítané v jiných prostorech

nově laser			pol.4.3			E=1x3=3 osoby

stávající stav 	E = 10x1,3 + 10x1,35 = 27 osob

nový stav	E = 8x3 + 16,63/5 + 1x3 = 30 osob

z uvedeného vyplývá, že v měněném prostoru 1.NP nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% ve smyslu ČSN 73 0834

- Nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu.

- Nenastane záměna funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy, nejedná se o změnu vedoucí k vyššímu požárnímu riziku (viz pozn. k čl. 3.2, ČSN 73 0802).

- Nedojde ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Navrženými změnami nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu či prostoru, jejich předmětem je pouze (viz čl. 3.3 ČSN 73 0834) :

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

- výměna prvků technického zařízení budov

- změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou místnosti o podlahové ploše větší než 100m2

Z hlediska třídění dle ČSN 73 0834 jsou navržené úpravy posuzovány jako změna stavby skupiny I a pokud budou splněny požadavky kap. 4 ČSN 73 0834, nebudou požadována další opatření z hlediska PO. V následujícím budou úpravy posuzovány podle kap. 4 výše uvedené ČSN.

4. Zhodnocení podle požadavků ČSN 73 0834 kap.4

Technické požadavky kap. 4 ČSN 73 0834 budou splněny následovně:

a/ požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťuji stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut :

- doplňovaná stropní železobetonová konstrukce stropu – železobetonová deska tl.280mm s krytím výztuže osově min.20mm, požární odolnost podle ČSN EN 1992-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.2.6)	REI 60 DP1

- nová zděná stěna - zdivo z keramických příčkovek na min. tl. 115 mm (objem dutin do 25%, objemová hmotnost 500-2400 kg/m3, s oboustrannou omítkou min. tl.10mm (podle ČSN EN 1996-1-2) (podle ČSN EN 1996-1-2 (Příručka „Hodnoty požární odolnosti stav. konstrukcí podle Eurokódů", tab.6.1.1) 						EI 90 DP1

b/ třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot s třídou reakce na oheň E,F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají :

- nové zděné příčky, železobetonová konstrukce stropu – konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 73 0810.

- zastřešení arkýře s novými pásovými okny bude provedeno z kompletizovaných sendvičových panelů tl. 100/130 mm (např. Kingspan) s izolačním jádrem z minerální vaty – materiály s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN 73 0810.

- ve smyslu  čl. 5.4.3 ČSN 73 0835 na povrchové úpravy konstrukcí nesmí být použity  stavební hmoty s indexem  šíření plamene is větší než 75 mm.min-1 (stěny) a větším  než 50 mm.min-1 (podhledy), na podlahové  krytiny  lze použít materiály klasifikované dle třídy reakce na oheň Afl až Cfl. U kolaudace nutno dokladovat platnými certifikáty.

c/ šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nebudou upraveny – zůstávají beze změn

d/ nové prostupy rozvodů a instalací stěnami zajišťujícími stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných nejsou navrženy

e/ je navržena úprava vzduchotechniky, nové VZT potrubí bude kovové a nebude prostupovat přes požárně dělící konstrukce

f/ nové prostupy rozvodů stropy budou utěsněny podle požadavků čl.6.2 ČSN 73 0810 – viz následující kapitola

g/ původní únikové cesty z upravovaných prostorů nebudou zúženy ani prodlouženy (únikové cesty začínají ve smyslu čl.9.10.2 ČSN 73 0802 u vstupních dveří do místností z chodby a vedou přes chodbu dvěma různými směry na schodiště a odtud ven před objekt). Oproti původnímu stavu nebude zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost, druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlah apod.).

h/ není požadováno vytvořit nové požární úseky z prostorů podle ČSN 73 0834 čl.3.3b). Stávající místnost č.20 – strojovna výtahu musí podle požadavků ČSN 73 0802 čl. 5.3.2d tvořit samostatný požární úsek. Stávající místnost je ohraničená stavebními konstrukcemi s dostatečnou požární odolností (zděné stěny s požární odolností podle ČSN EN 1996-1-2 EI90DP1, železobetonové stropní desky s požární odolností podle ČSN EN 1992-1-2 REI60DP1), nové vstupní dveře (mezi m.č.20 a 44) budou typové s požární odolností EI30DP1-C (dveřní křídlo včetně zárubně)

i/ navrženými úpravami nebudou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah (příjezdové komunikace, vnější a vnitřní odběrná místa, počet PHP - viz následující)

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0834.

# 5. Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,   zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení (§ 41, 2g, vyhl. 246/2001 Sb.)

Z obou upravovaných podlaží vedou dvě nechráněné únikové cesty různým směrem na schodiště (podle podkladů chráněné únikové cesty) a odtud ven do venkovního prostoru. Délky ani šířky únikových cest se nezmění. Vstupní dveře do cel budou šířky 1100mm, do ostatních měněných prostor budou šířky 800-1100mm. Stávající vstupní dveře na schodiště jsou šířky 1100mm.

Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na  nechráněné únikové cestě z každého podlaží je K = 80 osob (a =  1,1,  dvě ÚC), dle tab. 19, ČSN 73 0802 pro únik po schodech dolů. Při čtyřech únikových pruzích z každého podlaží je kapacita únikových cest 240 osob.

Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na  chráněné únikové cestě je K = 120 osob (II.SPB), dle tab. 20, ČSN 73 0802 pro únik po schodech dolů. Při čtyřech únikových pruzích na obou schodištích je kapacita únikových cest 480 osob.

Tyto kapacity nebudou v žádném případě překročeny ani po navýšení počtu unikajících osob (viz předchozí).

Na únikových cestách budou zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 a ČSN ISO 3864, směr úniku označen značkami luminiscenčními nebo s vnitřním zdrojem světla.

Únikové možnosti vyhoví požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

# 6. Určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku (§ 41, 2i, vyhl. 246/2001 Sb.)

Změnou účelu využití vnitřních prostor se požadavky  vnější odběrní místa nemění. Zásobování požární vodou je ze stávajících nadzemních a podzemních požárních hydrantů B75 v areálu.

Vnitřní odběrní místa – bude zajištěno stávajícími nástěnnými požárními hydranty typu DN52 umístěnými u schodiště.

# 7. Vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k   zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné   práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch   pro požární techniku (§ 41, 2j, vyhl. 246/2001 Sb.)

Příjezd k objektu je po vnitroareálové komunikaci min. šířky 3,5 metrů s příjezdem ze dvou stran objektu do min. vzdálenosti cca 5 metrů od vstupů do objektu. Komunikace svými parametry (únosností, šířkou a poloměry otáčení) vyhovují i pro pojezd hasičské techniky (v souladu s čl. 12.2 ČSN 730802).

# 8. Stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany nebo požární  techniky (§ 41, 2k, vyhl. 246/2001 Sb.)

Kontrola, popř. doplnění stávajících přenosných hasících přístrojů :

1.PP

nr = 0,15x(Sxaxc3)1/2 = 0,15x(555,5x0,9x1,0) 1/2 =  3,35, požadované hasící jednotky = 20

nHj = 6 x nr = 6 x 3,35 = 20, pro hasící schopnost 36A,183B je HJ1 = 10

tj.     2PHP s hasící schopností 36A nebo 183B  (např. práškový PHP PG10 s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100)

1.NP

nr = 0,15x(Sxaxc3)1/2 = 0,15x(582,3x0,9x1,0) 1/2 =  3,43, požadované hasící jednotky = 21

nHj = 6 x nr = 6 x 3,43 = 21, pro hasící schopnost 36A,183B je HJ1 = 10, pro hasící schopnost 13A je HJ1 = 4

tj.     2PHP s hasící schopností 36A nebo 183B  (např. práškový PHP PG10 s práškem ABC nebo odpovídající ČSN 38 9100) + 1PHP s hasící schopností 13A (např. vodní PHP V10)

V případě pokud budou použity hasící přístroje s nižší hasicí schopností, musí být použito více přístrojů tak, aby součet hasicích schopností jednotlivých přístrojů dosáhl požadované hodnoty.

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) použije se přenosných hasicích přístrojů s náplní hasebných látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.).

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

# 9. Zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná   potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z hlediska požadavků požární bezpečnosti (§ 41, 2l, vyhl. 246/2001 Sb.)

Těsnění prostupů kabelů a potrubí přes požárně dělící konstrukce, nosné konstrukce, konstrukce ohraničující únikové cesty a konstrukce oddělující prostory dotčené změnou stavby – obecně (viz čl.6.2.1 ČSN 73 0810)

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení- výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010. článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- El v požárně dělicích konstrukcích El nebo REI a nebo

-E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí rnaxirnálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem, jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v požárně dělicích konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1 a ČSN EN 13501-4+A1 a/nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Systémová těsnění (manžety, tmely a jiné výrobky) budou označeny štítkem, obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jménu zhotovitele a označení výrobce systému.

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230/400 V). Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a bude opatřena výchozí revizí. Prostupy elektrorozvodů konstrukcemi výše uvedenými (požárně dělící konstrukce, nosné konstrukce, konstrukce ohraničující únikové cesty a konstrukce oddělující prostory dotčené změnou stavby ) musí být utěsněny a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Těsnění prostupů bude řešeno systémovými ucpávkami.

Těsnění prostupů rozvodů uvedených v čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí vyhovovat hodnocení podle čl.7.5.8 ČSN EN 13 501-2.

Nově prováděné elektroinstalační rozvody sloužící pro napojení požárně bezpečnostních zařízení v prostoru měněné části objektu (nouzové osvětlení), musí být provedeny tak, aby byla zajištěna funkčnost těchto zařízení v podmínkách požáru – všechny nově vedené kabely pro napojení požárně bezpečnostních zařízení musí vyhovovat třídě reakce na oheň B2ca, s1, d0, musí vykazovat funkční schopnost na požadovanou dobu a trasy kabelů musí vykazovat funkční integritu dle ČSN 73 0848, dle požadavku na dobu  funkce jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení (P60-R). V případě vedení pod omítkou nebo obkladem bude z kabelů odpovídajících ČSN IEC 60331 pod omítkou s krytím nejméně 10mm nebo deskovým obkladem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min.10mm  (ochrana s požární odolností EI30DP1, viz ČSN 73 0802 čl.12.9.2).

Dále budou splněny požadavky na druhy volně vedených vodičů a kabelů podle přílohy 2 vyhl. 268/2011 Sb.

Rozvodná potrubí hořlavých látek – nejsou navržena.

Rozvodná potrubí nehořlavých látek – vodovod, kanalizace, ÚT

Při návrhu rozvodných potrubí budou respektovány požadavky čl. 11 ČSN 73 0802 :

- potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) bez dalších opatření;

- potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 nebudou instalována.

Mimo výše uvedených požadavků budou při prostupu potrubí přes požárně dělící konstrukce, nosné konstrukce, konstrukce ohraničující únikové cesty a konstrukce oddělující prostory dotčené změnou stavby dodrženy podmínky stanovené čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 – viz předchozí.

VZT potrubí

Upravovaná a nová potrubí VZT nebudou prostupovat přes požárně dělící konstrukce, potrubí budou kovová.

Pro veškerá instalovaná tepelná zařízení musí být dodrženy požadavky přílohy č.8 vyhl.č.23/2008 Sb. a ČSN 06 1008.

# 10. Stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (§ 41, 2m, vyhl. 246/2001 Sb.)

Viz předchozí – nejsou požadavky.

# 11. Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (§ 41, 2n, vyhl. 246/2001 Sb.)

Podle ČSN 73 0835 je pro zdravotnické zařízení skupiny LZ2 s počtem lůžek vyšším než 50 elektrická požární signalizace vyžadována. Elektrická požární signalizace je v objektu instalována, jsou osazeny tlačítkové hlásiče na únikových cestách, automatické hlásiče jsou instalovány pouze v kancelářích, strojovně vzduchotechniky, strojovně výtahu a kabelových prostorech. V celách hlásiče EPS osazena nejsou vzhledem k požadavku na  antivandalové provedení a vybavení cel (případný požár a kouř budou signalizovat automatická čidla doplněná na chodbu). Nově budou automatické hlásiče osazeny v místnostech rehabilitace a terapie (m.č.112a,112,115,114, 44 a 10) a na chodbě 1.PP (m.č.04).

V předchozím určené prostory budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru (detekce teploty a (nebo) kouře, s optokouřovými a tepelnými čidly), hlásiče budou zapojeny nepřetržitě a budou mít buď samostatný zdroj elektrického proudu, nebo budou zapojeny tak, aby ani v případě vypnutí elektrického proudu v síti nebyly vyřazeny z činnosti (napájení z akumulátoru). Budou napojeny na stávající rozvody EPS. Kabely a kabelové trasy systému EPS budou navrženy v souladu s požadavky čl. 4.11 ČSN 73 0875 a dle výše uvedených požadavků bez požadavku na funkční integritu.

Samočinné hasící zařízení a zařízení pro odvod tepla a plynných zplodin hoření (samočinné odvětrávací zařízení) není požadováno.

V prostoru únikových cest (chodeb) upravovaných podlaží budou osazena nebo doplněna svítidla nouzového osvětlení. Svítidla nouzového osvětlení budou osazena i do nových místností (cel, rehabilitace, …). Požadovaná doba funkčnosti 60 minut (musí odpovídat ČSN EN 1838 (36 0453). Budou navržena svítidla s autonomními bateriovými zdroji nebo napojená na stávající zálohovaný okruh, provedení kabelů a jejich funkční integrita  (včetně kabelových tras) – viz předchozí kapitola.

Další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována (zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, automatické protivýbuchové zařízení, požární klapky).

# 12. Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, 2o, vyhl. 246/2001 Sb.)

V	požárních úsecích budou případně doplněny bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN ISO 3864 a ČSN 01 0813. Jedná se zejména o požární značky označené v uvedené normě ISO:

- NE.01 (požární hydrant)

- NE.05 (hasicí přístroj)

- NE.24, NE.25 (otvírání dveří - táhnout, tlačit)

- NE. 10a, 10b (únikový východ - vpravo, vlevo)

Požární značky NE.05 budou označovat umístění příslušného požárního zařízení, směrové požární značky budou umístěny na společných komunikacích a budou orientovány podle směrů úniku nebo směrů k zařízení PO.

Dále budou použity bezpečnostní značky, a to zejména:

- B 1.2 (zákaz výskytu otevřeného ohně)

- B 1.4 (zákaz použití vody pro hašení)

a budou označeny hlavní uzávěry plynu, vody a elektro

Vzhled a umístění bezpečnostních značek musí být v souladu s Nařízením vlády ze dne 14.11. 2001, které bylo zveřejněno ve vyhl.č.11/2002 Sb.

Poznámka - dle nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti. Značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# 13. Závěr

Navržené úpravy objektu vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby, přičemž při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace budou splněny podmínky dle této technické zprávy, k nimž patří především následující :

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle dokumentace a podkladů, předložených k tomuto posouzení (archivováno u projektanta).

      - Stavební konstrukce budou provedeny podle požadavků kap. 4

      - Dveře na únikových cestách – viz kap.5

- Budou překontrolovány, popř. doplněny přenosné hasicí přístroje - viz kap. 8.

- Technická zařízení – viz kap.9

- EPS, nouzové osvětlení – viz kap.11

- Budou rozmístěny tabulky dle popisu v kap. 12.

Požadavky z hlediska PO musí být zapracovány do projektů jednotlivých profesí, uvedené  požadavky budou v jednotlivých  profesích  navrženy a vyřešeny,  mezi profesemi bude provedena koordinace v souladu s vyhl.246/2001 k zákonu o požární ochraně.

U veškerých výrobků a zařízení, které mají vliv na požární bezpečnost objektu musí být doložen certifikát dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Firmy, které budou instalovat nebo aplikovat výše uvedené výrobky a zařízení musí mít příslušné oprávnění k provádění této činnosti.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

Pozn. :  Podrobnější popis konstrukčního, dispozičního a technického řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby pro stavební řízení.

# 14. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41, 2a, vyhl. 246/2001 Sb.)

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (květen 2008) + Z1 + Z2

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (červenec 2016)

ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (říjen 2010) + Z1

ČSN 73 0821,ed.2

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí (květen 2007)

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (březen 2011) + Z1 + Z2

ČSN 73 0835	Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (duben 2006) + Z1

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody (duben 2009) + Z1

ČSN 73 0873 	Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (červen 2003)

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (duben 2011)

ČSN 01 3495	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb (červen 1997)

vyhl. 23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek (vyhl. 268/2011 Sb.)

vyhl. 246/2001 Sb.	Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

zákon 183/2006 Sb. 	stavební zákon v platném znění

vyhl. 526/2006 Sb. 	kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona

vyhl. č. 268/2009 Sb.	o technických požadavcích na stavby

zákon 133/1985 Sb. 	o požární ochraně v platném znění

Roman Zoufal a kol. – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydal PAVUS, a.s. v roce 2009

rozpracovaná projektová dokumentace akce z prosince 2016

PBŘ akce Detenční ústav Brno, Vazební věznice, Jihlavská 12, 601 29 Brno, vypracoval Ing. Jaromír Dejl v říjnu 2005 (PBRS-05-10-DE-793)

# 15. Přílohy

01. Půdorys 1.PP									2 A4

02. Půdorys 1.NP									2 A4