BRNO – ZVYŠOVÁNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY V ÚSTAVU

PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO

AREÁL VAZEBNÍ VĚZNICE, JIHLAVSKÁ 12, BRNO

D.1.4.3  VYTÁPĚNÍ

DPS

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD:

Projekt řeší vytápění prostorů po stavebních úpravách ve stávajícím objektu Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v uzavřeném areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně.

Obvodové konstrukce zůstávají zachovány, mění se vnitřní dispozice.

Objekt je vytápěn z centrální kotelny, do objektu je přivedena topná voda do strojovny vytápění, kde je přes HVDT zaústěna do kombinovaného rozdělovače a sběrače. Z rozdělovače jsou napojeny jednotlivé větve vytápění, ohřev vody pro VZT a bazénovou vodu. Max. teplotní spád topné vody dle původní PD z roku 1995 je  80/60°C.

Úpravami v topném systému nedojde k navýšení spotřeby tepla na vytápění. Nebude již využíván ohřev bazénové vody, tedy dojde ke snížení celkové spotřeby tepla. Výpočet tepelného výkonu pro upravované prostory byl proveden dle ČSN EN 12831 pro nejnižší venkovní výpočtovou teplotu –12°C, klimatická oblast II.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY:

- půdorysy podlaží, řez – ve formátu dwg

- vlastní prohlídka objektu

- původní PD vytápění z roku 1995

- rozdělení rozpočtu/výkazu výměr na čtyři etapy

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Stávající stav:

Hlavní rozvodné potrubí vedené ze strojovny vytápění je z ocelových trubek závitových černých, resp. hladkých. Potrubí je opatřeno trubní tepelnou izolací a je vedeno v chodbě 1.pp v podhledu. Z ocelového potrubí jsou napojeny jednotlivé rozdělovače a sběrače, ze kterých jsou pak plastovým potrubím napojena jednotlivá otopná tělesa. Tělesa jsou litinová, článková, typu KALOR 3.

Ve stávajícím prostoru bazénu a přilehlých místnostech (čísla stávajících místností – 12, 14, 15) je podlahové topení.

Navrhovaný stav:

V rekonstruovaných prostorách bude většina těles ponechána. V nově vzniklých m.č. 10, 10a, 10b, 16 budou osazena nová tělesa a budou napojena na stávající rozvody. Tělesa budou litinová, článková, stejného typu, jako stávající tělesa. Každé těleso bude na přívodu opatřeno termostatickým ventilem (v prostoru cely bez termostatické hlavice) a na zpátečce bude regulační uzavíratelné šroubení.

V prostoru 1.np, kde je podlahové vytápění (nové m.č. 112, 112a), bude toto vytápění zrušeno (vybouráno spolu s celou podlahou) a na stávající rozdělovač podlahového topení budou napojena 3 nová tělesa. Budou osazena pod okny. Připojovací potrubí bude z plastu, dimenze 18x2 a bude opatřeno trubní tepelnou izolací v tl. 9mm. Ve strojovně vytápění bude na topné větvi pro stávající podlahové topení přenastavena teplota topné vody na max. provozní teplotu. Ostatní větve ve strojovně vytápění zůstávají beze změny.

Ve stávající m.č. 114 a 115 je také podlahové vytápění. Protože se zde podlaha nebude vybourávat, podlahové topení zde zůstane, ale nebude funkční. V těchto místnostech budou osazena nová tělesa většího výkonu, stávající tělesa budou demontována.

Rozdělení na etapy:

I. etapa:

- nová otopná tělesa, část nového potrubního rozvodu ve stávající m.č. 10

II. etapa:

- nejsou změny v otopné soustavě

III. etapa:

- nové otopné těleso ve stávající m.č. 16

IV. etapa:

- nová otopná tělesa, nové potrubní rozvody ve stávající m.č. 112, 114, 115

4. ZÁVĚR:

Při provádění veškerých montážních prací je nutné dbát příslušných bezpečnostních norem a předpisů pro daný charakter činnosti. Při montážních pracích musí být dodržena vyhláška  č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce                       a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů zejména vyhlášky č.192/2005 Sb.

Po skončení veškeré montáže bude systém propláchnut vodou a bude provedena tlaková zkouška vodou dle platných norem (ČSN 06 0310, čl. 8).

Po řádném odvzdušnění příslušných větví bude na nových termostatických ventilech nastavena předregulace.

5. TECHNICKÉ PARAMETRY:

Teplotní spád topné vody dle původní PD			80/60°C

V Brně, březen 2017		 		vypracovala: Ing. Miloslava Henešová