| Výtisk číslo: |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Počet listů: | 8 |  |
| Datum: | 12.3.2017 |  |
| Zakázkové číslo | T2121 |  |
| Stupeň dokumentace: | DPS |  |

PZTS 	– bezpečnostní systémy

CCTV 	– kamerový systém

EPS 		– požární signalizace

RO		- rozhlas

JC		- jednotný čas

SK		- strukturovaná kabeláž

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Akce: Objekt: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 30-01-32R Areál VV Jihlavská 12, Brno |
| --- | --- |
| Investor: | VV a ÚpVZD Brno, Jihlavská 12, 625 99 Brno |
| Projektant: | BESTBUILD s.r.o. Záhřebská 9, 616 00 Brno |
| Vypracoval: | Aleš Marek Tvarožná 68, 664 05 |

OBSAH:

1.1. Úvod	2

1.2. Projektové podklady	3

1.3 Soulad s platnými legislativními předpisy	3

1.4. Prostředí dle ČSN EN 50131-1	4

1.5. Rozvodná soustava	4

1.6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

1.7. Uzemnění a stínění	4

1.8. Přepěťové ochrany	5

1.9. Protipožární opatření	5

1.10. Vliv na životní prostředí	5

1.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

2.1. Řešení – Bezpečnostní systémy	5

2.2. Řešení - CCTV	6

2.3. Řešení - EPS	6

2.4. Řešení - Rozhlas	6

2.5. Řešení – Celové hlásky	7

2.6. Řešení – Jednotný čas	7

2.7. Řešení – Strukturovaná kabeláž	7

3.1. Napájení	7

3.2. Zálohování	7

3.3. Rozvody	7

4.1. Pokyny pro montážní pracovníky	8

4.2. Zkušební provoz	8

4.3. Pokyny pro pracovníky provádějící revize	8

4.4. Pravidelná kontrola a údržba	8

4.5. Závěrečná ustanovení	8

4.6. Zvláštní podmínky realizace	8

### 1.1. Úvod

Projekt řeší rozšíření bezpečnostních systémů v objektu 30-01-32R v areálu Vazební věznice Brno.

Projekt obsahuje rozmístění jednotlivých částí systému a popis jejich propojení a návaznost na ostatní systémy. Umístění jednotlivých systémů a jejich vzájemné vazby odpovídají zadání a platným normám a předpisům. Projekt byl vypracován na základě schválené smlouvy.

Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části – hardware, software, propojovací kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Veškeré dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele plně zodpovědného za vzájemnou kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny a předány uživateli v plně provozuschopném stavu. Systémy splní všechny požadavky specifikace, která je požadována jako minimální pro tento projekt.

Stavba bude probíhat v etapách:

- Etapa I:	Budova 30-01-32R, 1PP, m.č. 9 a10

- Etapa II:	Budova 30-01-32R, 1PP, m.č. 22,, 26, 31, 36 a 44

- Etapa III:	Budova 30-01-32R, 1PP, m.č. 14 a 16

- Etapa IV:	Budova 30-01-32R, 1NP, m.č. 112, 114 a 115

### 1.2. Projektové podklady

- výkresová dokumentace objektu

- projektová dokumentace stavební části

- požárně bezpečnostní řešení – Ing. Pavel Vogel, leden 2017

- jednání se zástupci zadavatele

- jednání se zástupci přímého uživatele

### 1.3 Soulad s platnými legislativními předpisy

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu:

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

- Na realizované rozvody a technologie i jejich jednotlivé části a díly.

- V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých rozvodů či sítí elektronických komunikací (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

- S instalačními manuály, doporučeními výrobců i ostatními podklady od výrobce a technickými podmínkami použití použitých materiálů, zařízení a technologií

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

Ad A) Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo využito zejména těchto předpisů:

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Ad B) Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo nad rámec vyspecifikovaných norem uvedených v odstavci výše „Rozsah slaboproudých rozvodů“ využito zejména těchto technických norem:

- Soubor norem třídy ČSN 332000-4: Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost

- Soubor norem třídy ČSN 332000-5: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

- Soubor norem ČSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize a ČSN 331500 – revize elektrických zařízení

- Soubor norem třídy 33 2000-7: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

- Soubor norem ČSN EN 50 370: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

- ČSN 73 0848: Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- Soubor norem ČSN EN 61 386 – Trubkové systémy pro vedení kabelů

- Soubor norem ČSN EN 50 289 – Komunikační kabely

- Soubor norem ČSN EN 50 288 – Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikací a řízení

- Soubor norem ČSN EN 60 966 – Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů

- Soubor norem ČSN EN 60 512 – Konektory pro elektronická zařízení

- ČSN 34 2710	Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN EN 54-1	Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace. Část1: Úvod

- ČSN EN 54-4	Elektrická požární signalizace – Část:4 Napájecí zdroj + Změna A1(9/2003) + Změna A2(3/2007)

- ČSN EN 1363-1	Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

- ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení + Z1 (5/2012)

- ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami + Z1(10/2002)

- ČSN 73 0831 	Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory

- ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- ČSN 73 0875 	Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

- Vyhl. 246/2001 Sb. a ČSN P CEN/TS 54-14 - Pravidelné kontroly EPS

- ČSN 33 2000-4-41 edice 2/Z1

- ČSN 33 2000-5-56 ed. 2/Z1/Z2

- ČSN 33 1500 /Z1/Z2/Z3/Z4

- ČSN 33 2000-6

- ČSN 34 2710/Z1

- ČSN 73 0802/Z1

- ČSN 73 0875

- ČSN 73 0810/Z1/Z2/Z3

- ČSN EN 54-1, ČSN EN 54-4

- ČSN EN 61010-1 edice 2

- ČSN EN 1143-1

### 1.4. Prostředí dle ČSN EN 50131-1

Není-li uvedeno jinak, je ve všech vnitřních prostorách prostředí vnitřní všeobecné - třída II.

Vnější vlivy :  AB5

### 1.5. Rozvodná soustava

Rozvodná síť : 			3NPE, stř. 50Hz, 230/400V

Silnoproudé rozvody napájení:	TN – C – S  230V/50Hz

Rozvody PZTS:			12Vss, SELV

Rozvody napájení CCTV:		12VDC, SELV

Rozvody EPS:			24VDC, SELV

### 1.6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je provedena krytím a izolací, při poruše je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S a malým napětím SELV/PELV, dle ČSN EN 61140 edice 2, ČSN 33 2000-4-41 edice 2.

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 , dle ČSN 33 0360 čl. 3.1.

### 1.7. Uzemnění a stínění

Montáž jednotlivých zařízení systému bude provedena podle technických podmínek výrobců, které zaručují, že nejsou rušena další technologická zařízení.

Rozvody budou prováděny metalickými kabely. Ochranné svorky rozvodných skříní, skříně ústředen a napájecích zdrojů budou vodivě propojeny s ochranným vodičem PE(PEN).

### 1.8. Přepěťové ochrany

Slaboproudé systémy budou chráněny proti účinkům přepětí v rozvodné síti 230V/50Hz.. Jedná se o ochranu III. stupně s vestavěným vf. filtrem. Přepěťová ochrana bude spojena s PE(PEN) vodičem.

### 1.9. Protipožární opatření

Při montáži zařízení budou provedena veškerá protipožární opatření, dle platných ČSN.

### 1.10. Vliv na životní prostředí

Všechna instalovaná zařízení splňují hygienické normy a nemají nepříznivý vliv na okolní životní prostředí.

### 1.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění montážních prací je nutné dodržet příslušná ustanovení Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. Všichni pracovníci budou proškoleni z norem o bezpečnosti práce ne elektrických zařízeních.

Při výstavbě je nutné z hlediska bezpečnosti práce dodržovat zejména tyto právní předpisy:

- Zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vzhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezp. práce

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 11/2002 Sb. O vzhledu a umístění bezp. značek ve znění NV č. 405/2004 Sb.

### 2.1. Řešení – Bezpečnostní systémy

Všechny nově instalované prvky budou doplněny do grafické nadstavby – SW Vizual kontrol. V grafické nadstavbě budou aktualizovány mapové podklady 1.pp a 1.np budovy 30-01-32R.

##### 2.1.1.	DS - Dveřní signalizace

Magnetické kontakty dveřní signalizace – viz. Výkresová část PD, magnetické kontakty budou součástí dodávky nových dveří a budou připojeny do KS v m.č. 41 v 1.pp budovy 30-01-32R. Z KS bude signál veden po stávajících kabelech do ústředny PZTS v m.č. 14 v 1.pp budovy 30-01-32S.

Pro připojení magnetických kontaktů je navržen kabel SYKFY 2x2x0,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

##### 2.1.2.	TH - Tísňový hlásič

Stávající tísňové hlásiče budou demontovány v m.č. 10b, 22 a 16 v 1.pp budovy 30-01-32R. Tyto hlásiče budou nově instalovány – viz. Výkresová část PD. Hlásiče v 1.pp budou připojeny do KS v m.č. 41, hlásiče v 1.np budou připojeny do KS v m.č. 126 v 1.np budovy 30-01-32R. Z KS bude signál veden po stávajících kabelech do ústředny PZTS v m.č. 14 v 1.pp budovy 30-01-32S.

Pro připojení magnetických kontaktů je navržen kabel SYKFY 2x2x0,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

##### 2.1.3.	CS - Celová signalizace

Do všech nových cel v 1.pp bude instalována celová signalizace – tísňová tlačítka, umístěná v cele i před celou a optická signalizace – viz. Výkresová část PD. Do m.č. 05 v 1.pp budovy 30-01-32R bude instalováno nové signalizační tablo (dodá uživatel). Na toto tablo budou nově přepojeny stávající tlačítka a signalizace z cel 26, 31 a 36, v současné době připojené do 2.np na R2.

Pro připojení tísňových tlačítek je navržen kabel SYKFY 3x2x0,5. Pro připojení optické signalizace je navržen kabel SYKFY 3x2x0,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.2. Řešení - CCTV

V krizové cele bude instalována kamera v provedení antivandal – instalace do rohu místnosti. V obou místnostech terapie budou instalovány kamery v kamerových krytech. Kamery budou svedeny do m.č. 41 v 1.pp budovy 30-01-32R, kde budou umístěny rozbočovače videosignálu ¼. Z těchto rozbočovačů bude video signál veden do dozoren R0, R2, R3 a do strojovny OS v budově 30-01-32S. Signál kamer bude připojen ve strojovně OS do stávající videomatice Bosch, a na stávající DVR. Kamera z krizové cely nebude připojena na DVR. Napájení kamer bude řešeno z nového zdroje 24VAC, umístěného v m.č. 41 v 1.pp.

Pro rozvody videosignálu kamer je navržen koaxiální kabel H121. Pro napájení je navržen kabel CYKY 2Ax2,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.3. Řešení - EPS

Podle ČSN 73 0835 je pro zdravotnické zařízení skupiny LZ2 s počtem lůžek vyšším než 50 elektrická požární signalizace vyžadována. Elektrická požární signalizace je v objektu instalována, jsou osazeny tlačítkové hlásiče na únikových cestách, automatické hlásiče jsou instalovány pouze v kancelářích, strojovně vzduchotechniky, strojovně výtahu a kabelových prostorech. V celách hlásiče EPS osazena nejsou vzhledem k požadavku na  antivandalové provedení a vybavení cel (případný požár a kouř budou signalizovat automatická čidla doplněná na chodbu). Nově budou automatické opticko kouřové hlásiče osazeny v místnostech rehabilitace a terapie (m.č.112,112a,114,115,10 a 44) a na chodbě 1.PP (m.č.04).

V předchozím určené prostory budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru  opticko kouřovými detektory, hlásiče budou zapojeny do stávajícího systému EPS MHU 110 – viz. Výkresová část PD.

Kabely a kabelové trasy systému EPS budou navrženy v souladu s požadavky čl. 4.11 ČSN 73 0875. Pro připojení nových detektorů je navržen kabel JY(st)Y 2x2x0,8. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.4. Řešení - Rozhlas

V m.č. 10b a 14a budou stávající reproduktory demontovány včetně regulátorů hlasitosti, a nově instalovány v místnostech terapie v 1.pp. V místnosti rehabilitace v 1.np bude instalován stolní reproduktor, dodá uživatel.

Pro rozvody audio signálu je navržen kabel CYKY 4x1,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.5. Řešení – Celové hlásky

V nových celách budou instalovány antivandal hlásky s možností komunikace s dozornou a poslechu rozhlasu. Tyto hlásky budou vyvedeny na novou ústřednu, instalovanou v m.č. 05 v 1.pp budovy 30-01-32R. ovládání hlásek bude řešeno z nového ovl. panelu – viz. Výkresová část PD.

Pro rozvody audio signálu je navržen kabel JYTY-O 7x1. Propojení ústředny a ovl. panelu bude kabelem JYTY-O 30x1. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.6. Řešení – Jednotný čas

V obou místnostech terapie v 1.pp budou instalovány nástěnné hodiny systému jednotného času. Budou použity hodiny demontované v m.č. 14a a 22. V 1.np v denní místnosti budou instalovány hodiny jednotného času, dodá uživatel.

Pro rozvody audio JC jsou navrženy kabely CYKY 3Cx2,5 a SYKFY 3x2x0,5. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 2.7. Řešení – Strukturovaná kabeláž

V nově budovaných prostorách 1.pp budou instalovány datové zásuvky LAN + TEL, – viz. Výkresová část PD.  Pro tyto datové zásuvky budou využity stávající datové kabely rušených datových zásuvek v m.č. 10b, 14a a 22, napojených z DR LAN v m.č. 14 budovy 30-01-32S.

V nově budovaných prostorách 1.np budou instalovány datové zásuvky LAN + TEL, – viz. Výkresová část PD.  Pro tyto datové zásuvky budou instalovány nové datové kabely z DR LAN v m.č. 14 budovy 30-01-32S.

Pro rozvody audio SK jsou navrženy kabely UTP Cat. 5e. Kabely budou vedeny částečně v PVC trubkách pod omítkou, na chodbě dle norem částečně do PVC trubek ve stávajících nosných kabelových konstrukcích nad podhledem.

### 3.1. Napájení

Napájení ústředny celové signalizace v m.č. 41 bude řešeno novou síťovou přípojkou ze stávajícího rozvaděče NN - viz. výkresová část PD. Navržen je kabel CYKY 3Cx1,5. Do rozvaděče NN bude doplněn jistič 1x10A char.B.

Napájení nového zdroje CCTV v m.č. 41 bude řešeno novou síťovou přípojkou ze stávajícího rozvaděče NN - viz. výkresová část PD. Navržen je kabel CYKY 3Cx1,5. Do rozvaděče NN bude doplněn jistič 1x10A char.B.

Napájení ústředny celových hlásek v m.č. 05 bude řešeno novou síťovou přípojkou ze stávajícího rozvaděče NN - viz. výkresová část PD. Navržen je kabel CYKY 3Cx1,5. Do rozvaděče NN bude doplněn jistič 1x10A char.B.

### 3.2. Zálohování

Zálohování všech dotčených systémů je stávající.

### 3.3. Rozvody

Slaboproudé rozvody na chodbách budov budou uloženy dle norem částečně do PVC trubek v  konstrukcích podhledů, částečně do drátěných kabelových žlabů. V kancelářských a administrativních prostorách budou kabely uloženy do PVC žlabů na omítce - viz. výkresová část PD.

Pozn.: Je nutné dodržet vzdálenost pro přiblížení slaboproudých a silnoproudých rozvodů při souběhu, křížení vedení je povoleno (viz. ČSN EN 50 174-2).

### 4.1. Pokyny pro montážní pracovníky

- Tento projekt  je bezpodmínečně nutno dodržet.

- Instalaci zařízení a vedení je nutno provést podle tohoto projektu.

- Instalaci zařízení a vedení je nutno provést podle norem ČSN P CEN/TS 54-14, ČSN 33 2000-4-41 edice 2, ČSN 34 2300 a předpisů na ně navazujících.

- Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem, a řádně zaznamenány montážními pracovníky do pracovního paré P.D.

- Před montáží musí objednatel zajistit proškolení montážních pracovníků bezpečnostním technikem o bezpečnosti práce v objektu.

- Montážní pracovníci musí mít pověření k práci v objektu.

- Je nutno prověřit, zda byly objednatelem splněny požadavky zhotovitele.

### 4.2. Zkušební provoz

Po provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 a souvisejících norem a předpisů a před uvedením  zařízení  do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu  zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno: provoz na síť - provoz 5 min. na záložní zdroj (UPS) - kontrola akumulátorů.

### 4.3. Pokyny pro pracovníky provádějící revize

Výchozí revize obsahuje:

- elektrická bezpečnost dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2

- funkčnost

- souhlasnost se schváleným projektem

Pravidelné periodické revize systému a servis budou servisní firmou prováděny podle Vyhl. 246/2001 Sb. a ČSN P CEN/TS 54-14, nebo podle smlouvy o záručním a pozáručním servisu.

### 4.4. Pravidelná kontrola a údržba

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení bude instalační firmou zajištěna pravidelná kontrola, t.j. pravidelné zkoušení prvků zabezpečovacího zařízení. Při předávání zařízení do provozu, provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návody na obsluhu zařízení.

### 4.5. Závěrečná ustanovení

Všechny ostatní podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zprávě jsou patrné z výkresové dokumentace.

Projektant si vyhrazuje právo, v návaznosti na možné úpravy rozsahu systému, na případné změny nebo doplnění dokumentace.

### 4.6. Zvláštní podmínky realizace

Objednatel zajistí:

- uvolnění pracoviště po dobu montáže

- bezpodmínečně uzamykatelnou místnost pro skladování materiálu a nářadí montérů

- šatnu a umývárnu pro montéry

- ostatní požadavky dodavatelské uvedené v technické zprávě projektu