B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v uzavřeném areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně bez zásahu do území a stávajících přípojek.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nezasahuje do žádných ochranných a bezpečnostních pásem.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, nevyžaduje zvýšenou ochranu okolí.

Návrh stavby ovlivní stávající odtokové poměry dešťových vod.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin nejsou

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

- napojení na dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Areál je přístupný po veřejných městských komunikacích a stávajícím sjezdem.

- napojení na technickou infrastrukturu

Budova je součástí uzavřeného areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně a je napojena stávajícími přípojkami na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou energii a je přístupná po stávajících areálových komunikacích.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby – ústav pro výkon zabezpečovací detence

- zastavěná plocha			  683 m2

- užitná plocha 1.PP			  606 m2

- užitná plocha 1.NP			  604 m2

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavební úpravy řešeného objektu nemají vliv na urbanismus.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V rámci stavebních úprav bude stávající šikmé prosklení horní části arkýře nahrazeno svislými okny a štítové dozdívky budou opatřeny probarvenou omítkou v odstínu stávající fasády.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení představuje zrušení stávající rehabilitační části s bazénem a vybudování nových cel v 1.PP.

Rehabilitační část bude nově vybudována v 1.NP.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na bezbariérovost dotčených prostor. V rámci stavebních úprav v 1.NP bude dle požadavku investora místo dvou sprchových boxů (m.č. 116) vybudováno WC pro tělesně postižené vybavené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Souhrn povinností pracovníků v péči o bezpečnost práce, stanovení provozních bezpečnostních předpisů aj., stanoví provozní řád, který je nutno uživatelem zpracovat před zahájením provozu.

S bezpečnostními předpisy i předpisy o požární ochraně, s návody na obsluhu apod. musí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni a jejich dodržování musí být pravidelně kontrolováno. Způsob kontroly a odpovědnost za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je nutno rovněž stanovit provozním řádem.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Navrhované stavební úpravy se týkají pouze části místností v 1.PP a 1.NP. V 1.PP se jedná o strojovnu bazénu, místnosti rehabilitace, vodoléčby, elektroléčby, strojovny výtahu a jedné stávající krizové cely. V 1.NP jsou dotčeny místnosti bazénu a sousední šatny s umývárnou. Dispoziční úpravy představují vybudování nových cel v dotčených místnostech 1.PP a přemístění rehabilitace do 1.NP do prostor rušeného bazénu.

b) konstrukční a materiálové řešení

Bourací práce

- vybourání železobetonové bazénové vany dle požadavků statika tak, aby bylo možno doplnit stropní konstrukci

- vybourání betonových základů pod bazénem

- demontáž veškerého vybavení rehabilitace a vybourání poklopů instalačních šachet technologických rozvodů

- demontáž technologie bazénu

- demontáž zařizovacích předmětů

- bourání otvorů pro nové dveře, bourání stávajících zárubní rušených dveří včetně vyvěšení dveřních křídel

- demontáž kovové prosklené stěny s dveřmi v 1.NP u bazénu

- bourání keramických obkladů dlažeb

- demontáž ocelových mříží s dveřmi na chodbě v 1.PP

- vybourání šikmých oken a ocelových mříží umístěných pod stropem 1.NP

- vybourání konstrukce podlahy s keramickou dlažbou kolem bazénu a otlučení obkladů (m.č. 112 a 112a)

- vybourání keramické dlažby a obkladů v m.č. 114, 115 a 116

- vybourání podlahy v krizové cele m.č. 22

Svislé konstrukce

Nové příčky tl. 200 mezi celami jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 19 AKU, ostatní příčky tl. 100 jsou z keramických tvárnic Porotherm 7,5. Dozdívky stávajících zděných konstrukcí budou provedeny z plných cihel. Dozdění štítů obvodového zdiva u nových pásových oken je z  keramických tvárnic Porotherm 44 P+D.

Nad otvory v příčkách budou osazeny systémové překlady Porotherm, Nová pásová okna v obvodovém plášti  jsou osazena do pomocné konstrukce z ocelových profilů.

Provozní oddělení stavby od ostatních prostor na chodbě v 1.PP bude provedeno příčkou ze sádrokartonu.

Vodorovné konstrukce

V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno doplnění stropu po vybourané bazénové vaně železobetonovou monolitickou deskou tl. 280 mm navazující na stávající stropní desku

Střecha

Zastřešení arkýře s novými pásovými okny bude provedeno z kompletizovaných sendvičových panelů tl. 200 mm (např. Kingspan KS1150 FP) s izolačním jádrem z minerální vlny a součinitelem prostupu tepla U=0,21 W/m2K. Vnější povrch panelu tvoří PVC hydrofolie tl. 1,2 mm, vnitřní povrch tvoří polyesterový lak.

Obvodový plášť

Dozdění štítů obvodového zdiva u arkýře s novými pásovými okny je z  keramických tvárnic Porotherm 44.

Výplně otvorů

Nová pásová okna v arkýři budou plastová zasklená izolačními dvojskly, barva bílá. Vnější parapety budou z žárově zinkovaného lakovaného plechu. Požadovaný součinitel prostupu tepla UN pro okna je 1,2 W/m2K. Pásová okna budou pevná bez otevíravých křídel a budou doplněna vnitřní ocelovou mříží.

Vnitřní dveře budou dřevěné s plnými křídly, osazené do kovových zárubní do zdiva a v případě potřeby provedeny s požadovanou požární odolností.

Do cel budou osazeny kovové dveře a mříž s odpovídajícím stupněm bezpečnosti vybavené potřebným kováním, zámky a kontrolním otvorem. V krizové cele bude předokenní prostor oddělen ocelovým katrem s dveřmi. Nové místnosti rehabilitace budou odděleny hliníkovou prosklenou stěnou s plným parapetem a s dveřmi minimální šířky 1100 mm. Zasklení bude provedeno bezpečnostními skly bez požadavku na hodnotu součinitele prostupu tepla. Některé stávající i nové dveře jsou opatřeny katry.

Podlahy

V místě doplňované stropní konstrukce bude provedena kompletní skladba podlahy v předpokládané tl. 100 mm.

Instalační šachty v místnostech stávající rehabilitace budou zabetonovány.

Ostatní podlahové konstrukce dotčené stavebními úpravami budou vyspraveny a opatřeny samonivelační epoxidovou stěrkou. V prostoru nové rehabilitace v 1.NP je navržena nová keramická dlažba a PVC. V místnosti krizové cely je vybourána podlaha a provedena nová s vyspádováním ke vpusti.

V místech bourání podlahy a podkladních vrstev z důvodu osazení nově navržené ležaté kanalizace bude provedeno následné doplnění všech konstrukčních vrstev dle současného stavu  s důrazem na řádné provedení izolace proti zemní vlhkosti.

Úpravy povrchů

V dotčených místnostech v 1.PP bude provedena oprava omítek - otlučení stávajících omítek do výšky 2 m a provedení nové sanační omítky opatřené silikátovým nátěrem.

Místnosti sociálního zařízení budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2 m, ostatní zděné konstrukce budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou otěruvzdornou malbou, v celách bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 2,8 m. Keramický obklad bude proveden rovněž kolem umývadel na celách.

Kompletizované panely budou dodány včetně povrchových úprav.

Zámečnické výrobky budou opatřeny základním antikorozním nátěrem a dvojnásobným nátěrem syntetickým emailem.

Truhlářské výrobky budou dodány včetně konečných povrchových úprav.

Izolace tepelné

Navržené tepelně izolační materiály jsou součástí skladeb konstrukcí a to jak střešního pláště (materiál minerální vlna jako výplň sendvičového panelu), tak i nových podlah, kde se jedná o pěnový polystyren.

V podlahách je navržen polystyren EPS 150S Stabil tl. 40 mm, navržený střešní panel má tl. 200 mm.

Ostatní výrobky

Součástí dodávky je i osazení bezpečnostních fólií na okna v celách a dodávka panoramatických zrcadel.

c) mechanická odolnost a stabilita

# ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU

Postup hodnocení stavu je proveden dle ČSN ISO 13822 bodu 4 – Obecný systém hodnocení. Ze základního plánu investora o budoucím využití objektu vyplývá, že nedojde ke změně využití objektu. Hlavní dispoziční úpravy budou probíhat  v 1.PP – tedy na terénu a vlastní strop tohoto podlaží bude přitížen zanedbatelně. Vybouráním bazénu a doplněním stropu v jeho prostoru budou okolní sloupy a základy lehce přitíženy. Vzhledem k tomu, že základové patky a sloupy jsou stejné pro celý objekt, nebude mít toto přitížení vliv na jejich únosnost.

Na budově nejsou patrny žádné výrazné známky nadměrného nebo nerovnoměrného sedání, základové konstrukce včetně nosných konstrukcí tedy plní spolehlivě svoji funkci.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že stavebními úpravami nebude narušená stabilita stávajícího objektu.

# KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V rámci stavebních úprav dojde k vybourání stávajícího tělesa bazénu a uzavření stropu t tomto prostoru a vyřezání dveřního otvoru do ztužující stěny v 1.NP.

S ohledem na výšku objektu a velikost dveřního otvoru v 1.NP nebude mít vliv jeho vyřezání do ztužující stěny jak na její únosnost, tak i na únosnost a stabilitu nosné konstrukce. Nebudou nutná další technická opatření.

Na základě studia výkresů výztuže z dokumentace [2] je patrné, že stropní deska v okolí bazénu je vyztužená stejným systémem jako v ostatní části půdorysu objektu. Na základě tohoto zjištění lze stanovit následující technologický postup prací:

- Montážní podstojkování stropní konstrukce v nejbližším okolí a v sousedních modulech

- Vybourání tělesa bazénu včetně části stropní konstrukce na jeho obvodu pro umožnění vystykování stávající a nové výztuže. Nová výztuž bude odpovídat systému vyztužení ostatní části stropu.

- Uzavření otvoru vybetonováním desky stejné tloušťky

- Po nabytí 28denní pevnosti betonu odstranění montážního podstojkování stropů.

# UPOZORNĚNÍ

Během stavby bude nutno ověřovat výchozí podmínky statické části projektu, tedy jejich soulad se skutečností. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. Tento požadavek platí hlavně pro jakékoliv bourací práce a musí být splněn před jejich zahájením. V případě zjištění jakýchkoliv odchylek je nutné práce ukončit a povolat projektanta.

Použité betonové směsi musí odpovídat státním normám. Je třeba použít schválenou recepturu pro navržený beton. Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných technologických pravidel a předpisů. V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce přerušit a povolat projektanta.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- vodovod

- připojení je stávající vodovodní přípojkou beze změny

- vnitřní rozvody vody

Stavebními úpravami budou dotčeny vnitřní rozvody  vody , tj. rozvod pitné vody, teplé vody a její cirkulace. Stávající páteřní rozvody včetně napojení stoupacích vedení zůstanou zachovány, na tato vedení budou napojeny nové rozvody obsluhující jednotlivá nově navržená sociální zázemí cel a příslušenství. Nově vznikne 7 cel.  Pokud použijeme obdobnou položku podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích uvažujeme s roční směrnou spotřebou 60 m3 na jednu osobu, tj. celkem cca 420 m3 na zvýšený rozsah cel. Zároveň stavebními úpravami bude zrušeno stávající rehabilitační zařízení s bazénem, relaxačními vanami a vířivkami. Objem bazénu činí cca 36 m3 vody, objem ostatního vybavení cca 5 m3. S ohledem na nutnou výměnu vody v těchto zařízeních je možno konstatovat, že potřeba vody vzniklá stavebními úpravami je stejná nebo nižší než potřeba stávající.

Nově navržená potrubí jsou navržena z plastových trubek s kovovou vložkou spojované tvarovkami lisováním. Veškeré rozvody budou izolovány polyetylenovými trubicemi

- kanalizace

- připojení upravovaného objektu je stávající beze změny.

- vnitřní kanalizace

Stávající svodné potrubí je provedeno z trub kameninových, odpadní potrubí z trub PVC spojovaných lepenými hrdly. Nově rozvody jsou navrženy z trub plastových typu KG pro svodná potrubí a HT pro odpadní a připojovací potrubí. S ohledem na navržené pásové vpusti ve sprchách je nutno nová potrubí napojit na stávající svodná potrubí z kameniny prostřednictvím nově vsazených tvarovek KG s přesuvkou. WC mísy budou napojeny vsazením odbočky na svodná potrubí.

Dešťové vody jsou odváděny stávajícím způsobem, stavebními úpravami nebudou dotčeny.

- zařizovací předměty

Na sociálních zařízeních jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu, Keramika bude bílá, WC mísy v provedení kombi s děleným splachováním, odvodnění sprch liniovými vpusťmi. Výjimkou je vybavení prostor krizové cely, kde budou použity zařizovací předměty v nerez provedení anti vandal. Zároveň budou v místnosti umístěny dvě stěnové vpusti pro možnost provedení úklidu místnosti tekoucí vodou. Výtokové ventily a baterie budou chromové pákové.

- vnitřní vodovod

- silnoproudé rozvody

NAPÁJENÍ

Stávající patrové rozvaděče na chodbách budou ponechány. Ponechají se rovněž rozvaděče rekonstrukcí nedotčených cel vč. jejich napájení. Systém ovládání obvodů v celách z centrálního místa bude zachován stávající.

ELEKTROINSTALACE CEL

Před každou novou celou bude osazen samostatný rozvaděč (x) RO 01.2 napájený novým zasmyčkovaným kabelem (důležité obvody) z hlavního patrového rozvaděče 1.PP na chodbě. Na čelní straně rozvaděče RO jsou osazeny tři paketové přepínače.

V dotčených celách bude provedena kompletní nová instalace. Pro hlavní osvětlení budou použita dvě svítidla RAMBO 2x39W/IP42 ovládaná centrálně nebo ovladačem mimo celu, pro osvětlení soc. zařízení jsou navržena

svítidla HONOR antivandal 23W/ IP 65 ovládaná ručně vypínačem v cele. Tato svítidla nebudou ovládána centrálně, je možné je zapnout v denním i nočním režimu. Pro noční osvětlení je navrženo svítidlo RAMBO 1x6W/IP 42 ovládané centrálně nebo ovladačem mimo celu. Toto svítidlo bude vybaveno nouzovým modulem 8W jež musí být trvale pod napětím 230V. V případě výpadku sítě dojde k jeho automatickému zapnutí bez ohledu na polohu ovladačů na rozvaděči cely. Ventilátory na soc. zařízeních budou spínány ručně tlačítkem, vypínání je automatické doběhovým relé integrovaným do ventilátoru. Zásuvky 230V a vypínače v celách jsou navrženy v kovovém provedení. Tyto přístroje budou osazeny jako zapuštěné pod omítku, napojené kabely CYKY 3Cx1,5. Všechny rozvody provedeny skrytě pod omítkou, všechny obvody budou napojeny přes samostatné proudové chrániče 0,03A.

ÚPRAVY VE STROJOVNĚ VÝTAHŮ

Z důvodu vybourání nových dveří do m.č. 20 (strojovna výtahů) je nutno provést přemístění stávajících hlavních rozvaděčů výtahů. Tyto rozvaděče se přemístí na příčku mezi strojovnou a místností č.9 terapie. Přemístěné rozvaděče se napojí novými přívodními kabely, jež bude nutno naspojkovat v prostoru nad podhledem chodby. Stávající vývody z přemístěných silových rozvaděčů do příslušných rozvaděčů výtahů bude v tomto případě zkracovány a nebude nutné jejich výměna či spojkování.

Všechny úpravy v rozvaděčích výtahů musí provádět pouze k tomu

určená odborná firma.

ELEKTROINSTALACE 1.NP

V rekonstruovaných místnostech č.112 - 115 bude provedena kompletně nová světelná a zásuvková instalace, obvody budou napojeny z doplněných přístrojů ve stávajícím patrovém rozvaděči RMS1 z části MDO. V místnostech rehabilitace a laseru budou osazeny centrální uzemňovací body propojené s ochrannou přípojnicí

v hlavním rozvaděči, u každé zásuvky určené pro napojení zdravotnické technologie bude osazena ochranná svorka propojená s uvedeným uzemňovacím bodem. Před zásuvkami určenými k napojení zdravotnické technologie budou osazeny vypínače 16A se signalizací zapnutí. V místnostech soc. č.115, 116, bude v souvislosti se stavebními úpravami provedena pouze lokální úprava, dojde k přesunu vypínačů a osazení nového svítidla na WC a přidání instalačních zásuvek.

- větrání

Jedná  se  o DPS vzduchotechniky,  zpracovanou  dle stavebních   podkladů, hygienických předpisů,  platných vzduchotechnických  norem a odsouhlasené DSP.  Pro  zajištění  dostatečné výměny v prostoru sociálních zařízení jsou  v  objektu  navržena vzduchotechnická zařízení. Rychlost  vzduchu  v  zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivých místnostech i v okolní nejbližší bytové zástavbě odpovídá limitům z nařízení vlády č. 272/2011 sb a č. 361/2007 sb. Hladina venkovního hluku způsobená provozem vzt. zařízení ve vzdálenosti 2m před okny obytných místností nepřesáhne povolenou mez. Minimální dávky vzduchu jsou ve všech případech překročeny. Zařízení splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016.

Vzduchotechnika bude  obsahovat tato zařízení:

Zař. č. 1 – Větrání sociálního zázemí cel

Zař. č. 2 – Větrání rehabilitace, denní místnosti a místnosti laseru

Zař. č. 3 – Demontáž stávajícího zařízení pro větrání vodoléčebného sálu

Výpočtové hodnoty:

zimní :  te min  =  - 12 oC, he min  = - 9,2 kJ.kg-1        letní : te max = 32 oC, he max  = 61 kJ.kg-1

ti         =     stávající                                              ti          = neupravuje se

Na základě platných hygienických předpisů s ohledem na způsob využívání, umístění a komfort jsou stanoveny pro jednotlivé větrané místnosti tyto minimální průtoky čerstvého vzduchu:

- WC                                          -    50 m-3.h-1/ 1 mísu

- umývárny                                -    50 m-3.h-1 / 1 výtok vody

- sprchy                                     -   150 m-3.h-1 / 1 výtok vody

Zař. č. 1 – Větrání sociálního zázemí cel

U nově  vytvořených  místnosti cel se sociálním zázemím bude každá tato sociálka ( u m.č. 10a,b - 1.etapa, 14, 14a, 16, 16a – 2.etapa a 26 – 3. etapa ) odsávána svým vlastním samostatným ventilátorem s časovým spínačem s výfukem přes kruhové VZT plastové  potrubí do fasády objektu, kde bude ukončené přetlakovou klapkou.

Jedná se o nárazové větrání, přívod vzduchu do místností podtlakem přes dveřní mřížky – dodá stavby.

Zař. č. 2 – Větrání rehabilitace, denní místnosti a místnosti laseru

Nově vytvořené místnosti rehabilitace, denní místnosti, WC invalid  a místnosti laseru ( m.č. 112, 112a, 114 – 116 ) budou odsávány stávajícím VZT zařízením č. 2 pro původní větrání bazénové haly s příslušenstvím – zařízení bude vyhovovat novým požadavkům bez jakýchkoliv změn.

Zař. č. 3 – Demontáž stávajícího zařízení pro větrání vodoléčebného sálu

Stávající VZT zařízení č. 1 pro větrání vodoléčebného sálu bude kompletně bez náhrady demontováno.

Energetická část

V objektu je k dispozici el. proud 400/230 V, 50 Hz.

Přehled instalovaných výkonů:

Č. zař.                          teplo (kW)                   el. energie (kW)

1                                        -                                      0,38

2                                            			     stávající

3                                             			      zrušeno

celkem                              -                                      0,38 kW

- vytápění

Projekt řeší vytápění prostorů po stavebních úpravách ve stávajícím objektu Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v uzavřeném areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně.

Obvodové konstrukce zůstávají zachovány, mění se vnitřní dispozice.

Objekt je vytápěn z centrální kotelny, do objektu je přivedena topná voda do strojovny vytápění, kde je přes HVDT zaústěna do kombinovaného rozdělovače a sběrače. Z rozdělovače jsou napojeny jednotlivé větve vytápění, ohřev vody pro VZT a bazénovou vodu. Max. teplotní spád topné vody dle původní PD z roku 1995 je  80/60°C.

Úpravami v topném systému nedojde k navýšení spotřeby tepla na vytápění. Nebude již využíván ohřev bazénové vody, tedy dojde ke snížení celkové spotřeby tepla. Výpočet tepelného výkonu pro upravované prostory byl proveden dle ČSN EN 12831 pro nejnižší venkovní výpočtovou teplotu –12°C, klimatická oblast I.

Stávající stav:

Hlavní rozvodné potrubí vedené ze strojovny vytápění je z ocelových trubek závitových černých, resp. hladkých. Potrubí je opatřeno trubní tepelnou izolací a je vedeno v chodbě 1.pp v podhledu. Z ocelového potrubí jsou napojeny jednotlivé rozdělovače a sběrače, ze kterých jsou pak plastovým potrubím napojena jednotlivá otopná tělesa. Tělesa jsou litinová, článková, typu KALOR 3.

Ve stávajícím prostoru bazénu a přilehlých místnostech (čísla stávajících místností – 12, 14, 15) je podlahové topení.

Navrhovaný stav:

V rekonstruovaných prostorách bude většina těles ponechána. V nově vzniklých m.č. 10a, 10b, 16 a 10 budou osazena nová tělesa a budou napojena na stávající rozvody. Tělesa budou litinová, článková, typu KALOR 3. Každé těleso bude na přívodu opatřeno termostatickým ventilem (bez termostatické hlavice) a na zpátečce bude regulační šroubení.

Bude demontováno stávající potrubí k bazénovému výměníku.

V prostoru 1.np, kde je podlahové vytápění (nové m.č. 112, 112a), bude toto vytápění zrušeno a na stávající rozdělovač podlahového topení budou napojena 3 nová tělesa KALOR 3. Budou osazena pod okny. Připojovací potrubí bude z plastu, dimenze 16x2 a bude opatřeno trubní tepelnou izolací v tl. 9mm. Ve strojovně vytápění bude na topné větvi pro stávající podlahové topení přenastavena teplota topné vody na max. provozní teplotu. Ostatní větve ve strojovně vytápění zůstávají beze změny.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Nové konstrukce a prvky splňují ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov Část 2 : Požadavky.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Pro provoz objektu není uvažováno s využíváním alternativních zdrojů energií.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

- hygiena a ochrana zdraví

Stavba respektuje mimo jiné následující vyhlášky a normy:

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody.

- ochrana životního prostředí

Negativní účinky stavby na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v následujících zákonech a nařízeních:

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., kterými se mění zákon č. 100/2001 Sb.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, hluk nepřekročí požadavky Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Na pozemku je  převažující kategorie radonového rizika z geologického podloží střední. Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena navrženou izolací proti zemní vlhkosti.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba nevyžaduje ochranu před vlivem poddolování ani před výskytem metanu.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

- vodovod

- připojení je stávající vodovodní přípojkou beze změny

- vnitřní rozvody vody

Stavebními úpravami budou dotčeny vnitřní rozvody  vody , tj. rozvod pitné vody, teplé vody a její cirkulace. Stávající páteřní rozvody včetně napojení stoupacích vedení zůstanou zachovány, na tato vedení budou napojeny nové rozvody obsluhující jednotlivá nově navržená sociální zázemí cel a příslušenství. Nově vznikne 7 cel.  Pokud použijeme obdobnou položku podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích uvažujeme s roční směrnou spotřebou 60 m3 na jednu osobu, tj. celkem cca 420 m3 na zvýšený rozsah cel. Zároveň stavebními úpravami bude zrušeno stávající rehabilitační zařízení s bazénem, relaxačními vanami a vířivkami. Objem bazénu činí cca 36 m3 vody, objem ostatního vybavení cca 5 m3. S ohledem na nutnou výměnu vody v těchto zařízeních je možno konstatovat, že potřeba vody vzniklá stavebními úpravami je stejná nebo nižší než potřeba stávající.

- kanalizace

- připojení upravovaného objektu je stávající beze změny.

- vnitřní kanalizace

Stávající svodné potrubí je provedeno z trub kameninových, odpadní potrubí z trub PVC spojovaných lepenými hrdly. Nově rozvody jsou navrženy z trub plastových typu KG pro svodná potrubí a HT pro odpadní a připojovací potrubí. S ohledem na navržené pásové vpusti ve sprchách je nutno nová potrubí napojit na stávající svodná potrubí z kameniny prostřednictvím nově vsazených tvarovek KG s přesuvkou. WC mísy budou napojeny vsazením odbočky na svodná potrubí.

Dešťové vody jsou odváděny stávajícím způsobem, stavebními úpravami nebudou dotčeny.

- silnoproudé rozvody

Stávající patrové rozvaděče na chodbách budou ponechány. Ponechají se

rovněž rozvaděče rekonstrukcí nedotčených cel vč. jejich napájení. Systém ovládání

obvodů v celách z centrálního místa bude zachován stávající.

- slaboproudé rozvody

Bezpečnostní systémy

Všechny nově instalované prvky budou doplněny do grafické nadstavby – SW Vizual kontrol. V grafické

nadstavbě budou aktualizovány mapové podklady 1.pp a 1.np budovy 30-01-32R.

Dveřní signalizace

Magnetické kontakty dveřní signalizace – viz. Výkresová část PD, magnetické kontakty budou

součástí dodávky nových dveří a budou připojeny do KS v m.č. 41 v 1.pp budovy 30-01-32R. Z KS

bude signál veden po stávajících kabelech do ústředny PZTS v m.č. 14 v 1.pp budovy 30-01-32S.

Pro připojení magnetických kontaktů je navržen kabel SYKFY 2x2x0,5.

Tísňový hlásič

Stávající tísňové hlásiče budou demontovány v m.č. 10, 22 a 14 v 1.pp budovy 30-01-32R. Tyto

hlásiče budou nově instalovány – viz. Výkresová část PD. Hlásiče v 1.pp budou připojeny do KS v m.č.

41, hlásiče v 1.np budou připojeny do KS v m.č. 126 v 1.np budovy 30-01-32R. Z KS bude signál veden

po stávajících kabelech do ústředny PZTS v m.č. 14 v 1.pp budovy 30-01-32S.

Pro připojení magnetických kontaktů je navržen kabel SYKFY 2x2x0,5.

Celová signalizace

Do všech nových cel v 1.pp bude instalována celová signalizace – tísňová tlačítka, umístěná

v cele i před celou a optická signalizace – viz. Výkresová část PD. Do m.č. 41 v 1.pp budovy 30-01-

32R bude instalováno nové signalizační tablo (dodá uživatel). Na toto tablo budou nově přepojeny

stávající tlačítka a signalizace z cel 26, 31 a 36, v současné době připojené do 2.np na R2.

Pro připojení tísňových tlačítek je navržen kabel SYKFY 3x2x0,5. Pro připojení optické

signalizace je navržen kabel SYKFY 3x2x0,5.

CCTV

V krizové cele bude instalována kamera v provedení antivandal – instalace do rohu místnosti.

V obou místnostech terapie budou instalovány kamery v kamerových krytech. Kamery budou svedeny

do m.č. 41 v 1.pp budovy 30-01-32R, kde budou umístěny rozbočovače videosignálu ¼. Z těchto

rozbočovačů bude video signál veden do dozoren R0, R2, R3 a do strojovny OS v budově 30-01-32S.

Signál kamer bude připojen ve strojovně OS do stávající videomatice Bosch, a na stávající DVR.

Kamera z krizové cely nebude připojena na DVR. Napájení kamer bude řešeno z nového zdroje

24VAC, umístěného v m.č. 41 v 1.pp.

Pro rozvody videosignálu kamer je navržen koaxiální kabel H121. Pro napájení je navržen kabel

CYKY 2Ax2,5.

EPS

Podle ČSN 73 0835 je pro zdravotnické zařízení skupiny LZ2 s počtem lůžek vyšším než 50

elektrická požární signalizace vyžadována. Elektrická požární signalizace je v objektu instalována, jsou

osazeny tlačítkové hlásiče na únikových cestách, automatické hlásiče jsou instalovány pouze

v kancelářích, strojovně vzduchotechniky, strojovně výtahu a kabelových prostorech. V celách hlásiče

EPS osazena nejsou vzhledem k požadavku na antivandalové provedení a vybavení cel (případný

požár a kouř budou signalizovat automatická čidla doplněná na chodbu). Nově budou automatické

opticko kouřové hlásiče osazeny v místnostech rehabilitace a terapie (m.č.112,112a,115,114, 44 a 10) a

na chodbě 1.PP (m.č.04).

V předchozím určené prostory budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru opticko kouřovými

detektory, hlásiče budou zapojeny do stávajícího systému EPS Zettler Loop 500 – viz. Výkresová část

PD.

Kabely a kabelové trasy systému EPS budou navrženy v souladu s požadavky čl. 4.11 ČSN 73

0875. Pro připojení nových detektorů je navržen kabel JY(st)Y 2x2x0,8.

Rozhlas

V m.č. 10 a 14 budou stávající reproduktory demontovány včetně regulátorů hlasitosti, a nově

instalovány v místnostech terapie v 1.pp. V místnosti rehabilitace v 1.np bude instalován stolní

reproduktor, dodá uživatel.

Pro rozvody audio signálu je navržen kabel CYKY 4x1,5.

Celové hlásky

V nových celách budou instalovány antivandal hlásky s možností komunikace s dozornou a

poslechu rozhlasu. Tyto hlásky budou vyvedeny na novou ústřednu, instalovanou v m.č. 05 v 1.pp

budovy 30-01-32R. ovládání hlásek bude řešeno z nového ovl. panelu – viz. Výkresová část PD.

Pro rozvody audio signálu je navržen kabel JYTY-O 7x1. Propojení ústředny a ovl. panelu bude

kabelem JYTY-O 30x1.

Jednotný čas

V obou místnostech terapie v 1.pp budou instalovány nástěnné hodiny systému jednotného

času. Budou použity hodiny demontované v m.č. 14 a 22. V 1.np v denní místnosti budou instalovány

hodiny jednotného času, dodá uživatel.

Pro rozvody audio JC jsou navrženy kabely CYKY 3Cx2,5 a SYKFY 3x2x0,5.

Strukturovaná kabeláž

V nově budovaných prostorách 1.pp budou instalovány datové zásuvky LAN + TEL, – viz.

Výkresová část PD. Pro tyto datové zásuvky budou využity stávající datové kabely rušených datových

zásuvek v m.č. 10,, 14 a 22, napojených z DR LAN v m.č. 14 budovy 30-01-32S.

V nově budovaných prostorách 1.np budou instalovány datové zásuvky LAN + TEL, – viz.

Výkresová část PD. Pro tyto datové zásuvky budou instalovány nové datové kabely z DR LAN v m.č.

14 budovy 30-01-32S.

Pro rozvody audio SK jsou navrženy kabely UTP Cat. 5e.

B.4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení na ulici Jihlavské zůstává stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Přístup na pozemek je stávajícím sjezdem.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu není řešena – stavební úpravy nemají na dopravu v klidu žádný vliv.

d) pěší a cyklistické stezky

V rámci stavby nejsou navrhovány žádné nové pěší a cyklistické stezky ani nejsou dotčeny stávající.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci stavby nejsou řešeny žádné terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby nejsou použity žádné vegetační prvky.

c) biotechnická opatření

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, dalšími zákony ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady.

Z hlediska Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů se bude jednat především o tyto druhy odpadů:

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Množství | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky | 275,0 t | O |
| 17 02 01 | Dřevo | 0,3 t | O |
| 17 02 02 | Sklo | 0,4 t | O |
| 17 02 03 | Plasty | 0,7 t | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | 1,2 t | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 2,0 t | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | 0,2 t | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály, neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | 0,2 t | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 | 0,3 t | O |
| 17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 65,0 t | O |
| 20 01 01 | Lepenka a papír | 0,4 t | O |

Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku

Provoz bude produkovat běžný komunální odpad, který bude pravidelně odvážen smluvní firmou.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v dosahu evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení ani zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje zřízení žádných ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Na stavbu nebyly vzneseny žádné požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeba vody a elektrické energie je zajištěna ze stávajících areálových přípojek. Stavebními úpravami nedojde k zásadním změnám ve spotřebě energií.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nevyžaduje odvodnění.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude využito stávající napojení areálu. Pro dopravu materiálu bude využit stávající vjezd z ulice Kamenice a areálová komunikace kolem řešeného objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Travnatá plocha, která bude využívána pro zařízení staveniště bude po skončení stavebních prací uvedena do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nesmí být stavbou poškozeno, případné škody musí být odstraněny uvedením do původního stavu.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba nevyžaduje zábory pro staveniště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů se bude jednat o tyto druhy odpadů:

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Množství | Kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky | 275,0 t | O |
| 17 02 01 | Dřevo | 0,3 t | O |
| 17 02 02 | Sklo | 0,4 t | O |
| 17 02 03 | Plasty | 0,7 t | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | 1,2 t | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 2,0 t | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | 0,2 t | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály, neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03 | 0,2 t | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 | 0,3 t | O |
| 17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 65,0 t | O |
| 20 01 01 | Lepenka a papír | 0,4 t | O |

Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nebudou prováděny žádné zemní práce.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní účinky provádění stavby na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v následujících zákonech a nařízeních:

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány platné zákony, nařízení a vyhlášky, zvláště pak:

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 215/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při  práci

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 48/82 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/79 Sb. a ve znění vyhlášky č. 394/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/79 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/90 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Vyhláška č. 73/2010 Sb.,o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na bezbariérovost dotčených prostor.

Na stavbu se nevztahuje vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné zásady pro dopravní inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna za provozu je nutno minimalizovat vliv stavby na ostatní prostory, které nejsou stavbou dotčeny. Z tohoto důvodu je stavba rozdělena na čtyři části tak, aby bylo možno postupně přemístit nový provoz rehabilitace do již zrekonstruovaných místností. V první fázi bude provedeno vybourání bazénu a strojovny bazénu a po doplnění stropní konstrukce budou vybudovány místnosti č. 10, 10a, 10b v 1.PP a 112, 112a, 114,115 a116a v 1.NP. Následně bude dokončena výstavba cel (m.č. 14, 14a, 16 a 16a) v prostorách stávající rehabilitace a provedeny úpravy v m.č. 22, 26 a 44 v 1.PP. Oddělení prostoru, kde bude probíhat stavební činnost od ostatních místností bude řešeno vybudováním dočasných sádrokartonových příček na chodbách.

Pro dobu výstavby budou investorem stanoveny podmínky provozu (zejména pohybu civilních osob) s ohledem na   skutečnost, že se jedná o střežený objekt.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat v termínu červen 2017 až prosinec 2017.