Příloha č. 1

Popis stávajícího stavu a detailní požadavky na provedení díla

Popis stávajícího stavu:

Objekty jsou připojeny AYKY kabely z hlavní NN rozvodny věznice, ukončenými v kabelové skříni RIS na plášti budovy.

Požadavky na opravu:

1) Objekt B2a – Ubytovna odsouzených

Přívod:				AYKY 3 x 95 + 70

Instalovaný výkon:		57 kW

Koeficient náročnosti:	0,8

Výpočtové zatížení:		46 kW

Předmětem opravy je kompletní dodávka, montáž a oživení rozvaděče RH 01. Rozvaděč bude umístěn vně budovy v obvodovém zdivu a bude zapojen tak, že bude vřazen do hlavního přívodu pro budovu B2a. To znamená, hlavní přívod pro budovu, který vede z připojovací skříně RIS4, bude přiveden do tohoto nového rozvaděče RH 01 a z něj bude pokračovat stávající přívod dále do budovy.

Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem o jmenovitém proudu 200A s napěťovou cívkou a tlačítkem „Total stop“, které bude umístěno na dveřích rozvaděče s ochranou proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Součástí rozvaděče musí být odpovídající příslušenství pro jištění cívky atp.

Dále bude rozvaděč vybaven měřením spotřeby elektrické energie elektroměrem s možností dálkového odečtu. Elektroměr bude mít napěťové a proudové vstupy a impulsní výstup.

Součástí výzbroje rozvaděče bude sada měření pro dálkový odečet – sada bude zpracovávat a předávat impulsy z elektroměru.

2) Objekt B2b – Ubytovna odsouzených

Přívod:				AYKY 3 x 95 + 70

Instalovaný výkon:		57 kW

Koeficient náročnosti:	0,8

Výpočtové zatížení:		46 kW

Předmětem opravy je kompletní dodávka, montáž a oživení rozvaděče RH 01. Rozvaděč bude umístěn vně budovy v obvodovém zdivu a bude zapojen tak, že bude vřazen do hlavního přívodu pro budovu B2b. To znamená, hlavní přívod pro budovu, který vede z připojovací skříně RIS4, bude přiveden do tohoto nového rozvaděče RH 01 a z něj bude pokračovat stávající přívod dále do budovy.

Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem o jmenovitém proudu 125A s napěťovou cívkou a tlačítkem „Total stop“, které bude umístěno na dveřích rozvaděče s ochranou proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Součástí rozvaděče musí být odpovídající příslušenství pro jištění cívky atp.

Dále bude rozvaděč vybaven měřením spotřeby elektrické energie elektroměrem s možností dálkového odečtu. Elektroměr bude mít napěťové a proudové vstupy a impulsní výstup.

Součástí výzbroje rozvaděče bude sada měření pro dálkový odečet – sada bude zpracovávat a předávat impulsy z elektroměru.

3) Objekt B3 – Ošetřovna

Přívod:				AYKY 3 x 95 + 70

Instalovaný výkon:		35 kW

Koeficient náročnosti:	0,8

Výpočtové zatížení:		28 kW

Předmětem opravy je kompletní dodávka, montáž a oživení rozvaděče RH 01. Rozvaděč bude umístěn vně budovy v obvodovém zdivu a bude zapojen tak, že bude vřazen do hlavního přívodu pro budovu B3. To znamená, hlavní přívod pro budovu, který vede z připojovací skříně HDSS2, bude přiveden do tohoto nového rozvaděče RH 01 a z něj bude pokračovat stávající přívod dále do budovy.

Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem o jmenovitém proudu 80 A s napěťovou cívkou a tlačítkem „Total stop“, které bude umístěno na dveřích rozvaděče s ochranou proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Součástí rozvaděče musí být odpovídající příslušenství pro jištění cívky atp.

Dále bude rozvaděč vybaven měřením spotřeby elektrické energie elektroměrem s možností dálkového odečtu. Elektroměr bude mít napěťové a proudové vstupy a impulsní výstup.

Součástí výzbroje rozvaděče bude sada měření pro dálkový odečet – sada bude zpracovávat a předávat impulsy z elektroměru.

Součástí celé dodávky je i oživení měřící sady pro dálkové odečty a zaškolení pracovníků investora.