## soupis prací
[5 empty] | MNO- |  | CENA V KČ | Hmotnost v kg | Hmotnost v kg
POŘ.Č. | POSICE | DODAVATEL | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednotková | Celkem | jednotková | celkem
[6 empty] | cena | Dodávka+montáž
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
Poznámka :
| P |  | Potrubí
| M |  | Montáž
| IZ |  | Izolace (cena dodávky vč.montáže):
|  |  | Náklady soupisu celkem : |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 - Chlazení technické místnosti
Soupis prací, dodávek a montáže
1 | 1.01 |  | Vnitřní nástěnná jednotka , split-inverter, Qch min.=7kW | ks | 1
2 | 1.02 |  | Venkovní chladící jednotka typu split 400V, pro celoroční provoz | ks | 1
EL. 2,42 kW, 400 V, DOP.JIŠTĚNÍ 16 A v C
3 |  |  | IR ovládač+ komunikační kabel | ks | 1
4 |  |  | Cu Potrubí včetně montáže, izolace a montážn. materiálu- délka trasy | bm | 25
5 |  |  | Roznášecí konzoly z ocel. Profilů žárově zinkovaných-1pár | ks | 1
odvod kondenzátu zajistí ZTI
6 |  |  | Zakrytí vnitřních Cu rozvodů plastovými lištami nebo drážky- délka trasy | bm | 25
7 | M |  | Montáž kompletu + dopravné | ks | 1
8 | M |  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha | ks | 1
9 | M |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1
| 1.03 |  | Přívodní potrubní jednotka v sestavě
10 |  |  | - Potrubní diagonální ventilátor dvouotáčkový, dvojí vinutí | ks | 1
s teplotní čidlem (2ks termostatu-venkovní a vnitřní teplota pro spouštění)
11 |  |  | Včetně tlumících vložek průměr 250 mm | ks | 2
Výkonové parametry: 600m3/h,dp= 200Pa
P= 180W, 230V
12 |  |  | Přetlaková klapka průměr 250mm | ks | 3
13 |  |  | Filtrační kazeta EU 3 (G4) průměr 250mm | ks | 1
14 | 1.04 |  | Požární klapka průměr 250mm, ruční a teplotní spouštění | ks | 2
15 | 1.05 |  | Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením průměr 250mm | ks | 1
16 | 1.06 |  | Přetlaková žaluzie s kruhovým napojením průměr 250mm | ks | 1
17 | 1.07 |  | Síto ztahokovu průměr 250mm, osadit do potrubí | ks | 2
18 | M |  | Montáž kompletu + dopravné | ks | 1
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
|  | Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti B:
5
Kruhové:
Do průměru 280/tvarovek (%):
19 | P |  | 30 | bm | 15 |  |  | 7 | 105 | 105
20 | M |  | Montáž potrubí + dopravné | ks | 1
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
21 |  |  | Protipožární izolace - jednostranná , pož. Odolnost 30min technologický postup dle certifikátu | m2 | 1
22 |  |  | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.19mm | m2 | 15
Zařízení č. 2 - Chlazení operační místnosti
23 | 2.01 |  | Vnitřní jednotka kazetová se 4-výdechy, split-inverter, Qch max =5kW | ks | 1
24 | 2.02 |  | Venkovní chladící jednotka typu split 230V, pro celoroční provoz | ks | 1
EL. 1,66 kW, 230 V, DOP.JIŠTĚNÍ 20 A v C
25 |  |  | dekorační panel | ks | 1
26 |  |  | ovládač kabelový | ks | 1
27 |  |  | Cu Potrubí včetně montáže, izolace a montážn. materiálu- délka trasy | bm | 15
28 |  |  | komunikační kabel | ks | 1
29 |  |  | Roznášecí konzoly z ocel. Profilů žárově zinkovaných -1pár | ks | 1
odvod kondenzátu zajistí ZTI
31 |  |  | Zakrytí vnitřních Cu rozvodů plastovými lištami nebo drážky- délka trasy | bm | 5
32 | M |  | Montáž kompletu | ks | 1
33 | M |  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha | ks | 1
34 | M |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
35 |  |  | - spojovací | kg | 5
36 |  |  | - gumové těsnění | kg | 2
37 |  |  | - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek | kg | 10
38 |  |  | - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek | kg | 10
39 |  |  | Přesun hmot potrubí | t | 0.105 |  |  |  | 105
40 |  |  | Přesun hmot ostatní | t | 1 |  |  |  | 1000
41 |  |  | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, | hod. | 8

## rekapitulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8369196c-2cdf-4edd-acfd-2b35c99efd1c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
Stavba:
Opava - rekonstrukce operačního střediska - PD
Objekt:
Soupis:
- Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4/2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opava - rekonstrukce operačního střediska - PD
Objekt:
Soupis:
- Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4/2017
Zadavatel: |  |  | Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava |  |  | Projektant: | Středisko speciálních činností spol. s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0