ROZŠÍŘENÍ SaSZP – CCTV, PZTS

Věznice Vinařice, Vinařice 245/5, 273 07

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Uzavřený okruh průmyslové televize (CCTV)

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval :	Petr Fiala

Odpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Novotný

Datum :	III/2017

OBSAH  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE

SCHVALOVACÍ LIST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM KAMER

POUŽITÉ TYPY KABELŮ

VÝKRESOVÁ ČÁST :

CCTV/ 001	- SITUACE CCTV

CCTV/ 002	- CELKOVÉ BLOKOVÉ SCHEMA CCTV

CCTV/ 003	- SO 001 „VÚB I“  - 1.NP

CCTV/ 004	- SO 001 „VÚB I“  - 2.NP

CCTV/ 005	- SO 006,005 – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA I + II - 1.NP

CCTV/ 006	- SO 008 – UBYTOVNA „M“- 1.NP

CCTV/ 007	- SO 011 – UBYTOVNA „K“ - 1.NP

CCTV/ 008	- SO 014 – OBJEKT „S“ - 1.PP

CCTV/ 009	- SO 014 – OBJEKT „S“ - 1.NP

CCTV/ 010	- SO 014 – OBJEKT „S“ - 2.NP

CCTV/ 011	- SO 017 – VĚZEŇSKÁ KUCHYNĚ – 1.NP

CCTV/ 012	- SO 006,005 – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA I + II – BLOKOVÉ SCHÉMA

CCTV/ 013	- SO 011 – UBYTOVNA „K“ - BLOKOVÉ SCHÉMA

CCTV/ 014	- SO 014 – OBJEKT „S“ - BLOKOVÉ SCHÉMA

CCTV/ 015	- SO 017 – VĚZEŇSKÁ KUCHYNĚ - BLOKOVÉ SCHÉMA

CCTV/ 016	- SO 009 – UBYTOVNA ODSOUZENÝCH - BLOKOVÉ SCHÉMA

CCTV/ 017	- STRÁŽNÍ STANOVIŠTĚ Č.2 – BLOKOVÉ SCHÉMA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Investor	:	Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO:00212423

Objekt		:	2362120054 Věznice Vinařice, Vinařice 245/5, 273 07 Vinařice

Zakázka číslo	:	RB/16/0343

Soubor	 : ROZŠÍŘENÍ SaSZP – CCTV, PZTS

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zpracoval	:	Petr Fiala

Odpovědný projektant	:	Ing. Jaroslav Novotný

Zpracovatel PD	:	Alsig, spol. s r.o.

Holečkova 103/31

150 00  Praha 5

tel. :	266 312 947

———————————————————————————————————————

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD

Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího systému „průmyslové televize“ (dále jen CCTV)  a systému „Poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému“ (dále jen PZTS) v areálu věznice Vinařice.

Podkladem pro zpracování PD bylo:

- ČSN EN 50132 a související předpisy

- ČSN EN 50131-1, ed.2, ČSN 34 2300 a normy související

- Revizní zpráva CCTV

- Technické parametry použitého zařízení CCTV

- Půdorysné výkresy objektu, prohlídka objektu, konzultace s pracovníkem bezpečnosti věznice Vinařice

#### STÁVAJÍCÍ STAV SYSTÉMU CCTV

Na operačním středisku je umístěno digitální nahrávací zařízení pro záznam signálů z jednotlivých kamer. Kvalita a hustota záznamu je dána zadavatelem.

Nyní jsou instalována celkem 4 digitální záznamová zařízení Dallmaier s připojenými diskovými poli.

Instalovaná digitální nahrávací zařízení provádí záznam aktuálního stavu popřípadě vybraných situací z jednotlivých kamer na krizovém oddělení objektu č.11 K“.

Hlavní prvek systému – videomatice – je osazena ve skříni RACK 19“/42U společně s digitálním záznamem v technické místnosti za operačním střediskem. Do tohoto místa jsou směřovány přímo signály z jednotlivých kamer - bližších po koaxiálním vedení, ze vzdálenějších přes optický převodník a optický kabel.

Aktivace systému CCTV je prováděna systémem PZTS přes připojený modul  popl. vstupů.

Všechny příchozí optické kabely jsou ukončeny v samostatném optickém rozvaděči HOR (RACK 19“/42U), kde jsou rovněž umístěny příslušné převodníky optika/koaxiál vč. rozbočovačů videosignálu podle požadavků investora na další zpracování videosignálu.

Záznamové zařízení umožňuje videodetekci pohybu.

Na operačním středisku v objektu č. 1 jsou instalovány monitory zapojené na samostatné výstupy videomatice.

Všechny kamery je možné sledovat a je možný libovolný výběr  na operačním středisku věznice.  Na jednotlivých vzdálených pracovištích je možné sledovat jednotlivé kamery pomocí  spec. SW PWiev. Distribuce signálu je řešena po místní LAN přes switch.

#### ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU CCTV

Systém CCTV bude rozšířen dle požadavků investora.

V objektu SO 001 – VBÚ I v 2.NP bude doplněna PC sestava s min. konfigurací: Intel i3, 4GB RAM DDR3, min. 600Gb HDD, Windows 10, Monitor 22’, klávesnice a myš. Na tento počítač bude instalován software PView. Tento PC bude připojen do datové sítě věznice Vinařice. K tomuto PC bude připojena tiskárna s barevným tiskem, která bude vhodná k tisku fotografií.

V objektu SO 008 – Ubytovna „M“ bude doplněn gigabitový switch s 8 porty v m.č. 1N13 v 1.NP. Tento switch bude sloužit k připojení stáv. PC do sítě. Switch bude připojen do datové zásuvky umístěné na stěně místnosti. K tomuto switchi bude připojen stávající PC, který bude doplněn o novou licenci PView.

V objektu SO 005 – Hospodářská budova II v návštěvní místnosti budou umístěny nové 3 kusy otočných kamer. Tyto kamery budou mít minimálně 23x optický zoom, 12x digitální zoom, rozlišení minimálně 540 TV řádků. Přesné pozice kamer budou upřesněny investorem při realizaci. Tyto kamery budou svedeny energokanálem do objektu SO 001 do hlavního rozvaděče, kde bude signál z kamer rozbočen a zapojen do matice CCTV a do záznamového zařízení. Ovládání kamer bude zabezpečovat stáv. klávesnice Pelco.

Pro monitorování objektu SO 011 – Ubytovna „K“ budou instalovány 2 kusy polohovatelných (PTZ, speeddome) v klimakritu se stěračem na rotátoru, optickým zoomem min. 36x, digitálním 12x a rozlišením minimálně NTSC. Tyto kamery budou instalovány s infra přísvitem. Kamery budou ovládány pomocí nové klávesnice z objektu SO 011. Kabeláž pro kamery bude svedena výkopem do objektu SO 011, kde bude zakončena v novém záznamovém zařízení DVR v m.č. 1P31. Zařízení DVR bude mít kapacitu pro uchování záznamu z kamer alespoň po dobu 72 hodin. Ovládat kamery bude nová klávesnice umístěná v m.č. 1P31. K zařízení DVR bude připojen nový monitor, který bude zobrazovat nové otočné kamery. Na rohy výrobní haly I u objektu SO 011 budou instalovány venkovní mikrofony, které budou odposlouchávat pokřikování vězňů z oken objektu „K“. Tyto mikrofony budou svedeny do m.č. 1P31, kde budou připojeny na reproduktory. Veškerá zařízení CCTV pro objekt „K“ budou zálohována po dobu alespoň 2 hodin při výpadku proudu.

V objektu SO 014 – objektu „S“ budou instalovány dvě nové kamery v bezpečnostním krytu s infra přísvitem a vysokým rozlišením 720TV řádků a horizontálním úhlem záběru minimálně 74°. Tyto kamery budou monitorovat pohyb osob na schodišti. Záběry z kamer budou svedeny do rozvaděče RO02, kde bude signál rozdělen na dva signály aktivními rozbočovači signálu.  Jeden signál bude přes převodník koax/optika sveden energokanály na operační středisko. Druhý signál bude přiveden do ordinace m.č. 2N16, kde bude připojen do nového zařízení 16-ti vstupného DVR, který bude sloužit jako multiplexer pro stávající monitor.

V objektu SO 017 –  vězeňské kuchyně, budou instalovány 4 kamery v bezpečnostním krytu s IR přísvitem. Tyto kamery budou umístěny po 2 kamerách na schodiště kudy vstupují odsouzení do prostor malé a velké jídelny a to tak, aby kamery pokrývali celý prostor schodiště. Tyto kamery budou svedeny do rozvaděče RO 17. Z tohoto rozvaděče bude signál z kamer sveden na operační středisko pomocí optického kabelu.

Strážní stanoviště č. 2 bude doplněno o novou venkovní kameru s infra přísvitem v bezpečnostním krytu. Tato kamera bude svedena do rekordéru na strážním stanovišti. Zobrazování záznamu bude zajištěno pomocí stáv. monitoru.

Prostor mezi objekty SO 006 a SO 009 bude umístěna na předělu plotů nová venkovní kamera s infra přísvitem v bezpečnostním krytu. Signál z kamery bude sveden do objektu SO 009 do rozváděče RO12 odkud bude signál sveden na operační středisko pomocí optického kabelu.

Signál z všech kamer svedených na operační středisko bude rozbočen na dva signály. Jeden signál bude sveden do stávající matice CCTV Matrix CM 9770-MXB do které bude doplněna nová karta s 24 analogovými vstupy. Druhý signál bude sveden do nového záznamového zařízení DALLMEIER. Toto zařízení bude doplněno o montážní kit pro 24 analogových signálů, licenci pro kamery, 2 kusy 6TB HDD a DLC-RAID.

Nyní má věznice k dispozici 12 licencí softwaru PView. Tyto licence budou rozšířeny o další 2 licence. Dodavatel rozšíření systému CCTV zajistí komptabilitu stávajících a nových softwarů PView s novým i stávajícími zařízeními DVR DALLMEIER.

#### ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor technických prostředků - ústředny, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení.

Objekt věznice Vinařice je zabezpečen ústřednou DOMINUS MU4. Systém PZTS bude rozšířen o dva kusy venkovních duálních mikrovlnných detektorů mezi objekty SO 006 a SO 009. Tyto detektory budou připojeny k novému expandéru umístěném v rozvaděči RO12. Ústředna bude doplněna o kartu dvou linek a nový expandér se připojí na novou linku. Sběrnice bude z objektu SO 009 stažena na operační středisko metalicky energokanálem.

INTEGRACE DO GRAFICKÉ NADSTAVBY AlViS:

Pro obsluhu zařízení PZTS a z  důvodu snadnější orientace v  systému je na operačním středisku, instalována grafická nadstavba AlViS. AlViS slouží pro komunikaci s  obsluhou. Tato musí být v systému řádně přihlášena. AlViS signalizuje přesné místo vzniku poplachové události a formou nabídkového menu, umožňuje měnit režim (stav) jednotlivých bezpečnostních prvků. Systém AlViS uchovává data o událostech systému a umožňuje s  nimi další práci – filtrování atp.

Stávající systém ALVIS bude rozšířen o nové kamery CCTV a detektory PZTS.

INTEGRACE DO SYSTÉMU CCTV:

Digitální záznamová zařízení DALLMEIER a matice PELCO budou se systémem PZTS propojeny pomocí vstupních modulů. Při vybraných událostech v  systému PZTS, budou výstupem ústředny aktivovány vstupy matice a záznamových zařízení, zároveň dojde k automatickému přepnutí obrazu na monitoru operačního střediska, popř. k úpravě zvýšení kvality záznamu.

Nové kamery budou zobrazeny na stáv. monitorech dle požadavků investora na operačním středisku.

Rozmístění  kamer:

Přesné umístění kamer bude provedeno dle kamerové zkoušky a schválením obrazu z kamery pracovníkem bezpečnosti věznice Vinařice.

Před uvedením do provozu budou provedeny kamerové zkoušky u všech kamer v režimu den a noc a budou dokladovány ve výchozí revizi.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Proudová soustava :

Soustava : TNC – S,  230 V / 50 Hz

Napájení kamer  :  12VDC / 24VAC

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  je u neživých částí provedena v souladu s normou ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 čl. 413.1 a s normami k této normě příslušejícími.

- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  bude provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2, čl. 412.2.2 (Ochrana kryty).

Ochranná svorka musí mít odpor vodivého spojení se všemi kovovými částmi přístupnými dotyku maximálně 0,1 ohmů.

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN

Stanovení vnějších vlivů bylo stanoveno v předchozí projektové dokumentaci. Komponenty instalované uvnitř objektu jsou v prostorách normálních, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-3 klasifikovány vlivy:

AA4, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Pro prvky umístěné vně objektu platí vlivy:

AA7, AB7, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je v těchto prostorech dle ČSN 33 2000-3 prostor zvlášť nebezpečný.

Uživatel (investor) je povinen nejdéle do jednoho roku od uvedení tohoto zařízení do provozu komisionálně ověřit, zda vnější vlivy byly určeny správně.

NAPÁJENÍ SYSTÉMU CCTV

Bude provedena ochrana před elektromagnetickým polem. Napájecí přívody nových rozvodnic budou osazeny přepěťovými ochranami 3.stupně.

Pro napájení kamer jsou provedeny  samostatné jištěné přívody 230 V/10A.

Obecně budou zařízení systému CCTV  napájena ze samostatně jištěných vývodů stávajících rozvaděčů NN kabelem se samostatným ochranným vodičem (CYKY-J 3x2,5 mm-jistič 10A).

Zařízení systému CCTV v budově VÚB – optický rozvaděč, videomatice je napájeno ze samostatně jištěných vývodů stávajícího rozvaděče RTV v místnosti kabelových koncovek, záznamová zařízení Dallmaier vč. připojených diskových polí ze zálohovaného rozvaděče R-UPS v technické místnosti za operačním střediskem.

Napájení optických rozvaděčů v ostatních objektech bude provedeno ze stávajících rozvaděčů NN příslušných objektů.

ROZVODY CCTV

Trasa kabelů je převážně vedena kabelovými kanály se stávajícími rošty. Přes optická vlákna budou připojeny kamery v objektech č.14 (objekt „S“), č.09 (ubytovna ods. „L“) a č.17 (kuchyně odsouzených).

Optické kabely budou uloženy v trubkách HDPE 32mm. Optické rozvaděče budou umístěny v krabicích SCAME, resp. rozvaděči RACK 9U v obj.“K“. Jsou osazeny v technických místnostech jednotlivých objektů s možným přístupem pouze pracovníků VS ČR. V optických rozvaděčích budou osazeny převodníky a příp. rozbočovače pro kamery a silové vývody pro napájení kamer.

Kabeláž ke kamerám bude uloženy skrytě pod omítkou, případně nad podhledy.

POKYNY PRO UŽIVATELE

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doporučujeme  uživateli zpracovat pokyny  pro osoby opouštějící objekt ( příp. jeho samostatně ovládané části )  poslední,  kontrolu uzavření oken, dveří. Rovněž doporučujeme zpracovat směrnici o činnosti v případě vyhlášení poplachu, zvláště způsob součinnosti zaměstnanců se zásahovou jednotkou.

Prokazatelně bude nutno určit:

- osobu zodpovědnou za provoz systému

- osoby poučené, pověřené obsluhou

Osoba zodpovědná za provoz zařízení má tyto povinnosti:

- zodpovídá za provoz zařízení

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou

- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy

- kontroluje  provádění  zkoušek  zařízení během provozu  a odpovídá  za   provedení předepsaných revizí v průběhu provozu

Osoba pověřená obsluhou zařízení

- musí být proškoleny předávající organizací

- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize

- zjištěné  závady  neprodleně  hlásí  osobě  zodpovědné  za provoz  zařízení