TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :		„ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY

Místo :		st.p.č. 215 a (p.p.č.712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a  kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601]

Projektovaná část :		D.1.4.f – STLAČENÝ VZDUCH

Stupeň :			DUR + DSP + DPS

Zodpov. projektant :		Ondřej Zikán

Vypracoval :			Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán

Datum zpracování:		12.2016

OBSAH:

1.	ÚVOD	2

2.	ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU	2

3.	MATERIÁL ROZVODŮ	2

4.	MONTÁŽ	2

5.	ZKOUŠENÍ	3

## ÚVOD

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody stlačeného vzduchu s napojením na stávající zdroj stlačeného vzduchu – kompresorovou stanici se vzdušníkem. Stávající kompresorová stanice je umístěna v objektu SO 010 - ROZVODNA.

Od stávajícího zdroje je navržený rozvod stlačeného vzduchu veden pod stropem místnosti s kompresorem do stávajícího podzemního průlezného instalačního kanálu a dále do řešeného objektu.

V řešeném objektu je rozvod stlačeného vzduchu veden pod stropem 1.NP do obou dílen, kde je pod stropem zakončen uzávěry pro možnost napojení dalšího vedení podle potřeby skutečně dodané technologie.

## ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU

Zdrojem stlačeného vzduchu je stávající kompresorová stanice se vzdušníkem o objemu 2000l. Provozní přetlak rozvodu stlačeného vzduchu je 0.6MPa, maximální dovolený přetlak rozvodů stlačeného vzduchu je 0.8MPa.

## MATERIÁL ROZVODŮ

Materiálem navržených rozvodů budou trubky celoplastové PPr PN20 – polyfúzně svařované vedené na pozinkovaném žlabu. Uzávěry budou použity kohouty  kulové PN 16, DN dle připojeného potrubí.

## MONTÁŽ

Pro montáž potrubí lze použit jen prvky, které nebyly při dopravě a skladovani poškozeny a znečištěny.

Minimální teplota pro montáž plastových rozvodů je s ohledem na svařování + 5 °C. Při nižších teplotách se obtižně zajišťují podmínky pro vytvořeni kvalitních spojů.

Spojování plastových častí se provádí polyfuzním svařováním. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesný postup a použit vhodné nastroje. Po celou dobu montáže a dopravy se musí prvky plastového systému chránit před nárazy, údery, padajícím materiálem a před ostatními způsoby mechanického poškození. Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě minimalně +15 °C. Pro trubky průměru 16 – 32 mm platí, že minimální poloměr ohybu je 8× průměr potrubí (D). Je nepřipustné ohybat potrubí za pomocí ohřívání otevřeným plamenem nebo horkým vzduchem. Křížení potrubí se provádí speciálními prvky pro tento učel. Spojování plastových částí se provádí polyfuzním svařováním. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojováníje třeba dodržet přesný postup a použít vhodné nástroje. Pro závitové spoje je třeba použit tvarovky se závitem. Řezáni závitů na plastové prvky je zakázáno. Zavity se těsni teflonovou paskou, těsnící nití nebo speciálními těsnícími tmely.

## ZKOUŠENÍ

Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem o přetlak 1,5 násobku provozního přetlaku, t,j, 9 bar.

Před tlakovou zkouškou bude potrubí pod zkušebním přetlakem minimálně 1 hodinu. Doba vlastní tlakové zkoušky bude minimálně 1 hodina. Měření přetlaku při tlakové zkoušce bude manometrem Ø160mm, rozsah měření 0 – 2,5 MPa, třída přesnosti 1,0 .

O tlakové zkoušce provede dodavatel zápis o tlakové zkoušce, který bude součástí dokumentace při předání díla.

Povolený pokles zkušebního tlaku 0,2 bar.

Hradec Králové 	prosinec 2016

Vypracoval:		Ondřej Zikán