1. Všeobecně

Předmětem PD je rekonstrukce páteřních rozvodů studené a teplé vody v 1.NP objektu č.13 a 3.NP objektu č.14 nacházejících se v areálu Vazební věznice Pankrác.

2. Podklady

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů:

- pasport jednotlivých objektů

- zaměřené stávajících rozvodů na místě stavby

- platné ČSN

3. VNITŘNÍ vodovod

V současné době jsou na každém podlaží stávající rozvody, materiál je pozinkovaná ocel částečně nahrazená plastovými rozvody. Stávající rozvody opatřeny plstí, resp. polyuretanovou izolací. S využitím stávajících rozvodů se neuvažuje, budou v celém rozsahu demontovány a nahrazeny novým potrubím.

3.1. OBJEKT č.13

Nové rozvody studené i teplé vody v 1.NP objektu č.13 napojeny na stávající vodovodní stoupací potrubí vedené v prostoru křížení chodeb E/A - E/B - E/C, resp. u stávajícího sociálního zařízení umístěného na konci chodby. Napojení provedeno vysazením nových odboček, po napojení jsou rozvody SV a TV osazeny uzavírací armatury, rozvod cirkulace TV vyvažovací armaturou.

Nové páteřní rozvody vedeny pod stropem chodby ve výšce cca 2300mm, nové rozvody vedeny v trase stávajícího potrubí. Pokud to bude možné, využijí se závěsy pro stávající ocelové potrubí, v případě potřeby budou podpůrné konstrukce doplněny. Z ležatého rozvodu napojeny jednotlivé odbočky osazené uzavíracími armaturami.

Stávající požární hydranty budou demontovány a nahrazeny novými umístěnými v místě stávajících. Napojení přívodních potrubí na stávající rozvody požární vody pod stropem 1.PP.

Nové vodovodní rozvody provedeny z plastového potrubí svařovaného polyfúzně, typ plastu 4, materiál PP-RCT, S4. Kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce smyčkovými kompenzátory, tepelná izolace dle ČSN. Rozvody požární vody provedeny z nehořlavého materiálu.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

3.2. OBJEKT č.14

Nové rozvody studené vody ve 3.NP objektu č.14 napojeny na stávající vodovodní stoupací potrubí vedené u stávajícího sociálního zařízení umístěného na konci chodby. Rozvody teplé vody a cirkulace TV napojeny na stávající vodovodní stoupací potrubí vedené v prostoru křížení chodeb E/A - E/B - E/C. Napojení provedeno vysazením nových odboček, po napojení jsou rozvody SV a TV osazeny uzavírací armatury, rozvod cirkulace TV vyvažovací armaturou.

Nové páteřní rozvody vedeny pod stropem chodby ve výšce cca 2300mm, nové rozvody vedeny v trase stávajícího potrubí. Pokud to bude možné, využijí se závěsy pro stávající ocelové potrubí, v případě potřeby budou podpůrné konstrukce doplněny. Z ležatého rozvodu napojeny jednotlivé odbočky osazené uzavíracími armaturami.

Nové vodovodní rozvody provedeny z plastového potrubí svařovaného polyfúzně, typ plastu 4, materiál PP-RCT, S4. Kompenzace délkových změn dle předpisu výrobce smyčkovými kompenzátory, tepelná izolace dle ČSN.

Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN 1717, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí.

4. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 73 6655 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN EN 1717- Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

5. Obecná ustanovení

Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  předpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracech.

Ing. Zd. Sadílek