Příloha č. 2

k Výzvě k podání nabídek  k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „GŘ OL – rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED“

Cílem rekonstrukce kotelny je zajištění splnění požadavků stanovených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a to rekonstrukcí kotelny – výměnou kotlů za kondenzační.

Kotelna se dvěma kotli zn. Viessmann Paromat Triplex je umístěna v budově skladu ve spojovací chodbě. Je určena k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v administrativní budově a v budově skladů, jejichž součástí je i výstrojní výdejna a archiv Vězeňské služby České republiky.

Vytápěná plocha kotelnou je celkem 8.509 m², z toho je 333 m² kancelářských prostor a 8.176 m² skladových prostor (včetně výstrojní výdejny a centrálního archivu).

U současného zařízení kotelny se jedná o dva plynové stacionární nízkotlaké teplovodní kotle o výkonu každého 285 kW osazené monoblokovými hořáky zn. Weishaupt WG 30N/1-A s již řízenou elektronickou hořákovou automatikou. Do venkovní teploty do 0 °C je postačující vytápění jedním kotlem, při mínusových hodnotách venkovních teplot je nutné zapojit oba kotle současně. Kotle i hořáky byly vyrobeny v roce 1994, tudíž jejich technologie odpovídá stáří 23 roků.

Areál, ve kterém se budovy nacházejí, není možno napojit na dálkové vytápění, které v katastru Skuteč není zřízeno.

Od dne 1. 1. 2020 budou na základě vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, platit pro plynové kotelny nové emisní limity nižší než NOx 100 mg/m³. Od tohoto data nebude kotelna se dvěma kotli zn. Viessmann Paromat Triplex uvedené limity znečišťování ovzduší splňovat.

Při posledním měření v měsíci říjnu 2016 byly u obou hořáků zn. Weishaupt WG 30N/1-A naměřeny hraniční hodnoty NOx (97,1 a 97,9 – po seřízení), přičemž tyto hodnoty jsou trvale neudržitelné. Hořáky totiž nejsou v provedení LN (low NOx), což znamená, že jsou zastaralé konstrukce, která neumožňuje další snížení NOx ve spalinách, a nejsou nízkoemisní. Jejich přestavba na nízkoemisní hořáky není možná.

Vzhledem ke stáří kotlů a stávajících hořáků, jejich životnosti, která se pohybuje mezi 20 a 25 lety, a ceně hořáků se sníženou tvorbou NOx (zn. Weishaupt WG 30N/1-C v provedení LN – 3.400,- EUR/1 kus + náklady na montáž a nutné úpravy) by samotná výměna hořáků za nízkoemisní byla pouze velmi krátkodobým řešením a byla naprosto neekonomická.

Odpovídajícím řešením je tudíž rekonstrukce kotelny spočívající ve výměně kotlů s hořáky za nové kondenzační kotle.  Nové kotle budou splňovat emisní limity NOx menší než 60 mg/m³. Energetický výkon obou kotlů by měl dosahovat cca 570kW.