ZHOTOVITEL:

ALTECH SERVIS, s.r.o.

V Občanském domově 1511/2a

140  00 Praha 4

Tel.: +420 244461559

E-maíl: info@altechservis.cz URL: www.altechservis.cz

STUPEŇ   DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

OBJEDNATEL:

VS ČR Věznice  Horní Slavkov Hasičská 785

357 31 Horní Slavkov

MÍSTO STAVBY: STAVBA:

VYPRACOVAL

J.Svoboda

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Z.Kratochvíl

KONTROLOVAL

Ing. Z. Kratochvíl

ZAK.ČÍSLO:

PARÉ:

501-16-02

DATUM:

FORMÁT:

MĚŘÍTKO:

11/2016

9xA4

HORNÍ SLAVKOV – DOPLNĚNÍ CCTV

DÍLČÍ ČÁST:

ČÁST:

NÁZEV PŘÍLOHY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÍSLO:

I

REVIZE: -

OBSAH:

- Všeobecná část	3

  - Základní údaje	3

  - Použité podklady	3

  - Vliv na životní prostředí	3

  - Použité normy a předpisy	3

  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

  - Napájecí soustava	5

  - Podklady o stanovení prostředí	5

  - Elektromagnetická kompatibilita	5

  - Protipožární opatření	5

  - Doporučení uživateli	5

- Technická část - úvod	6

  - Rozpis jednotlivých objektů	6

  - Technické řešení	6

    - Napájení	7

    - Navržené kamery	7

    - Kabelové trasy.	7

3	Závěr	7

# Všeobecná část

## Základní údaje

Akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Horní Slavkov – Rozšíření kamerového systému obj. č.02 a 14

Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a

140 22 Praha 4

ALTECH SERVIS, s.r.o.

V Občanském domově 1511/2a

140 00 Praha 4

Odpovědný projektant: Stupeň PD:

Datum dokončení:

J.Svoboda

Dokumentace pro provedení

Září 2017

## Použité podklady

    - Výkresová dokumentace (půdorysy)

    - Zadání zakázky na základě SoD

    - Prohlídka objektů (ve dnech 9.8.2017 )

    - Katalogové listy a návody navrhovaných zařízení

## Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, budou splňovat hygienické normy a nebudou mít žádný vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci. Během provozu zařízení není produkován žádný odpad.

## Použité normy a předpisy

    - ČSN 33 2130 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody z 9.2009),

    - ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení),

    - ČSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice z 5.2009),

    - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41:    Ochranná

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem z 8.2007 a změny Z1 z 4.2010),

    - Podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí -  Část  5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy z 4.2010),

    - ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Část 5-52: Elektrická vedení z 12.2012),

    - ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování z 9.2007),

    - ČSN 33 2000-6  (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize z 9.2007),

    - Řada norem ČSN EN 62305 (Ochrana před bleskem z 7.2007),

    - ČSN EN 60664-1 ed. 2 (Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky z 4.2008),

    - ČSN  EN  61000-4-30  ed.  2  (Elektromagnetická  kompatibilita  (EMC)  -  Část  4-30:

Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie z 9.2009),

    - ČSN EN 61000-4-6 ed. 3 (Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli z 11.2009),

    - ČSN EN 61140-4-6 ed. 2 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení z 3.2003),

    - ČSN 33 4000 (Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu z 8.1988),

    - ČSN 33 4010 (Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení  proti přepětí a nadproudu atmosférického původu z 11.1990),

    - ČSN EN 60079-14 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací z 4.2009),

    - ISO/IEC 11801 ed. 2 (09.2002) mezinárodní norma o univerzálních strukturovaných kabelážních systémech pro přenos dat, hlasu, obrazu a ostatních nízkonapěťových signálů v budovách a areálech,

    - ANSI/EIA/TIA-568 standard pro telekomunikační rozvody v administrativních budovách,

    - řada  norem  ČSN  EN  50173-x  (Informační  technologie  –  Univerzální     kabelážní

systémy),

    - řada norem ČSN EN 50174-x (Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů),

    - řada norem ČSN 73 08xx (Požární bezpečnost staveb),

- řada norem ČSN EN 50132 (Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích),

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při montáži budou dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních z 7.2005 a opravy Opr. 1 z 9.2006) a norem souvisejících.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem z 8.2007 a změny Z1 z 4.2010) bude ochrana před dotykovým napětím provedena takto:

- Základní ochrana:

  - Krytím,

  - základní izolací živých částí.

- Ochrana při poruše:

  - Automatické odpojení od zdroje,

  - dvojitá izolace,

  - ochrana malým napětím SELV.

## Napájecí soustava

Napájení hlavních částí systému:

- rozvodná soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S (zálohovaný rozvod z lokálních UPS.

## Podklady o stanovení prostředí

Vnitřní prostředí lze hodnotit jako bezpečné dle ČSN     33 200-4-41.

Těmto podmínkám odpovídá i výběr a umístění jednotlivých prvků.

## Elektromagnetická kompatibilita

Pro dodržení zásad elektromagnetické kompatibility bude provedeno:

    - roztřídění kabelů do různých skupin podle typu signálu, který jimi prochází. Například kabely pro střídavé napájecí sítě 230Vstř., nízko úrovňové analogové signály, kabely SSK atd.,

    - seskupení každé třídy kabelů dohromady a  kabely  nebudou  míchány  z  různých

skupin,

    - kabelové svazky budou kříženy zejména pod pravým úhlem,

    - kabely budou pokládané na uzemněné nosné konstrukce (kabelové lávky) a budou vedeny v blízkosti kostry zařízení nebo přístrojů,

    - při zkracování kabelů nebudou svinovány do smotku, neboť se tím zvyšuje stupeň rušící vazby s okolními kabely.

## Protipožární opatření

Všechny prostupy kabelů mezi požárními úseky budou utěsněny dle čl. 6.2, ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení z 4/2009 a změn Z1 až Z3).

## Doporučení uživateli

Montáž daného systému mohou provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací, proškolení výrobcem nebo jím pověřenou institucí a proškolení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Před zprovozněním daného systému se provedou zkoušky, jimiž se prověří soulad funkce namontovaného zařízení s funkcí předepsanou. Předání a převzetí systému musí být provedeno neprodleně po dokončené montáži a certifikačním měření.

Při provozu zařízení je uživatel povinen postupovat dle Návodu k obsluze a údržbě přiloženého k předávacímu protokolu při předávání systému do užívání.

# Technická část - úvod

## Popis – doplnění kamerového systému

Jedná se o doplnění kamerového systému dle požadavků vězeňské služby v horním Slavkově,

Jde o doplnění kamer na objektu 14 kde budou umístěny dvě nové kamery kde jedna s pohledem na chodbu objektu a druhá v místnosti zbrojního skladu, obě kamery řeší dohled nad zbrojním skladem.

Další dvě kamery budou doplněny na vjezdových branách u budovy číslo 14, každá s kamer řeší pohled na vjezdový koš a provoz v něm.

Poslední kamera bude umístěna na chodbě u výdeje stravy odsouzených v objektu číslo 2.

Umístění kamer řeší příloha a záběry z kamerových zkoušek které jsou součástí této zprávy.

## Technické řešení

Monitorování bude řešeno pomocí boxových kamer s varifokálním objektivem v kovových krytech s držákem kamery, který bude chránit kabeláž kamery, kamery budou napájeny centrálně z kabelové rozvodny centrálním PoE. Umístění kamer je již odsouhlaseno kamerovou zkouškou investorem (obrázky záběrových úhlů jsou součástí této dokumentace).

Pro zpracování a záznam obrazu z jednotlivých kamer bude použito nově instalované digitální záznamová zařízení (NVR), které bude spolupracovat s již instalovanými v systému. Pro přístup k záznamovým zařízení z vyhodnocovacích pracovišť je použito připojení LAN.

Kabeláž pro kamery na budově 14 bude vedena do prostoru strojovny pod OS kde je na stěně umístěn datový rozvaděč pro CCTV a EZS do kterého bude přidán PoE switch pro připojení a napájení kamer. Datový rozvaděč je již propojen do stojanu CCTV s instalovaným NVR SONY.

Obraz z kamery z budovy č.2 může být přenášen do serverovny pomocí již instalované sítě        LAN, zapojení je možné, včetně napájení ve stávajícím rozvaděči pro kamery v kanceláři č. 104.

### Napájení

Systém CCTV bude napájen z nově dodaných zdrojů nízkého napětí.

Katalogové příkony jednotlivých prvků:

Kamera	32.9 W

### 2.2.2 Navržené kamery

Pro jednotlivé body jsou navrženy kamery v antivandal provedení, režim den/noc s varifokálním objektivem. Kamera poskytuje rozlišení1280x 720 při 30 fps, vestavěný varifokální objektiv f-3,1 – 8,9mm (zorný úhel 85,4° - 31,2°). Odolnost proti poškození IK10. Kamera má kovový odolný kryt včetně konzole.

### Kabelové trasy

Kabely pro kamery budou s ohledem na prostředí provedeny datovým kabelem CAT.5e.

Jednotlivé prvky EZS budou propojeny kabelem SYKFY 3x2x0,5.

Kabeláž bude uložena v podhledech a v trubkách zasekaných zdi. Jednotlivé kabely budou označeny kabelovými štítky s čitelným popisem minimální velikosti písma 4mm a oboustranně směrovými popisy vodičů minimální velikosti písma 2,5  mm.

Štítek bude obsahovat číslo kabelu, typ kabelu, směr odkud kam vede.

### Závěr

Tato technická zpráva doplňuje výkresovou dokumentaci a je její nedílnou součástí. Výstavba elektrických rozvodů je řešena jako zařízení s normální provozní spolehlivostí dle platných předpisů. Při souběhu a křížení silnoproudých vedení se slaboproudými musí být dodrženy předepsané odstupové vzdálenosti pro zamezení rušivých elektromagnetických vlivů, nebo

zavlečení nebezpečného napětí. Elektroinstalace rozvodů musí být prováděna pracovníky    s

předepsanou kvalifikací dle vyhláška č. 50/1978 Sb. Rovněž je nutno postupovat dle pokynů výrobců dodávaných zařízení. Všechny montážní práce musí být provedeny dle

platných přepisů a norem ČSN. V době provádění montážních prací je nutno dodržovat všechny předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Provádějící organizace je povinna před předáním zajistit zhotovení PD skutečného provedení a seznámit uživatele s obsluhou a provozem elektrických zařízení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny projektové dokumentace, které vyplynou ze stavebních změn, interiérových změn, nebo z upřesňujících požadavků investora. Každá změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto projektu. Projektová dokumentace v sobě zahrnuje veškeré změny do data jejího vypracování.

Vypracoval: Jiří Svoboda

Datum: 09/2017