SEZNAM PŘÍLOH

- A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

viz. Písemná část

- B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- neobsazeno

- C.	SITUACE STAVBY

- viz. Stavební část

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Technika prostředí staveb –elektrotechnická zařízení

- Písemná část :

- Technická zpráva

Výkresová část :

E – 1		Legenda

E – 2		Strážní věž 6

E – 3		Rozvaděč RP

- E.	DOKLADOVÁ ČÁST

- neobsazeno

- PÍSEMNÁ ČÁST

- A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

- TEHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.4	Technika prostředí staveb –elektrotechnická zařízení

Technická zpráva

Helena Kebrlová						Zakázkové číslo :

- Na Moráni 4803

- Chomutov							22 / 2017

- Tel. 732600793

- A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Název stavby :	Oprava strážních věží, areál Věznice Všehrdy

STRÁŽNÍ VĚŽ 6

Místo stavby :		Věznice Všehrdy

Katastrální území :	k.ú. Všehrdy

Kraj :			Ústecký

Investor :		Vězeňská služba České republiky

Projektant :	 	Helena Kebrlová		IČ :	10419543

Autorizace č. 		Helena Kebrlová

0401635   -   technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

- D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

- TEHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.4     Technika prostředí staveb –elektrotechnická zařízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.      Popis místností :

1.PP     suterén

1.NP     vstup

2.NP     místnost ostrahy

2.         Všeobecné údaje :

  - Předmět a rozsah projektu

Projekt řeší novou elektroinstalaci ve Strážní věži 6 v areálu Věznice Všehrdy.

  - Podklady

- Prohlídka objektu

- Stavební dokumentace

3.	Základní technické údaje :

3.1	Soustava :    	50Hz, 3x230V/400V AC,  TNC S

3.2       Ochrana :     	automatickým odpojením vadné části od zdroje dle

ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

3.3	Prostředí :    	dle ČSN 33 2000-3  a ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 jako prostory

normální

3.4	Hlavní jistič před elektroměrem stávající

4.	Napojení na síť NN :

Objekt Strážní věže 6, je napojen na stávající elektroinstalaci v areálu.

4.1	Provedení silnoproudých rozvodů :

Stávající svítidla, spínače a zásuvky se demontují a nahradí novými.

Stávající rozvaděč se vymění za nový, ve kterém budou odjištěny světelné a zásuvkové vývody a vývod pro napojení klimatizační jednotky.

Osvětlení :

K osvětlení 1.PP a 1.NP je navrženo nástěnné svítidlo. Ve 2.NP je navrženo svítidlo zabudované do nové stropní konstrukce ze sádrokartonu.

Na ochoz jsou vyvedeny světelné vývody, ukončené ve 4 krabicích ACIDUR pro napojení reflektorů. Svítidla v objektu a na ochozu budou ovládána přepínači, osazenými ve věži.

Vně objektu je u vstupu navrženo svítidlo nástěnné s čidlem.

Použitá svítidla budou s LED zdroji.

Zásuvkový vývod :

Ve 2.NP je navržena zásuvka dvojitá 230V/16A. Napojení bude z rozvaděče RP kabelem CYKY 3Jx2,5mm2.

Z 1.NP od slaboproudého rozvaděče je navržen parapetní kanál do 2.NP pod stůl.

Odtud pak bude uložena trubka pro kabel kamery, uchycené na ochozu.

4.2       Klimatizace :

Ve 2.NP je navržena klimatizační jednotka, v místnosti vnitřní a na ochozu venkovní.

Venkovní jednotka bude napojena z RP kabelem CYKY 3Jx1,5mm2. Propojení mezi jednotkami zajistí instalační firma za dodržení připojovacích podmínek dodavatele.

4.3       Všeobecná část :

Napojení z poj. Skříně do rozvaděče RP je v soustavě TNC, v objektu pak v soustavě TNS s oddělenou ochrannou a pracovní nulou.

Kabely budou uloženy jak ve stropech, tak i ve zdi pod omítkou.

Rozmístění svítidel, spínačů, zásuvek a dalšího vybavení je patrné z výkresů.

4.4	Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, doplněná o ochranu chrániči.

Celé provedení ochrany vč. hodnot celkového odporu musí splňovat platné ČSN.

5.       Závěr :

Montážní práce elektroinstalace musí být prováděny pouze osobami s oprávněním dle vyhlášky 50/78Sb.

Všechny práce musí být provedeny dle platných norem a předpisů platných v době    realizace a za dodržení všech předpisů bezpečnosti práce.

Případné odchylky oproti projektu je nutné předem projednat s projektantem.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace.

- V Chomutově :  leden 2018

Vypracovala :    Kebrlová

- Na Moráni 4803

- Chomutov

Tel. 732600793