Příloha č. 3 k SoD

## Podmínky zkušebního provozu na akci:

## „Vinařice – výměna plynového kotle“

číslo akce: 236 V214000457

# Obecné podmínky provádění zkušebního provozu

  - Zkušební provoz bude zahájen po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem včetně předaného projektu skutečného provedení, revizních prohlídek a prohlášení o shodě. Může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je schopné provozu z hlediska bezpečnosti

  - Před jeho zahájením zhotovitel písemně dosvědčí (např. do stavebního deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy ve stavebním deníku. Před jeho zahájením, objednatel zabezpečí souhlas Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti s provedením zkušebního provozu.

  - Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.

  - Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 30 po sobě jdoucích kalendářních dní a bude probíhat dle oboustranně schváleného časového harmonogramu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení ještě před jeho zahájením. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu trvání zkušebního provozu budou jeho pracovníci nebo pracovníci jím pověření k provádění zkušebního provozu na zkoušeném zařízení provádět pouze práce bezprostředně související se zkušebním provozem, jako např. ověřování správných funkcí příslušných zařízení, jejich seřizování nebo výměnu v případě jejich poruchy a ověřování jejich vzájemné součinnosti.  Průběh příslušných zkoušek bude zaznamenáván ve stavebním deníku.

Zkušební provoz bude probíhat v těchto fázích:

1.1. Přípravná část (1 až 15 den zkušebního provozu)

- Kontrola namontovaného zařízení s projektovou dokumentací skutečného provedení

- Ověření funkčnosti zařízení, nastavení optimálního provozu a dosažení deklarovaných účinností zařízení

Po dobu přípravné části je možně ladění, seřizování, případně výměna vadných zařízení pracovníky zhotovitele za účasti objednatele.

1.2. Prováděcí část (15 až 30 den zkušebního provozu)

- ověření funkce stability a spolehlivosti zařízení kotelny za standardních provozních podmínek.

- za součinnosti objednatele provedení zkoušky chování zařízení za simulace různých nestandardních stavů k zajištění správné činnosti bezpečnostních prvků kotelny (jako např. výpadku elektrického napájení, výpadku doplňování vody apod.)

- po dohodě s objednatelem bude provedena u kotlů zátěžová zkouška výroby tepla 100% výkonu

- v průběhu této části zkušebního provozu bude provedena zkouška spolehlivosti a bezchybného provozu celého díla v délce nejméně 5 dní, kde bude vyloučen jakýkoliv zásah zhotovitele do zařízení, pokud k tomu nebude vyzván objednatelem.

- provedení autorizovaného měření plynných emisí

Teprve poté, je objednatel oprávněn dílo za součinnosti zhotovitele převzít do trvalého provozu (kolaudací zařízení). Po dobu prováděcí části se vyžaduje pohotovost pracovníků zhotovitele nepřetržitě 24 hodin (na zavolání).

2. Vyhodnocení zkušebního provozu

Po ukončení obou částí zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vzniklé závady v průběhu zkušebního provozu, bude určeno jakým způsobem a v jakém termínu budou odstraněny.  Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu, bude přikročeno ke kolaudaci zařízení. Součástí vyhodnocovacího protokolu bude protokol o výsledku měření plynných emisí.