## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c3db1d93-44c4-4191-b501-a6ddb04f739b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | val | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Valdice | [6 empty] | Datum: |  | 31.07.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | DSP | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | val
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
| Místo: | [6 empty] | Valdice |  |  |  |  | Datum: |  | 31.07.2017
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c3db1d93-44c4-4191-b501-a6ddb04f739b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | invest |  |  |  | Investiční náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590} | {c3db1d93-44c4-4191-b501-a6ddb04f739b} | 2
/ |  |  | stav |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fbc9b73f-a2fd-4e5e-a5e0-e60d2bae9ce0} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
/ |  |  | ZTI |  |  |  | ZTI-3 -ZDRAVOTNÍ TECHNIKA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {656c6c2d-ab42-4863-b049-95651a6485bb} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
/ |  |  | ut |  |  |  | D.1.4 - UT - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3311de79-d048-4cff-be58-3114d1823de2} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
/ |  |  | el |  |  |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a31f6d66-5a5d-427a-8f03-848208b9212a} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
|  |  | slp |  |  |  | Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
/ |  |  |  | IT - SKFO |  |  |  | Optická trasa a strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {aeb2fe16-2561-4e4c-8fbf-3293567e1d5c} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | TECH - FOMT |  |  |  | Metalické a optické propojení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {777118bf-2637-4d49-977c-59db388b5695} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | CCTV |  |  |  | CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8bdf8f9a-2b81-4c16-9e59-c93b011e4f30} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | CS |  |  |  | CS - celová signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {036e3b83-7686-48da-84ff-d5a74f8975e6} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | DSPS |  |  |  | Dveřní signalizace + přivolávací signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {cee50ed9-e1e3-4404-80de-212b6c3e8a60} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | DZ |  |  |  | Dorozumívací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {eaf5de2b-9f9e-4a51-b191-94d3540ad932} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | STA |  |  |  | STA - Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6ce6b4fd-ebb7-45fd-90e1-bb1897ec6561} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | TEL |  |  |  | Telefonní rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8e127ca0-aa45-4ca2-ac2d-604e14451dbb} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | TRASY |  |  |  | TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {dd5b1a1f-3fd0-4608-9bbb-629a04d30657} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  |  | DETEKTORY |  |  |  | DETEKTORY |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3519fb06-cecf-46ee-b5ac-226d53c9560b} | {0f16b7dc-4200-42e2-8bf1-def7c35da155}
/ |  |  | vzd |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fcacf565-238d-4f62-bfcb-3f038ee8fed2} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
|  |  | kan |  |  |  | Venkovní vodovod a kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bbbe999c-d603-47bc-850b-1a4134f01b94} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
/ |  |  |  | VK-2 |  |  |  | D.1.4 VENKOVNÍ VODOVOD A KANALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {34b21e66-1913-4dfe-9945-50432cf552de} | {bbbe999c-d603-47bc-850b-1a4134f01b94}
/ |  |  | plochy |  |  |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5009dc6c-57cb-4623-a3b7-78e252915985} | {74e52fb5-6f95-4720-9141-98ad2c396590}
|  | neinvest |  |  |  | Neinvestiční náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {25630caf-5394-4d74-a121-67e63e822100} | {c3db1d93-44c4-4191-b501-a6ddb04f739b} | 2
|  |  | slp_neinvest |  |  |  | IT - Drobný dlouhodobý majetek |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {60152cda-cb5f-492d-9ec9-16445e2a2d83} | {25630caf-5394-4d74-a121-67e63e822100}
/ |  |  |  | IT - DDHM |  |  |  | IT - Drobný dlouhodobý hmotný majetek |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1a802df2-ef30-4795-a513-997a59fb1444} | {60152cda-cb5f-492d-9ec9-16445e2a2d83}
/ |  |  | vyb |  |  |  | Vnitřní vybavení a zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {70e5f0c8-5638-41f3-823a-6fa870659a95} | {25630caf-5394-4d74-a121-67e63e822100}
/ |  | vrn |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ddee114-fa0f-4444-8e40-4137f609d934} | {c3db1d93-44c4-4191-b501-a6ddb04f739b} | 2

## stav - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {fbc9b73f-a2fd-4e5e-a5e0-e60d2bae9ce0} | [5 empty] | a1 | 2701,197 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | a2 | 147,2 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | a3 | 17,8 | 2
[25 empty] | a4 | 7,2 | 2
| Stavba: | [23 empty] | a6 | 2479,098 | 2
|  | Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu | [22 empty] | a7 | 8,965 | 2
| Objekt: | [23 empty] | a9 | 44,009 | 2
|  | invest - Investiční náklady | [22 empty] | bed | 55,086 | 2
| Soupis: | [23 empty] | a10 | 237,66 | 2
|  | stav - Stavební část | [22 empty] | a11 | 184,5 | 2
[25 empty] | a12 | 17,798 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | a13 | 418,181 | 2
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017 | [17 empty] | a16 | 27,735 | 2
[25 empty] | a17 | 910,83 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | a18 | 65,318 | 2
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | a19 | 41,421 | 2
[25 empty] | a20 | 78,221 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | a21 | 40,91 | 2
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | a211 | 1135,489 | 2
[25 empty] | a22 | 140,07 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | a23 | 179,95 | 2
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | a26 | 10,875 | 2
[25 empty] | a24 | 38,15 | 2
| Poznámka: | [23 empty] | a25 | 30,62 | 2
[25 empty] | a27 | 98,17 | 2
[25 empty] | a28 | 6,048 | 2
[25 empty] | a290 | 6,048 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a29 | 6,055 | 2
[25 empty] | a30 | 30,825 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [17 empty] | a31 | 1519,68 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | a33 | 4694,385 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [17 empty] | a34 | 21,5 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | a35 | 152,798 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [17 empty] | a68 | 968,928 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [17 empty] | a36 | 503,62 | 2
[25 empty] | a70 | 39,913 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [17 empty] | a37 | 25,2 | 2
[25 empty] | a38 | 94,164 | 2
[25 empty] | a39 | 47,869 | 2
[25 empty] | a40 | 15,81 | 2
[25 empty] | a41 | 13,472 | 2
[25 empty] | a42 | 73,4 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [24 empty] | a43 | 4,815 | 2
[25 empty] | a44 | 1945,165 | 2
Stavba: | [24 empty] | a46 | 31,41 | 2
|  | Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu | [22 empty] | a47 | 128,8 | 2
Objekt: | [24 empty] | a48 | 492,55 | 2
|  | invest - Investiční náklady | [22 empty] | a49 | 229,97 | 2
Soupis: | [24 empty] | a50 | 539,27 | 2
|  | stav - Stavební část | [22 empty] | a500 | 168,8 | 2
[25 empty] | a51 | 2347,78 | 2
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017 | [17 empty] | a52 | 44,83 | 2
[25 empty] | a53 | 371,06 | 2
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | [18 empty] | a55 | 1466,31 | 2
Uchazeč: | [24 empty] | a57 | 851,824 | 2
[25 empty] | a56 | 1129,823 | 2
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK] | [17 empty] | a58 | 2134,81 | 2
[25 empty] | a59 | 1656,582 | 2
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1 |  |  |  |  | a60 | 1095,15 | 2
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a63 | 415,81 | 2
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a61 | 650,341 | 2
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a62 | 19,913 | 2
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a66 | 747,695 | 2
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a64 | 855,551 | 2
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a666 | 261,768 | 2
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a65 | 345,22 | 2
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a69 | 9927,971 | 2
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a71 | 30,553 | 2
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a72 | 49,273 | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a73 | 3113,77 | 2
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a74 | 41,42 | 2
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a75 | 6,28 | 2
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a76 | 58 | 2
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a77 | 830 | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a78 | 61 | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a79 | 580 | 2
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a80 | 7,056 | 2
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a81 | 49,527 | 2
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a82 | 41,825 | 2
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a83 | 98,408 | 2
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a84 | 25,991 | 2
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a85 | 136,056 | 2
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a86 | 8,37 | 2
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a87 | 256,962 | 2
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0 | [17 empty] | a89 | 13,65 | 2
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0 | [17 empty] | s15 | 5,763 | 2
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0 | [17 empty] | i1 | 718,51 | 2
[25 empty] | i2 | 140,306 | 2
[25 empty] | m1 | 15091,9 | 2
[25 empty] | sl | 960 | 2
[25 empty] | v1 | 5,589 | 2
[25 empty] | v2 | 37,26 | 2
[25 empty] | ss | 73,71 | 2
SOUPIS PRACÍ | [24 empty] | s11 | 721,54 | 2
[25 empty] | s14 | 27,72 | 2
Stavba: | [24 empty] | s21 | 461,85 | 2
|  | Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu | [22 empty] | s12 | 39,48 | 2
Objekt: | [24 empty] | s13 | 56,4 | 2
|  | invest - Investiční náklady | [22 empty] | s16 | 6,6 | 2
Soupis: | [24 empty] | s17 | 103,163 | 2
|  | stav - Stavební část | [22 empty] | s22 | 74,22 | 2
[25 empty] | s23 | 243,33 | 2
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017 | [17 empty] | s24 | 6,28 | 2
[25 empty] | s25 | 586,65 | 2
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | [18 empty] | s155 | 13,7 | 2
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3343.7073 |  | 810.7067 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3135.8655 |  | 806.0601 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.029 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 49.527 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895437602
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | " schodiště" (1,325*0,6*3+0,6*2,682)*0,8 |  | 3.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvůr" 0,8*0,55*(11,15+19,5+4,618*2+22,172+19,5+8,15) |  | 39.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,35*0,7*31+0,7*0,7*0,8*2 |  | 6.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a81 | Součet |  | 49.527 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 7.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879439766
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV | a80 | (1,8*1+1,1*1,8+1*2,4+1,1*2,4)*0,8 |  | 7.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 6.048 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105516156
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [15 empty] | PP | 2
| VV | a28 | "pro šachty" 1,6*1,4*1,35*2 |  | 6.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 104.456 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900167412
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV | a290 | a28 |  | 6.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a83 | a80+a81+a82 |  | 98.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.456 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 104.456 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055003418
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a290+a83 |  | 104.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 188.021 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210564262
| PP |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a290*1,8+a83*1,8 |  | 188.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099676473
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a79 |  | 580 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 005005 | Nákup zeminy pro zúrodnění | m3 | 87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250393608
| PP |  | Nákup zeminy pro zúrodnění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a79*0,15 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425429193
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a79 |  | 580 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981151180
| PP |  | osivo směs travní parková | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a79*0,05 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1529 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446866193
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a76+a77+a78+a79 |  | 1529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 335.173 |  | 2.1053 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
12 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 70.246 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 151.7314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911371134
| PP |  | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zásyp kanálků" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a24*0,35+a25*0,65+a26*0,5+4,15*3,5*0,5+2*2*0,2 |  | 46.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*3*0,5+5*0,5*0,5*3 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod okap chodník" a76*0,1 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" 2,8*6,42*0,4 |  | 7.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 226212111 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. I | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135392636
| PP |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 37*4 |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 226212112 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. II | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768454422
| PP |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 231212112 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153566937
| PP |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 37*4 |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 589329360 | směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm | m3 | 46.008 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 111.7534 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224880573
| PP |  | směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a82 | 3,14*0,3*0,3*4*37 |  | 41.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a82*1,1 |  | 46.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 2.091 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 2.328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775626404
| PP |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a82*0,05 |  | 2.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 239111112 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm | m | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 2.1053 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545980990
| PP |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,1*37 |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 XF1 | m3 | 25.991 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 63.7635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918651034
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dvůr" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,35*(11,15+19,5*2+4,618*2+21,172+8,15)+0,7*0,35*0,6*31 |  | 23.186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,545*(0,8+0,9)+2,2*(0,8+0,9)+1,525*0,4*3+2,882*0,4)*0,3 |  | 2.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a84 | Součet |  | 25.991 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 136.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.14014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182066342
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dvůr" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*(11,15+19,5*2+4,618*2+21,172+8,15)+0,35*2*0,6*31 |  | 119.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,525+4,755+1,1+0,772+0,225+2,6+1,145)*2*0,6 |  | 16.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a85 | Součet |  | 136.056 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 136.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109903635
| PP |  | Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a85 |  | 136.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.689 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 1.7906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932976902
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a84*0,065 |  | 1.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 279113132 | Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 8.37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 3.585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838581165
| PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a86 | (3*2+6,4)*0,675 |  | 8.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 0.062464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797113867
| PP |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a86*0,2*0,035 |  | 0.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1584.2125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 163.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 306.1452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640044073
| PP |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,4*2,4*(12+16+32+24+28)-1,5*1,5*(12+3+12+3+12+25)+2,4*1,25*4-(1,5*0,6)*0,45 |  | 505.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,75*3-2,4*0,4+2,4*2,4-1,84*2-1,05*1,5*15 |  | -23.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,8*8-1,5*1*4+1*0,68*12-1,5*0,75*2 |  | 21.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a36 | Mezisoučet |  | 503.62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" 1,81*2,11*8+0,9*2+(3,2*2,1-2*2,1)*3 |  | 39.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a70 | Mezisoučet |  | 39.913 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (a36+a70)*0,3 |  | 163.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311113131 | Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 1.875 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.34662 | 0.64991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855103981
| PP |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sokl pod ventilátor" (0,775+0,475)*2*0,15*5 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 256.962 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 110.062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833211019
| PP |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a87 | 3*(11,05+8,05+21,914+19,07*2+4,5*2)-2,5*3 |  | 256.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.084 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 3.2345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936521093
| PP |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a87*0,2*0,06 |  | 3.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 317144131 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 865 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0234 | 0.0936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677004906
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 865 mm (625 mm) | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 317144133 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1240 mm | kus | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03339 | 6.2773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269074178
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 40+48*3+4 |  | 188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317144134 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1490 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04028 | 0.04028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003748688
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1490 mm (1000 mm) | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 317144136 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 1990 mm | kus | 191 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05356 | 10.23 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284600325
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18+24*3+101 |  | 191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317144138 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 2490 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06695 | 0.06695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929173345
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2490 mm (2000 mm) | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 317144139 | Překlady z lehkého betonu střední š 115 v 240 dl 2990 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315741594
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2990 mm (2500 mm) | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 317144141 | Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 865 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03589 | 0.14356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683224295
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 865 mm (625 mm) | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 317144143 | Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 1240 mm | kus | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05134 | 5.3907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038199492
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 1240 mm (1000 mm) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14+29*3+4 |  | 105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317144146 | Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 1990 mm | kus | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08253 | 8.3355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700813235
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 1990 mm (1500 mm) | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 317144148 | Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 2490 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10302 | 0.10302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516791429
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 2490 mm (2000 mm) | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 317144149 | Překlady z lehkého betonu střední š 175 v 240 dl 2990 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12424 | 0.12424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197650214
| PP |  | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 175 mm, délka 2990 mm (2500 mm) | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1.173 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.943 | 2.2792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165542468
| PP |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*0,3*0,1*4*2+2*0,3*0,1*4+0,4*0,3*0,1*14+2*0,3*0,1 |  | 0.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,3*0,1+2*0,3*0,1+2*0,3*0,1+1*0,3*0,1*2 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.173 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 337173111 | Montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 podlažních budov | t | 20.09 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914319538
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 3 a 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ocel schodiště" 7,04 |  | 7.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kce pro dvůr" 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dozorčí stanoviště" 0,55 |  | 0.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 5539907 | Ocel schodiště dle v.č. D.1.2.2 | kg | 7040 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 7.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234411333
| PP |  | Ocel schodiště dle v.č. D.1.2.2 | [15 empty] | PP | 2
43 | M | 5539908 | Ocel kce pro dvůr dle v.č. D.1.2.3 | kg | 12500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 12.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045066933
| PP |  | Ocel schodiště dle v.č. D.1.2.3 | [15 empty] | PP | 2
44 | M | 5539909 | Ocel kce pro dozorčí stanoviště dle v.č. D.1.2.4 | kg | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.55 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766213275
| PP |  | Ocel schodiště dle v.č. D.1.2.3 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 342241162 | Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 18.525 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.23458 | 4.3456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452504166
| PP |  | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "přizdívka za wc" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" 0,9*1,5+1,5*(1,2+1,05+1,1+1,2) |  | 8.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" 1,5*3*(1,3+1) |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.525 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 342273111 | Příčky tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu | m2 | 4611.776 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.15253 | 703.4342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125177288
| PP |  | Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3+3,5)*4-0,7*1,97*2 |  | 23.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*2+2,9)*4-0,7*1,97*2 |  | 16.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13+(6,425+0,125)*3)*4-0,8*1,97*3-0,768*1,99-0,7*1,97*2 |  | 121.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*4*3-0,7*1,97*2 |  | 16.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,05+2,785+2,025+9,185+1,1*2+3,3)*4-1,2*1,5-0,9*1,97*2-0,7*1,97*2+2*2,1-1,6*1,97 |  | 107.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*6+3,8*2+0,1+0,175)*4-0,7*1,97*4 |  | 49.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3+3,5+0,885)*4-0,7*1,97*2 |  | 26.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,385)*4+1,35*4+(1,685+0,115+0,385)*4 |  | 21.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+6,55)*4-0,9*1,97*2 |  | 50.654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2*3-0,7*1,97*2+(2,7+1,5)*3-0,7*1,97*2 |  | 23.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,3+11,9+3,15+0,115+3,03+4+1,25)*4-0,8*1,97-1*1,97-0,7*1,97*2-0,768*1,99*4 |  | 126.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,55*2+9,1+3,21+2,8+1,845+2,2+1,3+3,03*3+1,2*2)*4-0,8*1,97*2-0,7*1,97*4 |  | 163.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a66 | Mezisoučet |  | 747.695 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3+3,5)*4-0,7*1,97*2+1*4*15+3,5*5*4+(0,5+0,175*2+0,1)*4-0,7*1,97*10 |  | 143.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*3+5,75)*4-0,7*1,97*3 |  | 33.263 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4+1*2+3,55+6,6)*4-0,8*1,97*2-0,7*1,97*3 |  | 66.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3+3,5+0,85)*4-0,7*1,97*2 |  | 26.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3*2+0,175+3,85*2+0,1)*4-0,7*1,97*4 |  | 50.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,25*2+10,8+3,95*2+3,39+8,6*2+0,31*2)*4-1*1,97*2-0,8*1,97-0,768*1,99*3 |  | 239.539 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,65*2*2+3,25)*4-1*2*2 |  | 67.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*18+3,5+3,6*5+0,175*2+0,5+0,1)*4-0,7*1,97*12 |  | 145.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6+6,4+1,3*2+3+1,3*3)*4-0,7*1,97*4-0,8*1,97 |  | 82.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a64 | Mezisoučet |  | 855.551 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" a64 |  | 855.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" a64 |  | 855.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1711.102 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*2+1,4)*4-1,5*1,5*2 |  | 45.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+0,1)*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,45+0,115+0,35+0,445+0,115)*4 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+3,1-0,5)*4-1,5*1,5 |  | 14.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*4-0,175-0,6)*4-1,5*1,5*4-1,34*2+0,5*4 |  | 75.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*4-0,175*4-0,6)*4-1,5*1,5*5-1,6*1,97 |  | 68.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*2+0,75)*4-1,5*1,5*4+0,6*4+0,45*4 |  | 42.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a666 | Mezisoučet |  | 261.768 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*4*5-1,5*1,5*7-0,175*6*4+1*4 |  | 94.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*4*6-1,5*1,5*4-1,34*2-0,175*6*4 |  | 116.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*4*5-1,5*1,5*7-0,175*6*4 |  | 90.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*4*2-1,5*1,5*4+1,2*4+1,3*4 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a65 | Mezisoučet |  | 345.22 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" a65 |  | 345.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" a65 |  | 345.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4611.776 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 342273112 | Příčky tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu | m2 | 2386.746 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.16415 | 391.7844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319904386
| PP |  | Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,425+0,125)*2*4+(3,75*2+0,125+0,175*2)*4-0,6*1,97*2-0,768*1,99*2 |  | 78.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,275+0,125+0,175)*4*4-(0,85+0,115)*4+(3,75+3,6+3,7)*4-0,6*1,97*2-0,768*1,99*2 |  | 140.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,425+0,125)*3+19)*4-0,6*1,97*3-0,768*1,99*4+(13,225+0,125)*4-0,768*1,99 |  | 196.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a63 | Mezisoučet |  | 415.81 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,425+0,125)*6-0,715*2+30,9-0,3*2)*4-0,6*1,97*4-0,7*1,97*2-0,768*1,99*7 |  | 254.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,275+0,125)*4-0,85-0,115+11,75)*4-0,6*1,97*2-0,768*1,99*3 |  | 138.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,425+0,125)*6-0,715*2+30,9-0,3*2)*4-0,6*1,97*4-0,768*1,99*7 |  | 257.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a61 | Mezisoučet |  | 650.341 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" a61 |  | 650.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" a61 |  | 650.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1300.682 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a62 | (2,7+3,575)*2*2,5-(3,05+1,08*2)*2,2 |  | 19.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2386.746 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 672 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.09408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243445672
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (21*4+28*3)*4 |  | 672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 588 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460320293
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (33+38*3)*4 |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí ve stropech a střeše vč bednění a výztuže | m3 | 4.272 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5961 | 11.0905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163239037
| PP |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5,4*0,8+3,5*0,8)*0,15*4 |  | 4.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.7565 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
51 | K | 411171131 | Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty | t | 2.116 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635524751
| PP |  | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "d1.2.2" 36*46*0,001 |  | 1.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d1.2.4" 10*46*0,001 |  | 0.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a5 | Součet |  | 2.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 5534701 | rošt podlahový lisovaný dle ST , žár zink | m2 | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 1.472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514914632
| PP |  | rošt podlahový lisovaný dle ST , žár zink | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 XF1 | m3 | 8.965 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 21.995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452431968
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dozorce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,05*3*0,18 |  | 3.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36*2,48+(5,36+3,05)*0,5*2,275)*0,18 |  | 4.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,5*3+0,175*0,2*(1,8*2+3)+(3,05+3,188)*2*0,175*0,2 |  | 1.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a7 | Součet |  | 8.965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 55.086 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 0.11843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503701450
| PP |  | Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,05*3+5,36*2,48+(5,36+3,05)*0,5*2,275 |  | 44.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a9 | Mezisoučet |  | 44.009 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+3)*0,18+2,7*0,2*2+(1,8*2+3)*0,2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36+4,755)*2*0,18+(3,05+3,188+0,175*2)*2*0,2 |  | 6.277 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a8 | Mezisoučet |  | 11.077 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bed | Součet |  | 55.086 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 55.086 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381243891
| PP |  | Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | bed |  | 55.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 44.009 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00524 | 0.23061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21503488
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a9 |  | 44.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 | 44.009 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515755920
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a9 |  | 44.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.359 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 0.3788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495005718
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a7*0,04 |  | 0.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.533 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.56128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364188230
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a9*2*0,001*2*2,6307*1,15 |  | 0.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05328 | 0.47952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520253479
| PP |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2 | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 5.589 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 13.7121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048391808
| PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| VV | v1 | (30,9+31,2)*2*0,3*0,15 |  | 5.589 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 37.26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.19338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743188595
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV | v2 | (30,9+31,2)*2*0,15*2 |  | 37.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 37.26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21913120
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | v2 |  | 37.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.447 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 0.47049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770347786
| PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | v1*0,08 |  | 0.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 444171112 | Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278586995
| PP |  | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
66 | M | 1548515 | profil trapézový TR55/250 PE tl.plechu 0,88 mm | m2 | 20.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.1449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102623267
| PP |  | profil trapézový TR55/250 PE tl.plechu 0,88 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*1,15 |  | 20.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1139.1865 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
67 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 1466.31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.38124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820597907
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a55 |  | 1466.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1466.31 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 7.1703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055896945
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a55 |  | 1466.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 44.83 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.82398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366939838
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,17+10,83+4,59+5,99+2,97 |  | 38.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,28 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a52 | Součet |  | 44.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1095.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 5.3553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559134391
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a60 |  | 1095.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 3734.385 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 11.2032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797823891
| PP |  | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a33-sl |  | 3734.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 61232112 | Vápenocementová omítka jádrová jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad nebo nátěr | m2 | 2751.732 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 42.3767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307560823
| PP |  | Vápenocementová omítka jádrová jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklad nebo nátěr | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a59+a60 |  | 2751.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 30.553 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.47052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806391459
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV | a71 | 1,81*2,11*8 |  | 30.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 9977.244 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 183.3817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099260964
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV | a69 | a62+(a63+a61*3)*2+(a66+a64*3)*2+a666+a65*3-a59-a60 |  | 9927.971 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a72 | 1,81*2,11*8+0,9*2*2+(3,2*2,1-2*2,1)*3*2 |  | 49.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9977.244 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 152.798 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0262 | 4.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951912778
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a35 |  | 152.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 613311131 | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 960 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.88 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339070116
| PP |  | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | [15 empty] | PP | 2
| VV | sl | "sloupy" (0,5*2*4+0,5*3*16+0,5*4*16)*4*4 |  | 960 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.066749 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166762673
| PP |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů | [15 empty] | PP | 2
| VV | a89 | "strojovna" (6,45+3,3)*2*0,7 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 128.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.007728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99662901
| PP |  | Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | [15 empty] | PP | 2
| VV | a46 | (5,46+0,16+3,3)*2+(3,575+3,05+0,16)*2 |  | 31.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a47 | (31,2+30,9+0,4)*2+5,85*2-2-1,5-2,4-1*2 |  | 128.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 968.928 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 27.5176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201350206
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a68 |  | 968.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 20.625 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0053625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507103615
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a40+a43 |  | 20.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 621221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm | m2 | 15.81 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00937 | 0.14814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004696449
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a40 | 5,55*2,7+1,2*2,25*2-3,05*1,5 |  | 15.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 631515260 | deska minerální izolační tl. 80 mm | m2 | 64.953 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.77944 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280590461
| PP |  | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a39+a40)*1,02 |  | 64.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 4.815 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.046465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741158165
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a43 | 3,21*1,5 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 20.625 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373293414
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a40+a43 |  | 20.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 621521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 102.86 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.35795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859569551
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a40+a42+a89 |  | 102.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 2174.07 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.56526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475490812
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a38+a39+a41+a42+a44 |  | 2174.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.2079 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353313592
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "parapet" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a37 | (1,5*94+0,6*4+1,5*2+0,8*2+1,5+1+2,7+1+2,5*2+2,5*2+1,5*2+0,8)*0,15 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 283763610 | deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 30 mm | m2 | 25.704 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.023134 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826817627
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 30 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a37*1,02 |  | 25.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 13.472 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.11114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883908982
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a41 | (2,25*2+3,05+0,12)*0,6+(5,45+0,12+3,3)*2*0,5 |  | 13.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 283763700 | deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 60 mm | m2 | 13.741 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.024734 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724290269
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 60 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a41*1,02 |  | 13.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 73.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00832 | 0.61069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506338710
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sokl" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a42 | ((31,2+30,9+0,2)*2+5,55*2)*0,5+9,25*0,6 |  | 73.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 283763830 | deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 120 mm | m2 | 74.868 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.29947 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379364683
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností 1250 x 600 x 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a42*1,02 |  | 74.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm | m2 | 94.164 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00925 | 0.87102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862523508
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2+2,08*2+(1,5+2,08*2)*4+2,4+2,575*2)*0,15+(1+2,08*2)*0,3*2 |  | 8.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*3*94+(0,6+0,75*2)*4+(1,5+0,75*2)*2+(0,8+1,4*2)*2)*0,15 |  | 66.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,4*2+1+2,7+1+2,2*2+(2,5+1,25*2)*2+2,5*3*2+1,5+0,7*2+0,8+1,5*2)*0,15 |  | 6.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+12,7)*2*0,2*2 |  | 12.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a38 | Součet |  | 94.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 63151518 | deska minerální izolační tl. 30 mm | m2 | 96.047 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.57628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575920456
| PP |  | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 30 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a38*1,02 |  | 96.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm | m2 | 47.869 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.44566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888357692
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,575+3,05+0,16)*2*2,3+(3,05+0,16+1,2*2)*1-(1*2,2*2+2,7*2,2) |  | 26.481 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,45+0,16+3,3)*2*1,38-0,8*1,38-1,5*0,7*2 |  | 21.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a39 | Součet |  | 47.869 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 1945.165 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 18.4791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721527539
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (31,2+30,9+0,4)*2*17,3+5,55*4,35*2-2*2,08-1,5*1,5*94 |  | 1995.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*0,75*4-1,5*0,75*2-1,5*2,08*4-2,4*2,575-0,8*1,4*2 |  | -24.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,4-1*2,08*2-2,5*1,25*2-2,5*2,5*2 |  | -25.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a44 | Součet |  | 1945.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 631515400 | deska minerální izolační tl. 200 mm | m2 | 1988.98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 41.7686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68745136
| PP |  | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a43+a44)*1,02 |  | 1988.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 86.872 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0052123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444751172
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a41+a42 |  | 86.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 1993.034 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.11958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806687544
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a39+a44 |  | 1993.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 590514120 | lišta zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm | m | 32.981 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.012863 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101058045
| PP |  | lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 83 mm tl 1,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a46*1,05 |  | 32.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 5905163 | lišta zakládací LO 203 mm tl.1,0mm | m | 135.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.075734 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136811117
| PP |  | lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 203 mm tl.1,0mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a47*1,05 |  | 135.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 1430.59 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.35765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425607102
| PP |  | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "rohová" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,6*4+3,8*2+2,25*2+0,43*6+12,7*4+2,1*4+1,5*2+0,7*4 |  | 150.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,08+1,5*94+0,75*4+0,75*2+2,08*4+2,575+1,4*2+1,4+2,08*2+2,2*2) |  | 342.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a48 | Mezisoučet |  | 492.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "s okapničkou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,45+4,3)*2+0,8+1,6*2+5,6+(2,75+2,5)*2+3,05+0,12+1,5*2 |  | 47.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1,5*94+0,75*4+1,5*2+1,5*4+2,4+0,8*2+1,5+1*2*2+2,7+2,5*6 |  | 182.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a49 | Mezisoučet |  | 229.97 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "začišťovací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2,08*2+1,5*3*94+(0,6+0,75*2)*4+(1,5+0,75*2)*2+(1,5+2,08*2)*4+2,4+2,575*2 |  | 473.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,4*2)*2+1,5+1,4*2+(1+2,08*2)*2+2,2*2+1*2+2,7 |  | 30.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,25*2+2,5*3)*2+(0,7*2+1,5)*2+0,8+1,5*2 |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a50 | Mezisoučet |  | 539.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapetní dle odd 764" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a500 | 17,4+151,4 |  | 168.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1430.59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 590514800 | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 517.178 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.015515 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135710293
| PP |  | lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a48*1,05 |  | 517.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 590515100 | profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m | m | 241.469 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.072441 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 331642869
| PP |  | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a49*1,05 |  | 241.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m | m | 566.234 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.022649 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649286237
| PP |  | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a50*1,05 |  | 566.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 590515120 | profil parapetní - plast 2 m | m | 177.24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.035448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025107361
| PP |  | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a500*1,05 |  | 177.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 503.62 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 11.6336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686335125
| PP |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a36 |  | 503.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 622325103 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% | m2 | 1519.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01899 | 28.8587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970674554
| PP |  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a31 |  | 1519.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 67.85 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.4261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176614699
| PP |  | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a42-9,25*0,6 |  | 67.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 622521021 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 2200.384 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 7.6573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183193768
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a38*2+a39+a41+9,25*0,6+a44 |  | 2200.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 279.26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.033511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168351141
| PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2,08+1,5*1,5*94+0,6*0,75*4+1,5*0,75*2+1,5*2,08*4 |  | 232.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,575+0,8*1,4*2+1,5*1,4+1*2,08*2+1*2,2*2+2,7*2,2 |  | 25.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,25*2+2,5*2,5*2+1,5*0,7*2+0,8*1,5 |  | 22.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 1519.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168003353
| PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (31,2+30,9)*2*17,6+5,55*3,6*2-2,4*2,4*4-2,4*2,1*2 |  | 2192.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*2,4*(12+16+32+24+28)-1,8*1,5*8-2,4*1,2*4-2,5*1,2*2 |  | -684.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,5*2,5*2-1*0,65*12+(5,45+3,3)*2*2-0,8*1,8-1,5*0,7*2 |  | 11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a31 | Součet |  | 1519.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 252.001 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 618.2315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213973144
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a73*0,08+a74*0,07 |  | 252.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým dobetonování kanálků | m3 | 14.726 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 33.2269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117332948
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a24+a25+a26)*0,15+(3,5*4,15+2*2)*0,15 |  | 14.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 252.315 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006175656
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a73*0,08+a74*0,07+a75*0,05 |  | 252.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 11.862 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 12.4914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455255761
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a73+a74+a75)*2*0,001*1,6313*1,15 |  | 11.862 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 632451446 | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný | m2 | 40.42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08936 | 3.6119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932202191
| PP |  | Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "střecha přístavby" 8,96*5,18-3,05*1,965 |  | 40.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 632451456 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný | m2 | 6.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1117 | 0.70148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330758195
| PP |  | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a75 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 3161.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.37938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572284042
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a73+a74+a75 |  | 3161.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 3161.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.18969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302557492
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a73+a74+a75 |  | 3161.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 637121111 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 10.6546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868485843
| PP |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a76 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.19748 | 22.9077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701601065
| PP |  | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | [15 empty] | PP | 2
123 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 213 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.10224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651488479
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ost" 25+17+5+1+7+28+24+100+2 |  | 209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 55331197 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P požární | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01725 | 0.43125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998128062
| PP |  | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P požární | [15 empty] | PP | 2
125 | M | 553312030 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 115 DV 900 L/P požární | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01847 | 0.01847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926590248
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 115 900 L/P | [15 empty] | PP | 2
126 | M | 553312010 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 115 DV 800 L/P | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01802 | 0.32436 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007951017
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 115 800 L/P | [15 empty] | PP | 2
127 | M | 553312031 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 115 DV 900 L/P | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01847 | 0.09235 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187000446
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 115 900 L/P | [15 empty] | PP | 2
128 | M | 553312050 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 115 DV 1000 L/P | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01923 | 0.13461 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582069693
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 115 1000 L/P | [15 empty] | PP | 2
129 | M | 553311990 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 115 DV 700 L/P | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 2.7005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79487632
| PP |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 115 700 L/P | [15 empty] | PP | 2
130 | K | 642942721 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084808874
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "01" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 642942831 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.00134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998458142
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "06" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 642945110 | Osazování celových zárubní a dveří jednokřídlových do 2,5 m2 do otvoru vel. 840x2026mm vel. 768x1990mm, dodávka investora, vč zabetonování vybouraných kapes a prostoru mezi zárubní a ostěním | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 9.2757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569319299
| VV |  | "24" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 642945111 | Osazování celových protipožárních zárubní a dveří jednokřídlových do 2,5 m2 EW30 DP3 do otvoru vel. 840x2026mm vel. 768x1990mm, dodávka investora, vč zabetonování vybouraných kapes a prostoru mezi zárubní a ostěním | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 23.4101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194091658
| PP |  | Osazování celových protipožárních zárubní a dveří jednokřídlových do 2,5 m2 EW30 DP3 do otvoru vel. 840x2026mm vel. 768x1990mm, dodávka investora, vč zabetonování vybouraných kapesa prostoru mezi zárubní a ostěním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "23" 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.871 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
134 | K | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem | m3 | 7.392 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.4706 | 10.871 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314525309
| PP |  | Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ""vč podsypu, podkl betonu, bednících dílců, HI, kolem hubený beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,4*1,65*2 |  | 7.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.6371 |  | 803.9548 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
135 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 2347.78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436548692
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| VV | a51 | (31,2+30,9+0,4+1,5*2)*2*17,6+5,55*3,8*2 |  | 2347.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 352167 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410555746
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a51*30*5 |  | 352167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 2347.78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816243925
| PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a51 |  | 2347.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 2347.78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415987929
| PP |  | Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a51 |  | 2347.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 352167 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528142481
| PP |  | Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a51*30*5 |  | 352167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 2347.78 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769588720
| PP |  | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a51 |  | 2347.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1911.86 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.24854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656295961
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5,46+0,16+3,3+1,5*2)*2*1,5 |  | 35.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,575+3,15+0,16+1,5*2)*2*1,5+(3,05+1,5*2)*1,5 |  | 38.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a53+a55 |  | 1837.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1911.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3918.839 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.15675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061986411
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 30,9*31,2*4+5,55*9,3+3,575*3,05 |  | 3918.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04597 | 0.09194 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1594065704
| PP |  | Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "34" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 5524101 | poklop revizní šachty vč osazovacího rámu vel. 80x110cm, ozn 34, pro betonovou výplň, nátěr | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.1092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866305448
| PP |  | poklop revizní šachty vč osazovacího rámu vel. 80x110cm, ozn 34, pro betonovou výplň, nátěr | [15 empty] | PP | 2
145 | K | 953942121 | Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.3276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213845057
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "35" 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 553430 | lišta ochranná rohová hliník ozn 35 vel. 40x40x2000mm, přírodní elox, lepeno | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412596101
| PP |  | lišta ochranná rohová hliník ozn 35 vel. 40x40x2000mm, přírodní elox, lepeno | [15 empty] | PP | 2
147 | K | 9539501 | Odpojení objektu od všech medií | hr | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020178521
| PP |  | Odpojení objektu od všech medií | [15 empty] | PP | 2
148 | K | 9539502 | Dmtž stáv zařízení (výtah, technologie, profese apod) | hr | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782732530
149 | K | 9539503 | Stavební výpomoce profesím | hr | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938152116
150 | K | 9539504 | Fluorescenční výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle PBŘ | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417564306
151 | K | 9539505 | D+M PHP 6kg 13A (183B) dle PBŘ | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711009809
152 | K | 9539506 | D+M PHP 55B dle PBŘ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917007701
153 | K | 9539507 | Kotvení ocel schodiště do stáv budovy nerez kotvami pr 14mm přes etics - počet dle VD | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269274555
154 | K | 9539508 | Výtažné zkoušky | hr | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79590401
| PP |  | Výtažné zkoušky | [15 empty] | PP | 2
155 | K | 9539509 | Výtržné zkoušky | hr | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674077823
156 | K | 953951313 | Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí | m | 138.07 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00578 | 0.79804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458253074
| PP |  | Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ((a19/0,3)/0,5)*0,5 |  | 138.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 953961112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 496 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981983723
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z08" 82*6 |  | 492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z16" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725792398
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | [15 empty] | PP | 2
159 | K | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 152 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322147556
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ok dvůr" 31*4 |  | 124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ok dozorčí stanoviště" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 14.081 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108524649
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "rampa" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,45)*0,5*2+4,35*1,8*0,5+4,5*1,5*0,5+1,71*1,1*0,5 |  | 14.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 651.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 85.3334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552942609
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" (0,9+1,75)*4*2+9,4*2*4+(5,5+(1,1+1,2)*2)*4 |  | 136.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" (6,4*2+(1,45+0,9)*2)*4+(3+2,6+9,05)*4*2+(5,5+3,5)*4 |  | 223.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2,25)*4 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4*2+(1,45+0,9)*2)*4+(5,5+3,5+2,725+2,7)*4+(2,25+1,6)*4 |  | 143.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4*2+(1,45+0,9)*2)*4+(5,5+3,5+2,875+2,25+1,6)*4 |  | 132.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 1458.314 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 380.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638726619
| PP |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "atika" (3,3+3+5,55)*0,6 |  | 7.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3*2+5,2+6,55*2+1,15*2)*4+(5,5*2+6,25+0,8)*4+0,8*4 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+6,2+2,875+2,75+0,15+0,975+2,525)*4 |  | 83.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,375+0,15+3,225)*2*4+(6,5+9,5+12*2+(1,5+1,25)*2)*4 |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25+3+0,8)*4+(0,796+3,9+4,255)*4 |  | 76.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,375+0,15+3,225)*2*4+(6,5+6,7+11,9*2+1,1*2)*4 |  | 210.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,075+0,15+9,075)*4+(2,8+0,8)*4+(0,8+4,25+3,9)*4 |  | 123.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,375+0,15+3,225)*2*4+(6,5+6,75+11,9*2+1,1*2)*4+(0,8+5,5*2+4,3+3,9)*4 |  | 291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+9,9+8,875+0,15*2+5,5+3,5+5,5*3+0,8+6,25)*4 |  | 229.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1458.314 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 2.835 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.103 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146927705
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,45*1,5*(4+3)*0,3*2 |  | 2.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 962032432 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 6.739 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 7.9183 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496259546
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*4-1,45*1,97)*4*0,3+0,3*0,3*2,1*3 |  | 6.739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 20.85 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.1467 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093951723
| PP |  | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "b10" 2,5*1,25*2+2,5*2,5*2+1,5*0,7*2 |  | 20.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 4.624 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11.0976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329738555
| PP |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a30 | "přístavba" (3*5,55+2,7*5,25) |  | 30.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a30*0,15 |  | 4.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 - zakrytí kanálků alt deskami | m3 | 8.924 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.6328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411509892
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,55*0,25+0,55*0,2*6+20,35*0,3+(8,5+1,45)*0,45 |  | 11.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,6-0,85-0,75)*0,3+0,75*0,2*5+23,5*0,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,55+0,9+1,2)*0,2+(1,7+21,6+2,5)*0,3 |  | 10.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a24 | Mezisoučet |  | 38.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,071+7,629)*0,4+(12,69+1,25+11,275+12,423)*0,4+6,6*0,6+4,925*1 |  | 30.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a25 | Mezisoučet |  | 30.62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (a24+a25)*0,12+1,6*1,4*0,15*2 |  | 8.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.754 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21.4588 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933990151
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV | a29 | "rampa" (3*3+12,3*2,55)*0,15 |  | 6.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na pzd ve spádu" a30*0,12 |  | 3.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.754 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 6.055 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.1756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991379907
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a29 |  | 6.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 27.699 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 38.7786 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726991552
| PP |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "pod rampou" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*4,9+2,9*1,95)*0,8+6,5*0,5*(0,8+0,5)*1,95 |  | 22.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" ss*0,075 |  | 5.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 23.094 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.2702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299747651
| PP |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,5*0,3*8*2+2,1*2*0,3*4+2,31*0,3*2*4 |  | 17.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,3*4+1,5*0,3*2+0,3*2,1*3 |  | 5.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.094 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 33.12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1.7554 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585703035
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,8*1,5*8+2,4*1,2*4 |  | 33.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 645.12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 32.256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061389764
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vč stáv mříží na oknech | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,4*2,4*(12+16+32+24+28) |  | 645.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.37894 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672499014
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*1,8+0,9*1,97*2 |  | 4.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 56.261 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 3.5444 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468927578
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,81*2,11*8+1,45*1,97*9 |  | 56.261 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 33.12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 2.1859 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448889936
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "b02" 2,4*2,4*4+2,4*2,1*2 |  | 33.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních | m2 | 399.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 9.99 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478544218
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" (5,2*2+5,5*4+6,5)*4 |  | 155.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" (2*(7,225+3,375)+9,5*2)*4 |  | 160.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 5,2*4*2 |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 5,2*4*2 |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 9680728 | Vybourání žaluzií pl do 2 m2 | m2 | 7.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0702 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269835918
| PP |  | Vybourání žaluzií pl do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*0,65*12 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652760132
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
180 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 3.345 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.021 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169855323
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "streojovna" 0,81*0,66*0,3*2 |  | 0.321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasáda" 1,8*0,5*0,3*4+0,6*0,3*0,3+1,5*1*0,3+1,5*0,8*0,3*4 |  | 3.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 12.485 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 22.473 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389174699
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,5*1,5*0,3*4*2+1,21*2,31*0,3*4+1,7*2,1*0,3+1*2,1*0,3 |  | 10.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,3+(0,45*2,1+1,7*2,1)*0,3 |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.485 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 972054221 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 100 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866621019
| PP |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
183 | K | 972054321 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 100 mm | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868058321
| PP |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 79.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 5.174 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898232316
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2*4*2+2*2*4+0,45*2*14+2*2+1,5*2+2*2+2*2+1*2*2 |  | 79.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 97602001 | Vybourání umývacích žlabů | m | 61.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 6.8656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762229331
| PP |  | Vybourání kamenných obrub, krycích desek obrub zdiva šachet, průřezu přes 0,03 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" 3,6*2+2,5 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" 3,6*2+5+5,7 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 3,6*3+5 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 3,6*2+5+5,7 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 35.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.3098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300076560
| PP |  | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | [15 empty] | PP | 2
187 | K | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 1121.726 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 22.4345 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793865093
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výtah" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4*17,45-1,21*2,31*4-1,81*2,19*8+(4,85+2,7)*2*2,1 |  | 156.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*0,7*2-0,8*1,8 |  | -3.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a35 | Mezisoučet |  | 152.798 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trafo" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+5,25)*2*3*2-1,7*2,1-2,4*2,4-3-1*2,1*2 |  | 78.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,75*2)*(16,8-0,25)-2,5*1,25*2-2,5*2,5*2+3,3*0,45*6 |  | 268.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+3,3)*3,8-2*2,1-1,8*2,1 |  | 22.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9*4+4+8,15+2,7*2+0,3*2)*3,8-1,81*2,11*2-1,7*2,1*2-0,9*1,97 |  | 189.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,5*2-0,9*2,1*2-1,6*1,97*2 |  | -14.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+3,5+8,5+5,5+2,785+3,67+3,81)*3,8-2,4*2,4*8-2,4*2,575-2*2,08 |  | 75.687 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,21+2,8+4,71)*3,8-2,4*2,4*3-1*2,4)*3 |  | 63.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((7*2+3,9)*3,8-3,2*2,1+3*4*3,8-1,81*2,11*3)*3 |  | 286.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a68 | Mezisoučet |  | 968.928 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1121.726 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 978015361 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% | m2 | 1519.68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 44.0707 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218074084
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a31 |  | 1519.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 978071621 | Odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 | m2 | 73.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 7.5184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108037794
| PP |  | Odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "přístavba" ss |  | 73.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 981011315 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním | m3 | 15.056 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 8.2808 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371103571
| PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "nadstřešní ventilační stříška" (6,1*1,1+4,85*1,1)*1,25 |  | 15.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm | m2 | 1173.596 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 25.8191 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398587862
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a33*0,25 |  | 1173.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 985131411 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 9379.653 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121967878
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a16+a17+5,96*5,18 |  | 969.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 969.438 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" (3*3,3+3,3*1,6)*3*2 |  | 91.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" (0,5*2*4+0,5*3*16+0,5*4*16)*4*4 |  | 960 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" 4*30,2*30,6-3,3*4,9*3-0,5*0,5*36*4+4,85*2,7 |  | 3625.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dojezd výtahu" 2,4*2,4+2,4*4*1,3 |  | 18.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a33 | Mezisoučet |  | 4694.385 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahy" 30,3*30,6*4-3,3*4,9*3+2,7*5,25*3+4,85*2,7 |  | 3715.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9379.653 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1173.596 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 22.803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429046980
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a33*0,25 |  | 1173.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm - dle skut | m2 | 234.719 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.23237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666588751
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a33*0,05 |  | 234.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 1173.596 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 1.8543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979949295
| PP |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a33*0,25 |  | 1173.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
196 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 810.707 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386285324
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | [15 empty] | PP | 2
197 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 810.707 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938798885
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
198 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7296.363 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730099787
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 810,707*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7296.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 810.707 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484302937
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
200 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m | t | 3136.515 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474970826
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 207.8418 |  | 4.6466 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9331 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
201 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 98.17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345830013
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "po kanálcích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a27 | a24+a25+a26+3,5*4,15+2*2 |  | 98.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509582160
| PP |  | lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a27*0,0003 |  | 0.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 98.17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.039268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073779768
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a27 |  | 98.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 628522540 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 112.896 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.55319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546385740
| PP |  | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a27*1,15 |  | 112.896 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 71119312 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou (nátěrem) | m2 | 185.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.64953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492132610
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou (nátěrem) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" 6,44+8,82+7,38+9,64 |  | 32.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" (8,76+16,79*2+8,76)*3 |  | 153.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 71119313 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše hydroizolační stěrkou (nátěrem) | m2 | 760.602 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 2.6621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628645726
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše hydroizolační stěrkou (nátěrem) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "135" (2,8+2,3)*2*3,5-0,768*1,99-0,8*1,97 |  | 32.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "136" (3,15+2,8)*2*3,5-0,8*1,97 |  | 40.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "137" (3,21+2,3)*2*3,5-0,8*1,97-0,768*1,99 |  | 35.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "138" (3,21+3,15)*2*3,5-0,8*1,97 |  | 42.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,4+3,65)*2*3,5-0,768*1,99-1*2)*3 |  | 116.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,6+3,65)*2*3,5-1*2)*3 |  | 167.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,6+3,65)*2*3,5-1*2)*3 |  | 167.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,4+3,65)*2*3,5-0,768*1,99-1*2)*3 |  | 116.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | i1 | Mezisoučet |  | 718.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "123" ((1,6+1,05)*2-0,7*3) |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "124" ((1,6+1,05)*2-0,7) |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "129" ((1,5+1,1)*2-0,7*2) |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "130" ((1,55+1,1)*2-0,7) |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "132" (1,845+1,45)*2-0,7 |  | 5.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140" ((1,2+1,457)*2-0,7*2) |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "141" ((1,2+1,457)*2-0,7) |  | 4.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "143" ((1,2+1,457)*2-0,7*2) |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "144" ((1,2+1,457)*2-0,7) |  | 4.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "145" ((2,585+1,75)*2-0,7) |  | 7.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "148" ((1,685+0,9)*2-0,7*2) |  | 3.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "149" ((0,9+1,5)*2-0,7) |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" ((1,8+1)*2-0,7*3)*3 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" ((1,55+1)*2-0,7)*3 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "245" (1,55+1,3)*2-0,7*3 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "248" ((1,2+1,3)*2-0,7*2)*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "249" ((1,55+1,3)*2-0,7)*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250" ((2,255+0,115+1,38+1,635+0,385)*2-0,8)*3 |  | 32.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | i2 | Mezisoučet |  | 140.306 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | i1+i2*0,3 |  | 760.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 3.284 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870330718
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1252 |  | 2.9091 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
208 | K | 71219001 | Kotvení střešního souvrství | m2 | 1003.883 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613125408
| PP |  | Kotvení střešního souvrství | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a16+a17+a18 |  | 1003.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 73.71 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.0319 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162287186
| PP |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé | [15 empty] | PP | 2
| VV | ss | "střecha přístavby" 12,6*5,85 |  | 73.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2 | 938.565 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.8771 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590070267
| PP |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "vč a11" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a16 | 6,45*4,3 |  | 27.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a17 | 30,6*30,3-5,45*3 |  | 910.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 938.565 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 184.96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852013106
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a18+a19+a20 |  | 184.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 628662 | podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícímy přesahy tl. 5 mm | m2 | 214.775 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.8591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767471145
| PP |  | pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na beton tl. 5 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a18*1,15+a19*1,2+a20*1,15 |  | 214.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | kus | 89.975 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.099872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526471756
| PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a23 | a22+(5,45+3)*2+0,8*4*5+3,21+1,885*2 |  | 179.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a23/2 |  | 89.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | kus | 70.035 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.077739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684100649
| PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a22 | (30,6+31,3)*2+8,96-3,05+5,18*2 |  | 140.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a22/2 |  | 70.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 712461701 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií položenou volně | m2 | 1135.489 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.21574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239180191
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií položenou volně s přilepením spojů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a211 |  | 1135.489 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | M | 283220460 | fólie střešní mPVC ke kotvení šedá 1,5 mm | m2 | 1305.812 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 2.481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163191412
| PP |  | fólie střešní mPVC ke kotvení šedá 1,5 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a211*1,15 |  | 1305.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy | m2 | 1135.489 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763555058
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a16+a17+a18+a19+a20 |  | 1123.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*((5,45+3)*2+0,8*4*5+3,21+1,885*2) |  | 11.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a211 | Součet |  | 1135.489 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | M | 69311172 | textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 1305.812 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.39174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618428281
| PP |  | textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m netkaná ze skleněných vláken | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a211*1,15 |  | 1305.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 4.125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938751919
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.4486 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
220 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 3161.47 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677487018
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | s11+s12+s13+s16+s21*3+s22+s23+s25 |  | 3113.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a73 | Mezisoučet |  | 3113.77 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a74 | s14+s155 |  | 41.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a75 | s24 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3161.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 283723050 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 6352.091 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 7.9401 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746646581
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a73*2*1,02 |  | 6352.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | M | 283723030 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 84.497 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.084497 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815138521
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a74*2*1,02 |  | 84.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 283723010 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 12.811 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0064055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437448060
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | a75*2*1,02 |  | 12.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2071.938 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 4.2268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961952113
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "vč a11" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,57*2,815+(5,57+3,21)*0,5*2,1+8,96*5,18-3,05*1,965 |  | 65.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a18 | Mezisoučet |  | 65.318 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,96+5,18*2-3,05)*0,3+(30,6+30,3)*2*0,3 |  | 41.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a19 | Mezisoučet |  | 41.421 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,6+31,3)*2*0,57+(8,96+5,18*2+0,45*2-3,21)*0,45 |  | 78.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a20 | Mezisoučet |  | 78.221 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (a17+a18)*2+a19+a20 |  | 2071.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 2837590 | spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x tl. min 30 mm | m2 | 995.671 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.4935 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283454023
| PP |  | spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x tl. min 30 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a17+a18)*1,02 |  | 995.671 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 283759160 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm | m3 | 219.048 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 5.4762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137277203
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (a17+a18)*1,02*0,22 |  | 219.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 28376371 | deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 80 mm | m2 | 42.249 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.1014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289899544
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 80 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a19*1,02 |  | 42.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | M | 283763660 | deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 50 mm | m2 | 79.785 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.11968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983684535
| PP |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a20*1,02 |  | 79.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 19.449 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438938486
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0171 |  | 0.10055 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
230 | K | 721210823 | Demontáž vpustí střešních DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.10055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756979412
| PP |  | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | [15 empty] | PP | 2
231 | K | 72123321 | Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 pro rekonstrukci střech, integrovaná manžeta, el vyhřívání, ochranný koš | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00342 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785206843
| PP |  | Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 pro rekonstrukci střech, integrovaná manžeta, el vyhřívání, ochranný koš | [15 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2768 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
232 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 1.375 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0025987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117728400
| PP |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,12*0,28*a21 |  | 1.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 762335133 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 na beton | m | 40.91 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659812566
| PP |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV | a21 | "ukončení izolace" (6,45+4,3)*2+5,57+3,21+2,815*2+2*2,5 |  | 40.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 60512140 | řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m - pro ukončení izolace | m3 | 1.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.8316 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600652330
| PP |  | řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m - pro ukončení izolace | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,12*0,28*a21*1,1 |  | 1.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 762341037 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 83.984 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01621 | 1.3614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243925919
| PP |  | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 25 mm na sraz, tloušťky desky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a20 |  | 78.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s15 | "střecha dozorčího stanoviště - hrana" (3,21*2+1,18*2+2,815*2+2,4*2)*0,3 |  | 5.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.984 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 3.474 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.081187 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2031034170
| PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a20*0,025+0,12*0,28*a21+s15*0,025 |  | 3.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 7624001 | Kotvení desky osb 25mm do želbet desky přes tepelnou izolaci dl. cca 300mm | m2 | 5.763 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88633994
| PP |  | Kotvení desky osb 25mm do želbet desky přes tepelnou izolaci dl. cca 300mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | s15 |  | 5.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 2.277 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733190953
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 32.4289 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
239 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 371.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.51577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613663485
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" 35,58+24,78+27,01+1,68*2+2,48+27,33+1,65+1,7+9,48+1,75*2+9,36+1,75*2+1,52+1,35 |  | 152.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" 20,67+16,55+1,8+1,55+28,68+1,56+2,01 |  | 72.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 20,67+16,55+1,8+1,55+28,68+1,56+2,01 |  | 72.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 20,67+16,55+1,8+1,55+28,68+1,56+2,01 |  | 72.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a53 | Součet |  | 371.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 5903059 | podhled kazetový tl. 13 mm, 600 x 600 mm, minerální vlna, finální povrchová úprava | m2 | 389.613 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 2.3377 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177895749
| PP |  | podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrovaní hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm, minerální vlna | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a53*1,05 |  | 389.613 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 76333111 | Cementovláknitý podhled desky 1x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, samonosný | m2 | 1466.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02017 | 29.5755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592558695
| PP |  | Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,51+22,96+22,76+18,41+2,73+18,04+2,73+18,59+2,73+19,36+3+19,31+2,73+19,35+3,98 |  | 200.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,3+1,8+2,09+2,16+18,8+2,73+18,51+2,73+18,25+2,73+18,8+2,73*10+17,76+18,79+18,41 |  | 212.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,97+3,22+18,59+18,79+17,76+2,73+18,8+18,25+18,51+18,8+48,76+1,56+2,01*2+2,12 |  | 209.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" 212,16+209,88 |  | 422.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" 212,16+209,88 |  | 422.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a55 | Součet |  | 1466.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 32.429 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320384724
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4302 |  | 0.92095 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
243 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.038055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10081785
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a34 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 147.3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.28134 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913597955
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (30,9+31,2)*2+5,4*2+12,3 |  | 147.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 296.6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.49532 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858794604
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,45*(12+16+32+24+28+4)+1,55*8 |  | 296.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.030625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047397485
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5,45+3,3)*2 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0559 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893936107
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV | a34 | (6,45+4,3)*2 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.0197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767324815
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 76421101 | Ochrana svodů hromosvodu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319036743
| PP |  | Ochrana svodů hromosvodu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k01" 8*2,5 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.4592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902382986
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k03" 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 764212635 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 12.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.043375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839283500
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k09" 12,5 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00227 | 0.07491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107032742
| PP |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k04" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k06" 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k10" 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 17.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.050634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739891900
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k02" 0,85*2+1,55+2,55*2*2+1,55*2+0,85 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 151.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.53293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015475203
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k02" 1,55*94+0,65*4+1,55*2 |  | 151.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 764311614 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.099705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106924746
| PP |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k08" 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k12" 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.05742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318631418
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k05" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k07" 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k10" 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830166500
| PP |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k05" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k07" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.05406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705896660
| PP |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "k05" 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k07" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k11" 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 1.43 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386457102
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9121 |  | 0.0245 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
260 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 4.35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0010875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438661798
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "14" 1,5*1,5*1 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 1,5*0,7*2 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 61143997 | okno plastové ozn.14 pevně zasklené 150x150 cm vnitřní, dělení příčkou, spodním otvorem možnost podávání předmětů, sklo bezpečnostní nerozbitné z 1 strany neprůhledné (folie), barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627141159
| PP |  | okno plastové ozn.14 pevně zasklené 150x150 cm vnitřní, dělení příčkou, spodním otvorem možnost podávání předmětů, sklo bezpečnostní nerozbitné z 1 strany neprůhledné (folie), barva bílá | [15 empty] | PP | 2
262 | M | 61143995 | okno plastové ozn 21 pevně zasklené 150x70 cm, trojsklo, U=1,1, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř vodotěsnosti 7A, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641673225
| PP |  | okno plastové ozn 21 pevně zasklené 150x70 cm, trojsklo, U=1,1, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř vodotěsnosti 7A, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | [15 empty] | PP | 2
263 | K | 766622116 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247653919
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "11" 1*2,2*1 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | 6114399 | okno plastové ozn 11 pevně zasklené 100x220 cm, dělení příčkou š 150mm, trojsklo, U=1,1, rozšiřovací profil 175mm, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř vodotěsnosti 7A, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934381390
| PP |  | okno plastové pevně zasklené 100x220 cm | [15 empty] | PP | 2
265 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 224.49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.056122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412099644
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "02" 94*1,5*1,5 |  | 211.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04" 1,5*0,75*2 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07" 0,8*1,4*1 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08" 0,8*1,4*1 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09" 1,5*1,5*1 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19" 2,5*1,25*2 |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 61143940 | okno plastové 2křídlové ozn 02 OS2A 150x150 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 3.29 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325541744
| PP |  | okno plastové 2křídlové ozn 02 OS2A 150x150 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
267 | M | 61143941 | okno plastové 2křídlové ozn 09 OS2A 150x140 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913807902
268 | M | 6114397 | okno plastové 2křídlové ozn 19 OS2A 250x125 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.066 | 0.132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311377807
| PP |  | okno plastové 2křídlové ozn 19 OS2A 250x125 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
269 | M | 61143938 | okno plastové 2křídlové ozn 04 OS2A 150x75 cm, U=1,1, trojsklo, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092937736
| PP |  | okno plastové 2křídlové ozn 04 OS2A 150x75 cm, U=1,1, trojsklo, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
270 | M | 61143911 | okno plastové 1křídlové ozn 07 OS1A 80x140 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130872350
| PP |  | okno plastové 1křídlové ozn 07 OS1A 80x140 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
271 | M | 61143912 | okno plastové 1křídlové ozn 08 OS1A 80x140 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, sklo neprůhledné, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304752186
| PP |  | okno plastové 1křídlové ozn 07 OS1A 80x140 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní dělící příčky, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
272 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 18.44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494168830
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "12" 2,7*2,2*1 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20" 2,5*2,5*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | 61143974 | okno plastové 3křídlové ozn 12 S3A 270x220 cm, U=1,1, trojsklo, rámová příčka, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosti 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování, spodní část pevná, bezp sklo, rozšiřující profily | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310343257
| PP |  | okno plastové 3křídlové ozn 12 S3A 270x220 cm, U=1,1, trojsklo, rámová příčka, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosti 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování, spodní část pevná, bezp sklo, rozšiřující profily | [15 empty] | PP | 2
274 | M | 61143975 | okno plastové 4křídlové ozn 20 OS2A 250x250 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní rozšiřující vodorovný profil 150mm, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosti 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.158 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937080540
| PP |  | okno plastové 4křídlové ozn 20 OS2A 250x250 cm, U=1,1, trojsklo, meziskelní rozšiřující vodorovný profil 150mm, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosti 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
275 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850287711
| PP |  | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "03" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 61143902 | okno plastové 1křídlové ozn 03 OS1A 60x75 cm, U=1,1, trojsklo, neprůhledné, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67620933
| PP |  | okno plastové 1křídlové ozn 03 OS1A 60x75 cm, U=1,1, trojsklo, neprůhledné, těsnění připojovací spáry, tř průvzdušnosti 4, tř voděodolnosto 7a, venek RAL 7001, vnitřek bílá, uzamykací klika, olištování | [15 empty] | PP | 2
277 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 171 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684189422
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "26" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30" 29 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32" 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 61161721 | dveře vnitřní ozn 26 plné 1křídlové 80x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741852410
| PP |  | dveře vnitřní ozn 26 plné 1křídlové 80x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | [15 empty] | PP | 2
279 | M | 61161722 | dveře vnitřní ozn 30 plné 1křídlové 70x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390581480
280 | M | 61161723 | dveře vnitřní ozn 31 plné 1křídlové 70x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, WC zámek, okop lišta | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1707674399
281 | M | 61161724 | dveře vnitřní ozn 32 plné 1křídlové 70x197 cm, výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, okop lišta - dveře na WC cely | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 1.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10554217
282 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443257188
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "27" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 6116277 | dveře vnitřní ozn 27 plné 1křídlové 90x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111170081
| PP |  | dveře vnitřní ozn 27 plné 1křídlové 90x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | [15 empty] | PP | 2
284 | M | 6116278 | dveře vnitřní ozn 29 plné 1křídlové 100x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635967576
| PP |  | dveře vnitřní ozn 27 plné 1křídlové 90x197 cm výplň DTD, povrch CPL laminát 0,2mm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta | [15 empty] | PP | 2
285 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571651784
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "25" 37 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 6116560 | dveře vnitřní do instal šachetozn 25 vel. 600x1970mm, požárně odolné, CPL fólie 0,2mm, výplň DTD, odolnost EW 30 DP3, 1křídlové, bezp kování a zámek, okopová lišta | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.777 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915147140
| PP |  | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 197 cm | [15 empty] | PP | 2
287 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167671925
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "28" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | M | 6116561 | dveře vnitřní ozn 28 požárně odolné EI30 DP3 Sn C3, CPL fólie 0,2mm, plné 1křídlové 90 x 197 cm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta, samozavírač | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115228394
| PP |  | dveře vnitřní ozn 28 požárně odolné EI30 DP3 Sn C3, CPL fólie 0,2mm, plné 1křídlové 90 x 197 cm, barva šedá, bezp kování a zámek, okop lišta, samozavírač | [15 empty] | PP | 2
289 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232367208
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 6114416 | dveře plast vchodové 1kř ozn 13 otevíravé 100x220 cm, prosklené, bezp trojsklo, rozšiř profil 175mm, U=1,1, těsnění připoj spáry, bezp zámek a kování, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990111268
| PP |  | dveře plast vchodové 1kř ozn 13 otevíravé 100x220 cm, prosklené, bezp trojsklo, rozšiř profil 175mm, U=1,1, těsnění připoj spáry, bezp zámek a kování, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | [15 empty] | PP | 2
291 | M | 6114417 | dveře plast obslužné na střechu 1kř ozn 22 otevíravé 80x150 cm,plné, U=1,1, těsnění připoj spáry, bezp zámek a kování, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10972033
292 | K | 766663912 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296568355
| PP |  | Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání z tvrdého dřeva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "30" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 55328301 | Větrací dveřní mřížka kov vel. 400x100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305625640
| PP |  | Větrací dveřní mřížka kov vel. 400x100mm | [15 empty] | PP | 2
294 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 7.912 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193164417
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.6284 |  | 0.6915 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
295 | K | 767131111 | Montáž stěn plechových šroubovaných | m2 | 17.798 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0008899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616153560
| PP |  | Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV | a12 | "z09" (1,025+1,8)*2,1*3 |  | 17.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | M | 553990120 | Plechová zástěna toalety (cela výkonu kázeňského trestu), rám HRTR 30/30/4, výplň plech tl. 1mm prolamovaný, vč dveří š 600mm, kotvení do podlahy a stěn | m2 | 17.798 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.44495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041078505
| PP |  | Plechová zástěna toalety (cela výkonu kázeňského trestu), rám HRTR 30/30/4, výplň plech tl. 1mm prolamovaný, vč dveří š 600mm, kotvení do podlahy a stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a12 |  | 17.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného | m | 33.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234721474
| PP |  | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z18" 33,5 |  | 33.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | M | 55399214 | Madlo schodiště ozn z18, TR pr 50mm, kotvení | m | 33.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.1675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780426397
| PP |  | Madlo schodiště ozn z18, TR pr 50mm, kotvení | [15 empty] | PP | 2
299 | K | 767220410 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg | m | 44.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280915605
| PP |  | Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z18" 35,4 |  | 35.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z19" 8,7 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | M | 55399021 | Vnitřní zábradlí schodiště a galerie ozn Z18, sloupek HRTR 40/40/3, rám 40/40/3, výplň tyč pr 10mm, madlo TR pr 50mm, kotvení | m | 35.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49862099
| PP |  | Vnitřní zábradlí schodiště a galerie ozn Z18, sloupek HRTR 40/40/3, rám 40/40/3, výplň tyč pr 10mm, madlo TR pr 50mm, kotvení | [15 empty] | PP | 2
301 | M | 55399022 | Zábradlí schodiště dozorčího stanoviště ozn Z19, sloupek HRTR 40/40/3, rám 40/40/3, výplň tyč pr 10mm, madlo TR pr 50mm, kotvení | m | 8.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774834984
302 | K | 7676201 | D+M okno AL 1kř pevné vel. 1200x1500mm, bezpečnostní nerozbitné sklo, z 1 strany neprůhledné (folie), barva bílá, požární EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120732951
| PP |  | D+M okno AL 1kř pevné vel. 1200x1500mm, bezpečnostní nerozbitné sklo, z 1 strany neprůhledné (folie), barva bílá, požární EI30 DP3 | [15 empty] | PP | 2
303 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980457552
| PP |  | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "10" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | M | 5534124 | dveře AL vchodové 1kř ozn 10 vel. 1000 x 2270 mm, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748872461
| PP |  | dveře AL vchodové 1kř ozn 10 vel. 1000 x 2270 mm, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | [15 empty] | PP | 2
305 | K | 767640221 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338422390
| PP |  | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "01" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | M | 5534131 | dveře AL vchodové 2kř ozn 01 vel. 2000 x 2080 mm, rozšiřovací profily oboustranné, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908995697
| PP |  | dveře AL vchodové 2kř ozn 01 vel. 2000 x 2080 mm, rozšiřovací profily oboustranné, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | [15 empty] | PP | 2
307 | K | 767640322 | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252502070
| PP |  | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "17" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | M | 55341304 | dveře vnitřní Al ozn 17 2kř vel. 1600 x 1970 mmčást sklo bezp nerozbitné, bezpečnostní kování a zámek, samozavírač, oboustr okop plech, rám, olištování | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098789283
| PP |  | dveře vnitřní Al ozn 17 2kř vel. 1600 x 1970 mmčást sklo bezp nerozbitné, bezpečnostní kování a zámek, samozavírač, oboustr okop plech, rám, olištování | [15 empty] | PP | 2
309 | K | 767646401 | Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811074435
| PP |  | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "33" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 5534351 | Revizní dvířka instal šachet vel 300x300 plechová, ozn 33, uzamykatelná, pož EW 30 DP3 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432163425
| PP |  | Revizní dvířka instal šachet vel 300x300 plechová, ozn 33, uzamykatelná, pož EW 30 DP3 | [15 empty] | PP | 2
311 | K | 767646522 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657260080
| PP |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "05" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 5534132 | dveře AL vchodové 2kř ozn 05 vel. 1500 x 2080 mm, EW30 DP C3, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.26 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471555295
| PP |  | dveře AL vchodové 2kř ozn 01 vel. 2000 x 2080 mm, rozšiřovací profily oboustranné, plné, U=1,5, olištování, těsnění připoj spáry, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, venek RAL 7001, vnitřek bílý | [15 empty] | PP | 2
313 | M | 5534133 | dveře AL vnitřní 2kř ozn 16 vel. 1600 x 1970 mm, EI30 DP Sn C3, část bezp sklo nerozbitné,olištování, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, barva bílá, | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360680048
314 | M | 5534134 | dveře AL vnitřní 2kř ozn 18 vel. 1600 x 1970 mm, EI30 DP Sn C3, plné,olištování, rám, bezp zámek a kování, vnitřní a vnější madlo dl. 400mm, samozavírač, oboustr okop plech, barva bílá, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175758628
315 | K | 767651112 | Montáž vrat sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198757796
| PP |  | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "06" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 5534580 | Vrata sekční ozn 06 vel. 2400x2575mm, lamela s PUR, elektropohon, spínač venek vnitřek, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování, rám, zateplené | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545357331
| PP |  | Vrata sekční ozn 06 vel. 2400x2575mm, lamela s PUR, elektropohon, spínač venek vnitřek, venek RAL 7001, vnitřek bílý, olištování, rám, zateplené | [15 empty] | PP | 2
317 | K | 767651220 | Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně plochy do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179430835
| PP |  | Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | 55399025 | Vrata vycházkového dvora ozn 20 vel. 2600x3000mm, rám L 100/100/4, rám křídla HRTR 40/40/3, výplň pozink plech prolamovaný, stavěč, petlice, kování a zámek bezpečnostní, povrch úprava | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871775502
| PP |  | Vrata vycházkového dvora ozn 20 vel. 2600x3000mm, rám L 100/100/4, rám křídla HRTR 40/40/3, výplň pozink plech prolamovaný, stavěč, petlice, kování a zámek bezpečnostní | [15 empty] | PP | 2
319 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 237.66 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0023766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233159191
| PP |  | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z01" 1,5*1,5*94 |  | 211.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z02" 1,5*0,75*2 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z03" 0,6*0,75*4 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z04" 2,5*1,25*2 |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z05" 2,5*2,5*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z06" 0,8*1,4*2 |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z07" 0,8*1,4 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a10 | Součet |  | 237.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | M | 55399018 | Vnější okenní mříž, rám HRTR 30/30/4, výztuha PL 30/10, výplň tyč pr 10mm, kotvení do zdiva | m2 | 237.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 4.7532 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238800392
| PP |  | Vnější okenní mříž, rám HRTR 30/30/4, výztuha PL 30/10, výplň tyč pr 10mm, kotvení do zdiva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a10 |  | 237.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 184.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.016605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94614964
| PP |  | Montáž mříží otvíravých | [15 empty] | PP | 2
| VV | a11 | "z08" 1,5*1,5*82 |  | 184.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 55399019 | Vnitřní okenní mříž, rám L20/40/3, kotvení pr 10mm, 2kř mříž L 15/30/3, výplň drátěné pletivo 30/30 drát 2mm, s otvorem pro ovládání kliky okna | m2 | 184.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 2.7675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118182490
| PP |  | Vnitřní okenní mříž, rám L20/40/3, kotvení pr 10mm, 2kř mříž L 15/30/3, výplň drátěné pletivo 30/30 drát 2mm, s otvorem pro ovládání kliky okna | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a11 |  | 184.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 767691812 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 | kus | 256 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806933622
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*8+2*(12+16+32+24+28)+4*4 |  | 256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 767691813 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 | kus | 224 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878339622
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy přes 1,50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(12+16+32+24+28) |  | 224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607933400
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17+18 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 767691832 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120589751
| PP |  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn vrat, plochy do 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
327 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 4.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646493334
| PP |  | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z17" 4,1 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 55399013 | Ocel žebřík výlezu ozn Z17 š 400mm, dl 4100mm, štěřina 60/40/3, stupadlo pr 20mm, kotevní háky a oka, uložení na stěně s uzamčením | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552561041
| PP |  | Ocel žebřík výlezu ozn Z17 š 400mm, dl 4100mm, štěřina 60/40/3, stupadlo pr 20mm, kotevní háky a oka, uložení na stěně s uzamčením | [15 empty] | PP | 2
329 | K | 76789011 | D+M ocel točitého schodiště, pr 1600mm, kv 3200mm, žár zink+povrch úprava, kotvení, zábradlí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4228088
| PP |  | D+M ocel točitého schodiště, pr 1600mm, kv 3200mm, žár zink+povrch úprava, kotvení, zábradlí | [15 empty] | PP | 2
330 | K | 76789014 | D+M vnitřní katrové stěny, rám HRTR 50/50/4, vodorovné výztuhy PL 30/10, svislá výplň tyč pr 12mm/100, 2kř dveře, kování koule koule, zámek automatický bezpečnostní, samozavírač, kotvení do podlahy a stěn | m2 | 418.181 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 14.6363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580919891
| PP |  | D+M vnitřní katrové stěny, rám HRTR 50/50/4, vodorovné výztuhy PL 30/10, svislá výplň tyč pr 12mm/100, 2kř dveře, kování koule koule, zámek automatický bezpečnostní, samozavírač, kotvení do podlahy a stěn | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: soulad s ČSN P ENV 1627 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "z10" 3,975*3,825 |  | 15.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z11" 5,21*3,825 |  | 19.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z12" 3,35*3,825 |  | 12.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z13" 3*3,825 |  | 11.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z14" 3*3,825*4 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z15" 4,71*3,825 |  | 18.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z24" (1,118+0,25)*2,8*59 |  | 225.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z26" 3*(1,97+1,855)*6 |  | 68.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a13 | Součet |  | 418.181 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 76789015 | D+M výlezu do prostoru výtahu vel. 1200x900mm, rám L 100/50/3, kotvení, výplň tahokov, bezp zámek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70749934
| PP |  | D+M výlezu do prostoru výtahu vel. 1200x900mm, rám L 100/50/3, kotvení, výplň tahokov, bezp zámek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "z16" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 76789017 | D+M oplocení únikového schodiště ozn z21 - svařovaný plotový panel, horizont dráty 6mm, vertikal dráty 5mm, pozink potažené pvc, vč dveřního křídla, samozavírač, bezpečnostní kování a zámek | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.33 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717137125
| PP |  | D+M oplocení únikového schodiště ozn z21 - svařovaný plotový panel, horizont dráty 6mm, vertikal dráty 5mm, pozink potažené pvc, vč dveřního křídla, samozavírač, bezpečnostní kování a zámek | [15 empty] | PP | 2
333 | K | 76789018 | D+M zasíťování ochozu dozorčího stanoviště bodově svařovaná síť, oko 50/50, drát 4mm, pom kce | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.1386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662964447
| VV |  | "z22" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
334 | K | 76789019 | D+M žiletkového válce pr 400mm, vč ostnatého drátu | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660516605
| PP |  | D+M žiletkového válce pr 400mm, vč ostnatého drátu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 95+13 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 76789020 | D+M zasíťování vycházkového dvora ozn z25, pletivo pozink 100/100, drát 4mm, napínací drát 3,1mm | m2 | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 2.8 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896305655
| PP |  | D+M zasíťování vycházkového dvora ozn z25, pletivo pozink 100/100, drát 4mm, napínací drát 3,1mm | [15 empty] | PP | 2
336 | K | 76789022 | D+M kce pod kondenzační jednotku, povrch úprava žár zink+nátěr, dle VD | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450848824
| PP |  | D+M kce pod kondenzační jednotku, povrch úprava žár zink+nátěr, dle VD | [15 empty] | PP | 2
337 | K | 76789024 | D+M lehký ocelový přístřešek vycházkového dvora vel. 3000x6300mm, povrch úprava, dle ST | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1191815807
| PP |  | D+M lehký ocelový přístřešek vycházkového dvora vel. 3000x6300mm, povrch úprava, dle ST | [15 empty] | PP | 2
338 | K | 767996802 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - zakrytí kanálů, rozebrání přístavby | kg | 691.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.6915 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288891970
| PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 100 kg | [15 empty] | PP | 2
| VV | a26 | 1,55*0,6+9,075*0,6+2*0,85+0,35*2*4 |  | 10.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a26*40+(2,85*2+5,55+3)*18 |  | 691.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 28.628 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042497194
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 40.2015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
340 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 851.824 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.52813 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42739843
| PP |  | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "schody" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+4,4+2,7+1,9)*2-1,6*2-1,21+0,3*2 |  | 20.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,775*2+((2,1+2,7+1,9+3,3)*2-2+0,3*2)*3 |  | 81.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "102" 2*2+3,3+0,2*4-1,21-1,6*2 |  | 3.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "106" (7+3,16+0,5)*2-0,9 |  | 20.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "107" (7+3,15)*2-0,9 |  | 19.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "121" (4,17+6,6)*2-0,8*2-0,7 |  | 19.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "122" (3,81+6,6)*2-0,8*2 |  | 19.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "125" (1,6+1,55)*2-0,7 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "126" (3,1+6,6)*2-0,7-0,8 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "127" (9,185+5,9)*2-0,9*2-2,4 |  | 25.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "128" (3,025+9,15)*2+0,5*2-0,9*2-0,7 |  | 22.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "133" (1,845+2,395)*2-1 |  | 7.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "139" (3,21+3,03)*2-0,7-0,8 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "142" (3,155+3,03)*2-0,7-0,8 |  | 10.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "147" (2,7+4,25)*2-0,7-0,9 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,55*2+17,15+0,485*2+2,4+3+6,45*2+11,75+(11,15+11,25+0,5)*2+0,3*4+0,4*2)*3 |  | 429.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-0,6*10-0,8*4-0,768*19-1,34-2-1*2-1,21)*3 |  | -91.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,4+0,5+0,4+3,3)*2-0,7-0,8)*3 |  | 59.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,4+3,21)*2-0,7-0,8)*3 |  | 53.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,4+0,5+0,4+5,21)*2-0,7-0,8)*3 |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,75+2,21)*2-1)*3 |  | 32.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a57 | Součet |  | 851.824 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním (epoxidovým) lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 1129.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00392 | 4.4289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881988073
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV | s12 | 2,68+6,44+8,82+7,38+9,64+4,52 |  | 39.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s13 | 21,3+27,33+1,65+1,7+4,42 |  | 56.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s155 | 10,83+1,52+1,35 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s17 | 22,11+20,63*3+1,5*12,775 |  | 103.163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s22 | (8,76+3,5*3+5,48)*3 |  | 74.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s23 | (20,67+16,55+1,8+1,55+28,68+1,56+2,01+8,29)*3 |  | 243.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s24 | 6,28 |  | 6.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s25 | 195,55*3 |  | 586.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a56 | Součet |  | 1129.823 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | M | 59761431 | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm, vyšší mechanická zátěž, vč soklíku | m2 | 910.952 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 17.4903 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670597095
| PP |  | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm, vyšší mechanická zátěž, vč soklíku | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (s12+s16+s22+s25)*1,15+a57*0,1*1,15 |  | 910.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | M | 59761432 | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm, běžná mechanická zátěž | m2 | 458.359 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 8.8005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2042475380
| PP |  | dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm, běžná mechanická zátěž | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (s13+s155+s17+s23+s24-2,7*1,5*2*3)*1,15 |  | 458.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | M | 59761403 | schodovka slinutá protiskluzná 30 x 30 x 0,9 cm | m2 | 27.945 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.53654 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450544761
| PP |  | schodovka slinutá protiskluzná 30 x 30 x 0,9 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,7*1,5*2*3*1,15 |  | 27.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 1129.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713359576
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a56 |  | 1129.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 771579197 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 1129.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040845134
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a56 |  | 1129.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 1129.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.33895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894085357
| PP |  | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a56 |  | 1129.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 1129.823 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00715 | 8.0782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179091948
| PP |  | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a56 |  | 1129.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 40.202 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629073777
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.2062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
350 | K | 77713110 | Penetrační epoxidový nátěr stěn na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1095.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.32854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561965454
| PP |  | Penetrační nátěr epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý, natuženým silně naředěným lakem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "112" (1,5+1)*2*2,8+(1,15+1)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "114" (1,5+1)*2*2,8+(1,15+1)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "116" (1,5+1)*2*2,8+(1,15+1)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "118" (1,5+1)*2*2,8+(1,15+1)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "120" (1,5+1)*2*2,8+(1,15+1)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.515 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "213" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "215" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "217" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "219" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "221" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "223" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "225" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "227" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "229" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "231" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "233" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "235" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "237" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "239" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "241" (1+1,5)*2*2,8-0,7*1,97*2+(1+1,15)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 21.903 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 328.545 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" 328,545 |  | 328.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" 328,545 |  | 328.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a60 | Součet |  | 1095.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 77751112 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 1095.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 5.9138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384583959
| PP |  | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Stěrka tvrdá mechanicky odolná (proti vodě a koupelnové chemii), dvousložková epoxidová probarvená, provedení 2-3 vrstvy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | a60 |  | 1095.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 2348.291 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.70449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375980959
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,58+227,01+81,88+22,44+23,51+22,96+22,76+18,41+2,73*4+18,04 |  | 483.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,59+19,36+3+19,31+42,51+6,96+5,76+15,77+24,78+27,01+1,68*2+2,48 |  | 188.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,35+3,95+9,48+1,75*2+9,36+1,75*2 |  | 49.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s11 | Mezisoučet |  | 721.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,17+4,59+5,99+2,97 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s14 | Mezisoučet |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,3+1,8+2,09+2,16+2,73*14+3,22+48,76+1,56+2,01*2+25,42+14,39 |  | 182.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8+18,51+18,25+18,8+17,76+18,79+18,41+17,97+18,59+18,79 |  | 184.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,76+18,8+18,25+18,51+18,8+2,12 |  | 94.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s21 | Mezisoučet |  | 461.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" s21 |  | 461.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" s21 |  | 461.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a58 | Součet |  | 2134.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč soklíku" a58+a58*0,1 |  | 2348.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 777511125 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 2348.291 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 12.6808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508204063
| PP |  | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a58+a58*0,1 |  | 2348.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 777611113 | Posyp barevnými vločkami podlahy velikosti do 3 mm | m2 | 2134.81 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.10674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271424233
| PP |  | Krycí nátěr podlahy dekorativní posyp barevnými vločkami, velikosti přes 1 do 3 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a58 |  | 2134.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 2134.81 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 7.4718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316824115
| PP |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a58 |  | 2134.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 27.206 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113727950
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.1976 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
357 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1656.582 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 4.9697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366377486
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "123" ((1,6+1,05)*2*2,7-0,7*3*1,97) |  | 10.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "124" ((1,6+1,05)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 12.931 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "129" ((1,5+1,1)*2*2,7-0,7*2*1,97) |  | 11.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "130" ((1,55+1,1)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 12.931 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "132" (1,845+1,45)*2*3,5-0,7*1,97 |  | 21.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "135" (2,8+2,3)*2*3,5-0,8*1,97-0,7*1,97 |  | 32.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "136" (2,8+3,15)*2*3,5-0,8*1,97 |  | 40.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "137" (3,21+2,3)*2*3,5-0,8*1,97-0,7*1,97 |  | 35.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "138" (3,21+3,15)*2*3,5-0,8*1,97 |  | 42.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140" ((1,2+1,457)*2*2,7-0,7*2*1,97) |  | 11.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "141" ((1,2+1,457)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 12.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "143" ((1,2+1,457)*2*2,7-0,7*2*1,97) |  | 11.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "144" ((1,2+1,457)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 12.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "145" ((2,585+1,75)*2*3,5-0,7*1,97) |  | 28.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "148" ((1,685+0,9)*2*2,4-0,7*2*1,97) |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "149" ((0,9+1,5)*2*2,4-0,7*1,97) |  | 10.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "150" (1,7+2,7)*2*2,85-0,7*1,97-0,84*2,19-0,8*1,4+(0,8+1,4*2)*0,3 |  | 21.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "151" (2,7+2,22)*2*2,85-0,7*1,97*2 |  | 25.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "152" (2,7+1,1)*2*2,85-0,7*1,97 |  | 20.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 385.644 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" ((1,8+1)*2*2,7-0,7*3*1,97) |  | 10.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" ((1,55+1)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 12.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "209" (1,5+1,2)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 10.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "210" (1,74+1,2)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 15.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "211" (1,8+1,2)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 15.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "243" (1,2+1,3)*2*2,8-0,7*1,97*3 |  | 9.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "244" (1,5+1,3)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 14.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "245" (1,55+1,3)*2*2,8-0,7*1,97 |  | 14.581 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "246" ((1,63+1,3)*2*2,8-0,7*1,97) |  | 15.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "248" ((1,2+1,3)*2*2,7-0,7*2*1,97) |  | 10.742 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "249" ((1,55+1,3)*2*2,7-0,7*1,97) |  | 14.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250" ((2,255+0,115+1,38+1,635+0,385)*2*3,5-0,8*1,97) |  | 38.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "252" (2,4+3,65)*2*3,5-1*2-0,7*1,97 |  | 38.971 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "253" (4,6+3,65)*2*3,5-1*2 |  | 55.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "255" (4,6+3,65)*2*3,5-1*2 |  | 55.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "256" (2,4+3,65)*2*3,5-1*2-0,7*1,97 |  | 38.971 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "257" (3,75+3,96)*2*3,5-1*1,97 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 423.646 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np dle 2np" 423,646 |  | 423.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np dle 2np" 423,646 |  | 423.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a59 | Součet |  | 1656.582 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | M | 5976101 | Průmyslový obklad keramický (bílé i barevné) I. j. vč lišt, vyšší mechanická zátěž, vel 200x200mm, tl. 9mm | m2 | 1905.069 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 22.4798 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269784705
| PP |  | Průmyslový obklad keramický (bílé i barevné) I. j. vč lišt, vyšší mechanická zátěž, vel 200x200mm, tl. 9mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a59*1,15 |  | 1905.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 78147919 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem epoxidovým | m2 | 1656.582 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201609912
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za epoxidové lepidlo | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a59 |  | 1656.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem epoxid, spár hmota epoxid dvousložková kyselinovzdorná | m2 | 1656.582 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552364180
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a59 |  | 1656.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 1656.582 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.49697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136590545
| PP |  | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a59 |  | 1656.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 781495133 | Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu | m | 560.402 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.2746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460973964
| PP |  | Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout [KERDI-pás] | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "135" (2,8+2,3)*2-0,768-0,8+4*3,5 |  | 22.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "136" (3,15+2,8)*2-0,8+4*3,5 |  | 25.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "137" (3,21+2,3)*2-0,8-0,768+4*3,5 |  | 23.452 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "138" (3,21+3,15)*2-0,8+4*3,5 |  | 25.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,4+3,65)*2-0,768-1)*3+3,5*4*3 |  | 72.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,6+3,65)*2-1)*3+3,5*4*3 |  | 88.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,6+3,65)*2-1)*3+3,5*4*3 |  | 88.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,4+3,65)*2-0,768-1)*3+3,5*4*3 |  | 72.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "123" ((1,6+1,05)*2-0,7*3) |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "124" ((1,6+1,05)*2-0,7) |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "129" ((1,5+1,1)*2-0,7*2) |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "130" ((1,55+1,1)*2-0,7) |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "132" (1,845+1,45)*2-0,7 |  | 5.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "140" ((1,2+1,457)*2-0,7*2) |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "141" ((1,2+1,457)*2-0,7) |  | 4.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "143" ((1,2+1,457)*2-0,7*2) |  | 3.914 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "144" ((1,2+1,457)*2-0,7) |  | 4.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "145" ((2,585+1,75)*2-0,7) |  | 7.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "148" ((1,685+0,9)*2-0,7*2) |  | 3.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "149" ((0,9+1,5)*2-0,7) |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-4np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "206" ((1,8+1)*2-0,7*3)*3 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "207" ((1,55+1)*2-0,7)*3 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "245" (1,55+1,3)*2-0,7*3 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "248" ((1,2+1,3)*2-0,7*2)*3 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "249" ((1,55+1,3)*2-0,7)*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "250" ((2,255+0,115+1,38+1,635+0,385)*2-0,8)*3 |  | 32.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 560.402 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 172.2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.17909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -4522246
| PP |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "02" 1,5*94 |  | 141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03" 0,6*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04" 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a2 | Mezisoučet |  | 147.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07" 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08" 0,8 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,9" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12" 2,7 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19" 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20" 2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a3 | Mezisoučet |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14" 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 1,2 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a4 | Mezisoučet |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | M | 5976143 | dlaždice keramické pro parapety oken, olištování | m2 | 41.532 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.79741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744522530
| VV |  | (a2*0,2+a3*0,25+a4*0,1)*1,2 |  | 41.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 29.198 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856707692
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
366 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2701.197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.4592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80476520
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zárubně" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2*1,97)*(0,11+0,1)*25 |  | 23.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*1,97)*(0,11+0,115)*18 |  | 19.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*1,97)*(0,11+0,115)*153 |  | 159.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*1,97)*(0,11+0,115)*6 |  | 6.534 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2*1,97)*(0,11+0,115)*7 |  | 7.781 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "33" 0,25*6 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "34" 0,8*1,1*2*2 |  | 3.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a6 |  | 2479.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a1 | Součet |  | 2701.197 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 2701.197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.32414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111461016
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a1 |  | 2701.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2701.197 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.32414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693509657
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a1 |  | 2701.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 520.124 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.10402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428594399
| PP |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a87*2+(3*2+6,4)*0,5 |  | 520.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.4197 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
370 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2471.14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.51894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783293929
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a52+a55+sl |  | 2471.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12620.76 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 2.5242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185112015
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | m1-a52-a55-sl |  | 12620.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 15091.9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 4.3767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038437805
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: matná, disperzní barva s vysokou krycí schopností | [15 empty] | P | 2
| VV |  | a52+6,6+22,11+227,01+81,88+21,3+22,44+a55 |  | 1892.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a35*1,1+a68*1,1+a69*1,1+a71+a72*1,1+sl |  | 13199.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | m1 | Součet |  | 15091.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4047 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
373 | K | 78942121 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 50 um | m2 | 2479.098 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 2.4047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269843989
| PP |  | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy I (0,925 kg Zn/m2) vč mat | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "schodiště" 7,04*32 |  | 225.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvůr" 12,5*32 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dozorce" 0,55*32 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (a10+a11+a13)*2+a12*2+1,2*0,9*2+4,1*0,4 |  | 1720.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,4*1,1+8,7*1)*2+2*0,025*3,14*33,5+2,6*3*2 |  | 116.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a6 | Součet |  | 2479.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
374 | K | 93311011 | D+M výtahu, specifikace dle PD a ozn 36 (evakuační výtah, 15 osob, kabina 1200x2100mm, zdvih 12600mm) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1361647597
| PP |  | D+M výtahu, specifikace dle PD a ozn 36 (evakuační výtah, 15 osob, kabina 1200x2100mm, zdvih 12600mm) | [15 empty] | PP | 2

## ZTI - ZTI-3 -ZDRAVOTNÍ T...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{656c6c2d-ab42-4863-b049-95651a6485bb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ZTI - ZTI-3 -ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ZTI - ZTI-3 -ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ZTI - ZTI-3 -ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 546.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ((29+244+67+71)*1,0*1,3) "ležatá kanalizace |  | 534.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*5*0,8*1,5) "připojení na vodovod |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 546.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 546,300 |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1083.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1083 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 546.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 546,300 "hloubené vykopávky |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 234.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 41,900 "lože |  | 41.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 183,890 "obsypy |  | 183.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,020*(29+244+67+71)+0,015*2*5 "potrubí |  | 8.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 234.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 421.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,8*234,160 |  | 421.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.488 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 312.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 546,300 "výkopky |  | 546.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -234,160 "vodorovný přesun |  | -234.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 183.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | ((29+244+67+71)*1,0*0,46)-(0,020*(29+244+67+71)) "ležatá kanalizace |  | 180.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*5*0,8*0,40)-(2*5*0,015) "připojení na vodovod |  | 3.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 583313400 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. | t | 347.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,89*183,89 |  | 347.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.552 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 41.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | [15 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 965042010 | Bourání kcí podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 104.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Bourání kcí podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,25*((29+244+67+71)*1,0) "bourání podlah pro svodnou kanalizaci |  | 102.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*5*0,8*0,25) "připojení na vodovod |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 631312010 | Vyspravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým | m3 | 104.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Vyspravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým | [15 empty] | PP | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2 "napojení na přívod vody |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 125411000000 | JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU PN10 DN 110 PN10 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU PN10 DN 110 PN10 | [15 empty] | PP | 2
17 | M | 810010000216 | PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 100-2'' | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 100-2'' | [15 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | R-9709001 | Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce | hod | 995 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce | [15 empty] | PP | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | [15 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 230.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2074.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 9*230,45 |  | 2074.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2074.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 230.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 230.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | [15 empty] | PP | 2
25 | M | 283770780 | izolace potrubí z pěněného PE 110 x 13 mm | m | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 110 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 98 "dešťové potrubí |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 4179 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | [15 empty] | PP | 2
27 | M | 283771040 | izolace potrubí z pěněného PE 22 x 13 mm | m | 978 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 22 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 675+303 "potrubí ve stěnách, předstěnách |  | 978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 978 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 283771120 | izolace potrubí z pěněného PE 28 x 13 mm | m | 595 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 28 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 520+32 "potrubí ve stěnách, předstěnách |  | 552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31+12 "páteřní potrubí pod stropem |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 595 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 283770520 | izolace potrubí z pěněného PE 32 x 13 mm | m | 339 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 32 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 427-88 "páteřní potrubí pod stropem |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 283771190 | izolace potrubí z pěněného PE 42 x 13 mm | m | 316 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 42 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
31 | M | 283771230 | izolace potrubí z pěněného PE 54 x 13 mm | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 54 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 43 "páteřní potrubí pod stropem |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 283770650 | izolace potrubí z pěněného PE 54 x 25 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 54 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
33 | M | 283771270 | izolace potrubí z pěněného PE 65 x 13 mm | m | 127 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 65 x 13 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 127 "páteřní potrubí pod stropem |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 283770490 | izolace potrubí z pěněného PE 28 x 25 mm | m | 455 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 28 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
35 | M | 283770540 | izolace potrubí z pěněného PE 32 x 25 mm | m | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 32 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 54+111 "páteřní potrubí pod stropem |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 283770630 | izolace potrubí z pěněného PE 42 x 25 mm | m | 281 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 42 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
37 | M | 283770690 | izolace potrubí z pěněného PE 65 x 25 mm | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 65 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 98+77 "páteřní potrubí pod stropem |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 283770760 | izolace potrubí z pěněného PE 92 x 25 mm | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 92 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
39 | M | 283770800 | izolace potrubí z pěněného PE 114 x 25 mm | m | 235 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | izolace potrubí z pěněného PE 114 x 25 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 60+98+77 "páteřní potrubí pod stropem |  | 235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.935 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 244 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 244 "ležatá kanalizace |  | 244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 286116180 | čistící kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | čistící kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 67 "ležatá kanalizace |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 286116200 | čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 67 "ležatá kanalizace |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 721173736 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 | m | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 | [15 empty] | PP | 2
48 | M | 286194430 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem, d 110 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem, d 110 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 9 "čistící tvarovka |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 476 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 476 "odpadní kanalizace odhlučněná |  | 476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 476 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 286156030 | čistící tvarovka HTRE, DN 100 | kus | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | čistící tvarovka HTRE, DN 100 | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 26+12 "odpadní kanalizace odhlučněná |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286156040 | čistící tvarovka HTRE, DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | čistící tvarovka HTRE, DN 125 | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 168+4 "připojovací kanalizace |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 351 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 22 "připojovací kanalizace |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | [15 empty] | PP | 2
58 | M | 458100010 | kotevní prvky pro potrubí kanalizace | ks | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | kotevní prvky pro potrubí kanalizace | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (108+476+26+98+12)/2 "upevnění potrubí v šachtách, pod stropem |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+8+1+1+2+5+6+7 "výpustky DN 50 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá klapka proti zápachu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, suchá klapka proti zápachu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "vpust strojovna |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 721226530 | Zápachová uzávěrka HL 136N plastová pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Zápachová uzávěrka HL 136N plastová pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 721226540 | Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s přídavným uzávěrem pro suchý stav | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s přídavným uzávěrem pro suchý stav | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 11 "odvod kondenzátu |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy včetně nástavce pro zelenou střechu svislý odtok DN 110 s el. obřevem | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy včetně nástavce pro zelenou střechu svislý odtok DN 110 s el. obřevem | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 "větrací potrubí |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | [15 empty] | PP | 2
68 | K | 721274124 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 "přívzdušnění kanalizace |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 721289500 | Napojení nového potrubí na stávající kanalizační potrubí do DN 200 | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Napojení nového potrubí na stávající kanalizační potrubí do DN 200 | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 1458 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 168+323+22+193+108+476+26+98+4+28+12 "připojovací,odpadní a dešťové potrubí |  | 1458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1458 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 411 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 29+244+67+71 "svodná kanalizace |  | 411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 411 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 4.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 12 "požární vodovod |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | [15 empty] | PP | 2
75 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 978 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 675+303 "připojovací ve stěnách, předstěnách |  | 978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 978 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 1038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 520+32 "připojovací ve stěnách, předstěnách |  | 552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31+331+124 "páteřní pod stropem |  | 486 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1038 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 427+54+111 "páteřní pod stropem |  | 592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 523 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 242+259+22 "páteřní pod stropem |  | 523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 103 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 43+60 "páteřní pod stropem |  | 103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 127+98+77 "páteřní pod stropem |  | 302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 31+331+113 "páteřní pod stropem |  | 475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 605 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 427+54+124 "páteřní pod stropem |  | 605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 605 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 523 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 242+259+22 "páteřní pod stropem |  | 523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 103 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | [15 empty] | PP | 2
85 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 127+98+77 "páteřní pod stropem |  | 302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 45820001 | kotevní prvky pro potrubí vodovodu | ks | 1040 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | kotevní prvky pro potrubí vodovodu | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 722171939R | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 110 mm - napojení na potrubí přípojek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 110 mm - napojení na potrubí přípojek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "napojení na přívod vody |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 244 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
89 | K | 722220161 | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | soubor | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+15+7+5+1+3+7 "nástěnky baterie |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "výtokové ventily |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 551101560 | ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2" | [15 empty] | PP | 2
93 | K | 722231076 | Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722231077 | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | [15 empty] | PP | 2
95 | K | 722231146 | Ventil závitový pojistný rohový G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 "strojovna |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722231206 | Ventil redukční mosazný G 2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | Ventil redukční mosazný G 2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | [15 empty] | PP | 2
97 | K | 722231247 | Ventil elektromagnetický G 2 PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | Ventil elektromagnetický G 2 PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závity | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
99 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 148 "uzávěr odbočka |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
101 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 33 "uzávěr odbočka |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
103 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| PP |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 25+3 "uzávěr odbočka |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 722234268 | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| PP |  | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | [15 empty] | PP | 2
105 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| PP |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17+1 "vyvažovací armatura |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 551279090 | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| PP |  | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
107 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| PP |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
108 | M | 551279091 | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 3/4" s měřením a vypouštěním | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| PP |  | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 3/4" s měřením a vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
109 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| PP |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "vyvažovací armatura |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 551279092 | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1" s měřením a vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| PP |  | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1" s měřením a vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
111 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| PP |  | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | [15 empty] | PP | 2
112 | K | 722262302 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 10 m3/h vertikální | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| PP |  | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 10 m3/h vertikální | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2 "strojovna |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 722270105 | Sestava vodoměrová závitová G 2 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| PP |  | Sestava vodoměrová závitová G 2 | [15 empty] | PP | 2
114 | K | 72240090R | Napojení na zásobník TUV ( celkem 3x ) | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| PP |  | Napojení na zásobník TUV ( celkem 3x ) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 "strojovna UT |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 2952 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| PP |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | [15 empty] | PP | 2
116 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2952 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [15 empty] | PP | 2
117 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 13.889 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| PP |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 724242214 | Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| PP |  | Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "strojovna |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 722239106 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| PP |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 | [15 empty] | PP | 2
120 | M | 484880450 | směšovač trojcestný termostatický DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| PP |  | směšovač trojcestný termostatický DN 50 | [15 empty] | PP | 2
121 | K | 732331741 | Nádoba tlaková expanzní s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 litrů | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| PP |  | Nádoba tlaková expanzní s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 litrů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 "strojovna |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 436322000 | zařízení fyzikální úpravy vod DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| PP |  | zařízení fyzikální úpravy vod DN 50 | [15 empty] | PP | 2
123 | K | 732421226 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 50 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro TUV | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 50 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro TUV | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "strojovna |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 734411104 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm | [15 empty] | PP | 2
125 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "strojovna |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | t | 0.121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| PP |  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | [15 empty] | PP | 2
128 | M | 642360410 | klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| PP |  | klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 11 "klozet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 55167382R | sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| PP |  | sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty | [15 empty] | PP | 2
130 | K | 725119124 | Montáž klozetových mís nerezových | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| PP |  | Montáž klozetových mís nerezových | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 53+13 "klozet nerezový |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 552313450 | klozet nerezový k postavení se sedátkem s poklopem, provedení antivandal | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| PP |  | klozet nerezový k postavení se sedátkem s poklopem, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
132 | M | 551456400 | splachovač WC tlačný s nerezovým krytem, provedení antivandal | kus | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| PP |  | splachovač WC tlačný s nerezovým krytem, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 53+13 "klozet nerezový |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 725129103 | Montáž pisoáru nerezového | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| PP |  | Montáž pisoáru nerezového | [15 empty] | PP | 2
134 | M | 551456370 | splachovač pisoárů tlačný s podomítkovým ventilem, provedení antivandal | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| PP |  | splachovač pisoárů tlačný s podomítkovým ventilem, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "pisoár |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 552313440 | pisoár nerezový s teflonovým povrchem SLPN 01, provedení antivandal | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| PP |  | pisoár nerezový s teflonovým povrchem SLPN 01, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
136 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| PP |  | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 "pisoár |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 725291660R | Sítko pro pisoár , nerez | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| PP |  | Sítko pro pisoár , nerez | [15 empty] | PP | 2
138 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| PP |  | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+14+3 "umyvadla keramická |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 642110120 | umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| PP |  | umyvadlo keramické závěsné 55 x 43 cm bílé | [15 empty] | PP | 2
140 | M | 642210400 | umývátko keramické stěnové 40 x 31 cm bílé | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| PP |  | umývátko keramické stěnové 40 x 31 cm bílé | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14 "umyvadlo keramické |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | [15 empty] | PP | 2
142 | K | 725219104 | Montáž umyvadla nerezového | soubor | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| PP |  | Montáž umyvadla nerezového | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 54+50+6+8 "umyvadlo nerezové |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 552314010 | žlab nerezový k zavěšení, bez otvorů a baterií, l=1800 mm, provedení antivandal | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| PP |  | žlab nerezový k zavěšení, bez otvorů a baterií, l=1800 mm, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
144 | M | 552314020 | žlab nerezový k zavěšení, bez otvorů a baterií, l=2400 mm, provedení antivandal | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| PP |  | žlab nerezový k zavěšení, bez otvorů a baterií, l=2400 mm, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "žlab nerezový |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 552313650 | umyvadlo nerezové oválné s opláštěním, 420 mm, provedení antivandal | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| PP |  | umyvadlo nerezové oválné s opláštěním, 420 mm, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
146 | M | 552311160 | umyvadlo nerezové oválné s opláštěním, 420 mm, provedení antivandal | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| PP |  | umyvadlo nerezové oválné s opláštěním, 420 mm, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 50 "umyvadlo nerezové |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| PP |  | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | [15 empty] | PP | 2
148 | M | 551439770 | baterie umyvadlová nástěnná kohoutková chrom s ústím 200 mm | kus | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| PP |  | baterie umyvadlová nástěnná kohoutková chrom s ústím 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 148 |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 137 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| PP |  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | [15 empty] | PP | 2
150 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 | kus | 137 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| PP |  | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+14+50+60+6+2+3 "umyvadlo keramické |  | 137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 721219114 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| PP |  | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm | [15 empty] | PP | 2
152 | M | 552331000 | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 2800 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| PP |  | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 2800 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "sprcha |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 552331010 | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 3200 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| PP |  | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 3200 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | [15 empty] | PP | 2
154 | M | 552331020 | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 4600 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| PP |  | žlábek podlahový rohový ke stěně délky 4600 mm včetně roštu, zápachové uzávěrky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "sprcha |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 725841341 | Baterie sprchové podomítkové s pevnou stěnovou sprchovou hlavicí, s omezenou dobou výtoku, provedení antivandal | soubor | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| PP |  | Baterie sprchové podomítkové s pevnou stěnovou sprchovou hlavicí, s omezenou dobou výtoku, provedení antivandal | [15 empty] | PP | 2
156 | M | 484880710 | směšovač trojcestný temostatický DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| PP |  | směšovač trojcestný temostatický DN 25 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*2 "sprchy |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 725311131 | Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| PP |  | Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm | [15 empty] | PP | 2
158 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| PP |  | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 725821328R | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou - součástí dodávky kuchyňské linky | soubor | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| PP |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou - součástí dodávky kuchyňské linky | [15 empty] | PP | 2
160 | K | 725851305 | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| PP |  | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5+7 "dřez |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| PP |  | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | [15 empty] | PP | 2
162 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| PP |  | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 "výlevka |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| PP |  | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený | [15 empty] | PP | 2
164 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
| PP |  | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 "výlevka |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| PP |  | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | [15 empty] | PP | 2
166 | M | 551456330 | ventil rohový mosazný T 66A 1/2" | kus | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| PP |  | ventil rohový mosazný T 66A 1/2" | [15 empty] | PP | 2
167 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| PP |  | Dvířka 30/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5+8+9+37+2+8+8+8 "revizní dvířka |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 4.821 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 726141031 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn | soubor | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| PP |  | Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn | [15 empty] | PP | 2
170 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 0.271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 72710090R | Protipožární ochrana vodovodního potrubí - protipožární manžety a ucpávky | ks | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| PP |  | Protipožární ochrana vodovodního potrubí - protipožární manžety a ucpávky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*15*4 "požární ucpávky |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 72710091R | Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160 | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| PP |  | Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160 | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 092103000 | Rozbor vody | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| PP |  | Rozbor vody | [15 empty] | PP | 1

## ut - D.1.4 - UT - VYTÁPĚNÍ
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3311de79-d048-4cff-be58-3114d1823de2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ut - D.1.4 - UT - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ut - D.1.4 - UT - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 01 - Demontáže stávajícího zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
ut - D.1.4 - UT - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 215.373 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,14*0,072*48)+(3,14*0,078*24)+(3,14*0,095*234)+(3,14*0,102*120)+(3,14*0,129*72)+(3,14*0,140*108)+(3,14*0,186*18)+(3,14*0,259*4) |  | 215.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.373 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 631545100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm | [15 empty] | PP | 2
3 | M | 631545110 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm | [15 empty] | PP | 2
4 | M | 631545320 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | [15 empty] | PP | 2
5 | M | 631545330 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | [15 empty] | PP | 2
6 | M | 631545740 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40 mm | [15 empty] | PP | 2
7 | M | 631545750 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | [15 empty] | PP | 2
8 | M | 631546080 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm | [15 empty] | PP | 2
9 | M | 631546140 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/50 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/50 mm | [15 empty] | PP | 2
10 | M | 631546200 | páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.422 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 998713193 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.422 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 732111135 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 150 | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 732111233 | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150 | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 732111314 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 732111315 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 732111318 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 732111325 | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | sada | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [15 empty] | PP | 2
20 | M | 732ENX101 | Dodávka a montáž kompletního regulačního systému pro ekvitermní řízení tří topných větví, řízení topné větve ohřevu teplé vody a vzduchotechniky na konstantní teplotu, před zahájením realizace bude dodavatelskou firmou vyhotovena výrobní proejktová dokume | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Dodávka a montáž kompletního regulačního systému pro ekvitermní řízení tří topných větví, řízení topné větve ohřevu teplé vody a vzduchotechniky na konstantní teplotu, před zahájením realizace bude dodavatelskou firmou vyhotovena výrobní proejktová dokumentace. Externí ovládací signál z centrální kotelny a hlášení poruchy GSM bránou. | [15 empty] | PP | 2
21 | M | 732ENX102 | Kompletní systém havarijního zabezpečení prostoru strojovny tepla - čidlo teploty, zaplavení prostoru, maximálního a minimálního tlaku systému - havarijní signalizace s GSM bránou. | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Kompletní systém havarijního zabezpečení prostoru strojovny tepla - čidlo teploty, zaplavení prostoru, maximálního a minimálního tlaku systému - havarijní signalizace s GSM bránou. | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 732199100.1 | Dodávka orientačních štítků | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Dodávka orientačních štítků | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 732211125 | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 975 l / 4,50 m2 [OKC 1000 NTR/1 MPa] | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 975 l / 4,50 m2 [OKC 1000 NTR/1 MPa] | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 732XS101 | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 5-45W / 230V - PN 10 / 110 °C. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3 a VZDUCHOTECHNIKA. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 5-45W / 230V - PN 10 / 110 °C. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3 a VZDUCHOTECHNIKA. | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 732XS102 | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-85W / 230V - PN 10 / 110 °C. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1 a 2, OHŘEV TV. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-85W / 230V - PN 10 / 110 °C. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1 a 2, OHŘEV TV. | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 732STRX01 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT DN200 - vstupní a výstupní potrubí DN80, jmenovitý průtok 12m3/h vč. tepelné izolace. | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT DN200 - vstupní a výstupní potrubí DN80, jmenovitý průtok 12m3/h vč. tepelné izolace. | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 998732193 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.74 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 733111102 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 10 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 10 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 | m | 597 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20 | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24+120+134+12 |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 733111105 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25 | m | 246 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32 | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 733111107 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40 | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50 | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50 | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 733113112 | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 733113113 | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | kus | 278 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*139 |  | 278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 1343 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 998733193 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 733PX01 | Topná, provozní a dilatační zkoužka. | h | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Topná, provozní a dilatační zkoužka. | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 733PX02 | Stavební přípomoci, vrtání, sádrování, sekání a ostatní pomocné práce. | h | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Stavební přípomoci, vrtání, sádrování, sekání a ostatní pomocné práce. | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 733PX03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí. | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí. | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 733PX04 | Materiál pro uložení potrubí a pomocné podpěrné konstrukce. | kg | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Materiál pro uložení potrubí a pomocné podpěrné konstrukce. | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 733PX05 | Montážní plošina přenosná. | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Montážní plošina přenosná. | [15 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 734193116 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C [BRA.J9.000] disk tvárná litina DN 80 | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C [BRA.J9.000] disk tvárná litina DN 80 | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C [R 99 Giacomini] G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C [R 99 Giacomini] G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 1 | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 734242415 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 5/4 | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 2 | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
55 | K | 734291244 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1 | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 734291245 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1 1/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 734291247 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A Giacomini] G 2 | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 734292772 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 734292773 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 3/4 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 734292774 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1 | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 734292775 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1 1/4 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 1 1/4 | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 734292777 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit [R 910 Giacomini] G 2 | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, kv = 4, se servomotorem 230V. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, kv = 4, se servomotorem 230V. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32, kv = 10, se servomotorem 230V. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1 a 2. | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32, kv = 10, se servomotorem 230V. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1 a 2. | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 734421112 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | [15 empty] | PP | 2
67 | M | 590307110 | dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm | [15 empty] | PP | 2
68 | M | 734AROT01 | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační s přednastavením pro otopná tělesa 1/2" přímé s vypouštěním. | kus | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační s přednastavením pro otopná tělesa 1/2" přímé s vypouštěním. | [15 empty] | PP | 2
69 | M | 734AROT02 | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační s přednastavením pro otopná tělesa 1/2" přímé s vypouštěním. | kus | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační s přednastavením pro otopná tělesa 1/2" přímé s vypouštěním. | [15 empty] | PP | 2
70 | M | 734ARX01 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/8". Na patách stoupacách potrubí. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/8". Na patách stoupacách potrubí. | [15 empty] | PP | 2
71 | M | 734ARX02 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1/2". Na patách stoupacách potrubí. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1/2". Na patách stoupacách potrubí. | [15 empty] | PP | 2
72 | M | 734ARX02.1 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1/2". U vzduchotechnických jednotek. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1/2". U vzduchotechnických jednotek. | [15 empty] | PP | 2
73 | M | 734ARX03 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4". Na patách stoupacách potrubí. | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4". Na patách stoupacách potrubí. | [15 empty] | PP | 2
74 | M | 734ARX03.1 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4". Na patách stoupacách potrubí. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4". Na patách stoupacách potrubí. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | [15 empty] | PP | 2
75 | M | 734ARX04 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1". Na připojení zásobníků TV. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1". Na připojení zásobníků TV. | [15 empty] | PP | 2
76 | M | 734ARX04.1 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 1". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | [15 empty] | PP | 2
77 | M | 734ARX05 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 6/4". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 2. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 6/4". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 2. | [15 empty] | PP | 2
78 | M | 734ARX06 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 2". Na patě topné větve - OHŘEV TV. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 2". Na patě topné větve - OHŘEV TV. | [15 empty] | PP | 2
79 | M | 734ARX06.1 | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 2". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 2". Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1. | [15 empty] | PP | 2
80 | M | 734ARX07 | Dvoucestný regulační kulový kohout DN25 s pohonem 230V. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Dvoucestný regulační kulový kohout DN25 s pohonem 230V. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | [15 empty] | PP | 2
81 | M | 734ARX08 | Dvoucestný regulační kulový kohout DN50 s pohonem 230V. Na patě topné větve - OHŘEV TV. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Dvoucestný regulační kulový kohout DN50 s pohonem 230V. Na patě topné větve - OHŘEV TV. | [15 empty] | PP | 2
82 | K | 734MX01 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - VZDUCHOTECHNIKA. | [15 empty] | PP | 2
83 | K | 734MX02 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 1,5m3/h L=110mm G 3/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 1,5m3/h L=110mm G 3/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 3. | [15 empty] | PP | 2
84 | K | 734MX03 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h L=190mm G 1" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 2. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h L=190mm G 1" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 2. | [15 empty] | PP | 2
85 | K | 734MX04 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3,5m3/h L=260mm G 1 1/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3,5m3/h L=260mm G 1 1/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OTOPNÁ TĚLESA 1. | [15 empty] | PP | 2
86 | K | 734MX05 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 6m3/h L=260mm G 1 1/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OHŘEV TV. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 6m3/h L=260mm G 1 1/4" vč. montáže a teplotních čidel. Na patě topné větve - OHŘEV TV. | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.223 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
88 | K | 998734193 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.223 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus | 139 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | [15 empty] | PP | 2
90 | K | 735111412 | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-102,2 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/110 (0,215 m2/kus) | m2 | 138.96 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-102,2 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/110 (0,215 m2/kus) | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 735111413 | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-102,2 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,290 m2/kus) | m2 | 408.36 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-102,2 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/160 (0,290 m2/kus) | [15 empty] | PP | 2
92 | K | 735111413.1 | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-120 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/220 (0,365 m2/kus) | m2 | 82.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 60-120 W/čl. [Kalor 3] připojovací rozteč/hloubka (mm) 500/220 (0,365 m2/kus) | [15 empty] | PP | 2
93 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 139 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | [15 empty] | PP | 2
94 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 2613 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 772+1601+240 |  | 2613 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2613 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | [15 empty] | PP | 2
96 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 14.635 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
97 | K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 14.635 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 783325182 | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email | m2 | 630.13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email | [15 empty] | PP | 2
99 | K | 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 606 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | [15 empty] | PP | 2
100 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 845 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | [15 empty] | PP | 2
101 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní | [15 empty] | PP | 2
| D | 01 | Demontáže stávajícího zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 01XPL | Kompletní demontáže stávajícího zařízení kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v rozsahu dle výkresové dokumentace | h | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Kompletní demontáže stávajícího zařízení kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v rozsahu dle výkresové dokumentace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: S ohledem na charakter prací jsou demontáže stávajících zařízení vykázány v hodinách zahrnujících taky řešení možných oprav ponechávaného zařízení po jeho odkrytí a další nepředvídané práce. | [15 empty] | P | 2

## el - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{a31f6d66-5a5d-427a-8f03-848208b9212a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
el - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
el - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - Nosný materiál a montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D62 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
el - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol38 | Pojistková skříň SR 602 v pilíři vč. základu a kabelového prostoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Pojistková skříň SR 602 v pilíři vč. základu a kabelového prostoru | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol39 | Pojistková skříň SR 402 v pilíři vč. základu a kabelového prostoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Pojistková skříň SR 402 v pilíři vč. základu a kabelového prostoru | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol40 | RH | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | RH | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol41 | RP4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | RP4 | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol42 | RP2,3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | RP2,3 | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol43 | RP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | RP1 | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol44 | RD2,3,4 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | RD2,3,4 | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol45 | RD1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | RD1 | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol46 | RN1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | RN1 | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol47 | RN2,3,4 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | RN2,3,4 | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol48 | Zásuvková skříň přisazená IP 42 vybavená zásuvkami IP 44 vč. jištění a proud. chráničů 1x 400V/32A/5P 1x 400V/16A/5P 3x 230V/16A/3P | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Zásuvková skříň přisazená IP 42 vybavená zásuvkami IP 44 vč. jištění a proud. chráničů 1x 400V/32A/5P 1x 400V/16A/5P 3x 230V/16A/3P | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Nosný materiál a montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol50 | A/ RAMBO-LED-2000-3k 24V DC, 1x14W, 1217 lm, Ra8 | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | A/ RAMBO-LED-2000-3k 24V DC, 1x14W, 1217 lm, Ra8 | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol51 | B/ RAMBO-LED-2000-4K 24V DC, 14W, 1217lm, Ra80 | ks | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | B/ RAMBO-LED-2000-4K 24V DC, 14W, 1217lm, Ra80 | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol52 | C/ RAMBO-LED-4200-3K, 24V DC, 1x30W, 2384lm, Ra80 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | C/ RAMBO-LED-4200-3K, 24V DC, 1x30W, 2384lm, Ra80 | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol53 | D/ RAMBO-LED-1240-3k 230V , 1x9W, 755 lm, Ra80 | ks | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | D/ RAMBO-LED-1240-3k 230V , 1x9W, 755 lm, Ra80 | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol54 | DN/ RAMBO-LED-1240-3k 230V , 1x9W, 755 lm, Ra80 s nouzovým modulem 1h | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | DN/ RAMBO-LED-1240-3k 230V , 1x9W, 755 lm, Ra80 s nouzovým modulem 1h | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol55 | E/ LED Reflektor 15W, krytí IP66, reálný světelný výkon 866lm, barva světla 3000°K , životnost 150.000h | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | E/ LED Reflektor 15W, krytí IP66, reálný světelný výkon 866lm, barva světla 3000°K , životnost 150.000h | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol56 | F/ Tubular 46-909/144/¦NY 3K, 4x TCI LM560/20R36 / 11W / 1287,5lm | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | F/ Tubular 46-909/144/¦NY 3K, 4x TCI LM560/20R36 / 11W / 1287,5lm | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol57 | G/ Tubular 46-909/136/¦NY 3K, 2x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm Ra90, IP66 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | G/ Tubular 46-909/136/¦NY 3K, 2x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm Ra90, IP66 | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol58 | I/ Svítidlo průmyslové polykarbonát / polypropylen , d 210mm, LED 4000, IP 53II, 230V , 1x8W, 1010 lm, Ra80 | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | I/ Svítidlo průmyslové polykarbonát / polypropylen , d 210mm, LED 4000, IP 53II, 230V , 1x8W, 1010 lm, Ra80 | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol59 | J/ Tubular 46-909/136/¦NY 3K, 2x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm RA80, IP66 | ks | 374 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | J/ Tubular 46-909/136/¦NY 3K, 2x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm RA80, IP66 | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol60 | K/ Tubular 46-909/118/NY 3K, 1x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | K/ Tubular 46-909/118/NY 3K, 1x TCI LM560/20R36 / 18W / 2060lm | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol61 | L/ Svítidlo kancelářské IP20, opálový kryt, LED 3580 2x13,5W, 3K, 230V | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | L/ Svítidlo kancelářské IP20, opálový kryt, LED 3580 2x13,5W, 3K, 230V | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol62 | M/ Svítidlo průmyslové prachotěsné IP 66, 1x lED 58W/6516lm, -7900-3k, | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | M/ Svítidlo průmyslové prachotěsné IP 66, 1x lED 58W/6516lm, -7900-3k, | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol63 | MN/Svítidlo průmyslové prachotěsné IP 66, 7900-3k, 1x lED 58W/6516lm, s nouzovým modulem 1h | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | MN/Svítidlo průmyslové prachotěsné IP 66, 7900-3k, 1x lED 58W/6516lm, s nouzovým modulem 1h | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol64 | N1/ RAMBO-LED-1240-3K-EM 1xLED, 9W, 271,8 lm, nouzový modul 1h | ks | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | N1/ RAMBO-LED-1240-3K-EM 1xLED, 9W, 271,8 lm, nouzový modul 1h | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol65 | O/ Svítidlo kancelářské , přisazené - 4x 13,5W/1251,5lm, Ra90 3K | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | O/ Svítidlo kancelářské , přisazené - 4x 13,5W/1251,5lm, Ra90 3K | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol66 | ON/ Svítidlo kancelářské , přisazené - 4x 13,5W/1251,5lm, Ra90 3K, s nouzovým modulem 1h | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | ON/ Svítidlo kancelářské , přisazené - 4x 13,5W/1251,5lm, Ra90 3K, s nouzovým modulem 1h | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol67 | P/ Svítidlo kancelářské , přisazené 4x 11,5W/1102,5lm, Ra80 3K | ks | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | P/ Svítidlo kancelářské , přisazené 4x 11,5W/1102,5lm, Ra80 3K | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol68 | PN/ Svítidlo kancelářské , přisazené 4x 11,5W/1102,5lm, Ra80 3K, s nouzovým modulem 1h | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | PN/ Svítidlo kancelářské , přisazené 4x 11,5W/1102,5lm, Ra80 3K, s nouzovým modulem 1h | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol69 | Instalační krabice IP 44 vč SPD T2+T3 pro svítidla LED | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Instalační krabice IP 44 vč SPD T2+T3 pro svítidla LED | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol70 | Krabice EP vč. Svorky pro přípojnici PA | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Krabice EP vč. Svorky pro přípojnici PA | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol71 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojitá - zapuštěná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojitá - zapuštěná | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol72 | Patrová přípojnice OP | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Patrová přípojnice OP | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol73 | Volný vývod do 5x2,5 ukončený krabicí | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Volný vývod do 5x2,5 ukončený krabicí | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol74 | Připojení temperované vpusti do 3x1,5 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Připojení temperované vpusti do 3x1,5 | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol75 | Osazení a připojení teplotního a vlhkostního čidla temperování dešťové vpusti | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Osazení a připojení teplotního a vlhkostního čidla temperování dešťové vpusti | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol76 | Připojení ventilátorů, servopohonů, cirk. Čerpadel, elmag. ventilu a klimatizací do 5x2,5 | ks | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Připojení ventilátorů, servopohonů, cirk. Čerpadel, elmag. ventilu a klimatizací do 5x2,5 | [15 empty] | PP | 1
39 | K | Pol77 | Prostorový termostat 5-35°, 230V,6A, IP 20 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Prostorový termostat 5-35°, 230V,6A, IP 20 | [15 empty] | PP | 1
40 | K | Pol78 | Potenciometr pro ovládání ventilátoru 0-10V zapuštěné provedení IP 20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Potenciometr pro ovládání ventilátoru 0-10V zapuštěné provedení IP 20 | [15 empty] | PP | 1
41 | K | Pol79 | Přeložení a přepojení rozvaděče R MAX | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Přeložení a přepojení rozvaděče R MAX | [15 empty] | PP | 1
42 | K | Pol80 | Skříň přepěťových ochran SPD III - T1+T2, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Skříň přepěťových ochran SPD III - T1+T2, IP20 | [15 empty] | PP | 1
43 | K | Pol81 | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 2x NO ( Central stop ) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 2x NO ( Central stop ) | [15 empty] | PP | 1
44 | K | Pol82 | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 1x NO + 1x NC ( Total stop ) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Bezpečnostní tlačítka s aretací IP 44 v antival provedení 1x NO + 1x NC ( Total stop ) | [15 empty] | PP | 1
45 | K | Pol83 | Bezpečnostní tlačítko HSE pro spuštění zařízení k odvodu tepla a kouře | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Bezpečnostní tlačítko HSE pro spuštění zařízení k odvodu tepla a kouře | [15 empty] | PP | 1
46 | K | Pol84 | Pohybové čidlo přisazené na stopě úhlel 360 / 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Pohybové čidlo přisazené na stopě úhlel 360 / 90° | [15 empty] | PP | 1
47 | K | Pol85 | Tlačítko 1/0 IP20 zapuštěné | ks | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Tlačítko 1/0 IP20 zapuštěné | [15 empty] | PP | 1
48 | K | Pol86 | Spínač zapuštěný řaz. 1, IP20 | ks | 369 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Spínač zapuštěný řaz. 1, IP20 | [15 empty] | PP | 1
49 | K | Pol87 | Jednopólový vypínač řaz. 1, IP44 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Jednopólový vypínač řaz. 1, IP44 | [15 empty] | PP | 1
50 | K | Pol88 | Spínač zapuštěný řaz. 5, IP20 | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Spínač zapuštěný řaz. 5, IP20 | [15 empty] | PP | 1
51 | K | Pol89 | Spínač zapuštěný řaz. 5, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Spínač zapuštěný řaz. 5, IP44 | [15 empty] | PP | 1
52 | K | Pol90 | Spínač zapuštěný řaz. 6, IP20 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Spínač zapuštěný řaz. 6, IP20 | [15 empty] | PP | 1
53 | K | Pol91 | Spínač zapuštěný řaz. 7, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Spínač zapuštěný řaz. 7, IP20 | [15 empty] | PP | 1
54 | K | Pol92 | Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16AIP20 | ks | 268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16AIP20 | [15 empty] | PP | 1
55 | K | Pol93 | Zásuvka dvojitá snatočenou dutinkou zapuštěná 230V/16A/IP20 | ks | 176 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Zásuvka dvojitá snatočenou dutinkou zapuštěná 230V/16A/IP20 | [15 empty] | PP | 1
56 | K | Pol94 | Zásuvka jednoduchá přisazená 230V/16A/IP44 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Zásuvka jednoduchá přisazená 230V/16A/IP44 | [15 empty] | PP | 1
57 | K | Pol95 | Přepěťová ochran do zásuvky - SPD T3 | ks | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Přepěťová ochran do zásuvky - SPD T3 | [15 empty] | PP | 1
58 | K | Pol96 | Krabice odbočná IP20 | ks | 262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Krabice odbočná IP20 | [15 empty] | PP | 1
59 | K | Pol97 | Krabice odbočná IP44 | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Krabice odbočná IP44 | [15 empty] | PP | 1
60 | K | Pol98 | Krabice přístrojová | ks | 994 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Krabice přístrojová | [15 empty] | PP | 1
61 | K | Pol99 | Sporka pospojení | ks | 674 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Sporka pospojení | [15 empty] | PP | 1
62 | K | Pol100 | CMFM 2x1,5 | m | 316 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | CMFM 2x1,5 | [15 empty] | PP | 1
63 | K | Pol101 | CY 6 z/ž | m | 2083 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | CY 6 z/ž | [15 empty] | PP | 1
64 | K | Pol102 | CY10 | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | CY10 | [15 empty] | PP | 1
65 | K | Pol103 | CY16 | m | 698 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | CY16 | [15 empty] | PP | 1
66 | K | Pol104 | CY4 | m | 425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | CY4 | [15 empty] | PP | 1
67 | K | Pol105 | CY50 | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | CY50 | [15 empty] | PP | 1
68 | K | Pol106 | CYKY 12x1,5 | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | CYKY 12x1,5 | [15 empty] | PP | 1
69 | K | Pol107 | CYKY 2x1,5 O | m | 2977 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | CYKY 2x1,5 O | [15 empty] | PP | 1
70 | K | Pol108 | CYKY 2x2,5 O | m | 581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | CYKY 2x2,5 O | [15 empty] | PP | 1
71 | K | Pol109 | CYKY 2x4 O | m | 1995 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | CYKY 2x4 O | [15 empty] | PP | 1
72 | K | Pol110 | CYKY 2x6 O | m | 1224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | CYKY 2x6 O | [15 empty] | PP | 1
73 | K | Pol111 | CYKY 3x1,5 J | m | 12014 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | CYKY 3x1,5 J | [15 empty] | PP | 1
74 | K | Pol112 | CYKY 3x1,5 O | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | CYKY 3x1,5 O | [15 empty] | PP | 1
75 | K | Pol113 | CYKY 3x2,5 | m | 7505 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | CYKY 3x2,5 | [15 empty] | PP | 1
76 | K | Pol114 | CYKY 3x4 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | CYKY 3x4 | [15 empty] | PP | 1
77 | K | Pol115 | CYKY 4x1,5 | m | 2305 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | CYKY 4x1,5 | [15 empty] | PP | 1
78 | K | Pol116 | CYKY 5x1,5 | m | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | CYKY 5x1,5 | [15 empty] | PP | 1
79 | K | Pol117 | CYKY 5x10 | m | 206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | CYKY 5x10 | [15 empty] | PP | 1
80 | K | Pol118 | CYKY 5x25 | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | CYKY 5x25 | [15 empty] | PP | 1
81 | K | Pol119 | CYKY 5x4 | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | CYKY 5x4 | [15 empty] | PP | 1
82 | K | Pol120 | CYKY 5x6 | m | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | CYKY 5x6 | [15 empty] | PP | 1
83 | K | Pol121 | CYKY 7x1,5 | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | CYKY 7x1,5 | [15 empty] | PP | 1
84 | K | Pol122 | NHXH -J 5x1,5 FE180/E90 | m | 159 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | NHXH -J 5x1,5 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
85 | K | Pol123 | NHXH -J 3x1,5 FE180/E90 | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | NHXH -J 3x1,5 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
86 | K | Pol124 | NHXH -J 4x1,5 FE180/E90 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | NHXH -J 4x1,5 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
87 | K | Pol125 | NHXH -J 5x2,5 FE180/E90 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | NHXH -J 5x2,5 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
88 | K | Pol126 | NHXH -J 5x4 FE180/E90 | m | 114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | NHXH -J 5x4 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
89 | K | Pol127 | NHXH -O 2x1,5 FE180/E90 | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | NHXH -O 2x1,5 FE180/E90 | [15 empty] | PP | 1
90 | K | Pol128 | 1-CYKY -J 4x70 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | 1-CYKY -J 4x70 | [15 empty] | PP | 1
91 | K | Pol129 | 1-YY185 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | 1-YY185 | [15 empty] | PP | 1
92 | K | Pol130 | AYKY 3x240+120 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | AYKY 3x240+120 | [15 empty] | PP | 1
93 | K | Pol131 | NHXH FE180/E90 -J 4x35 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | NHXH FE180/E90 -J 4x35 | [15 empty] | PP | 1
94 | K | Pol132 | Drátěná lávka 500/100 Zn funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | Drátěná lávka 500/100 Zn funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
95 | K | Pol133 | Drátěná lávka 125/100 Zn funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | Drátěná lávka 125/100 Zn funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
96 | K | Pol134 | Pozinkovaný žlab neperforovaný 125/60 s víkem včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | Pozinkovaný žlab neperforovaný 125/60 s víkem včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
97 | K | Pol135 | Pozinkovaný žlab neperforovaný 125/60 s víkem s víkem funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | Pozinkovaný žlab neperforovaný 125/60 s víkem s víkem funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
98 | K | Pol136 | Pozinkovaný žlab neperforovaný 250/100 s víkem včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 506 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | Pozinkovaný žlab neperforovaný 250/100 s víkem včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
99 | K | Pol137 | Pozinkovaný žlab neperforovaný 250/100 s víkem funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | Pozinkovaný žlab neperforovaný 250/100 s víkem funkčnost při požáru 30 min. včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
100 | K | Pol138 | Obklad kabelové trasy SDK s požární odolností min. EI30 | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | Obklad kabelové trasy SDK s požární odolností min. EI30 | [15 empty] | PP | 1
101 | K | Pol139 | Trubka TP 21 pozinkovaná vč. spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | Trubka TP 21 pozinkovaná vč. spojovacího a upevňovacího materiálu | [15 empty] | PP | 1
102 | K | Pol140 | Trubka dvouplášťová korugovaná D100 v zemi | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| PP |  | Trubka dvouplášťová korugovaná D100 v zemi | [15 empty] | PP | 1
103 | K | Pol141 | Příprava trasy ve stávajícím kabelovém kanálu s kab. komorou | m | 257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| PP |  | Příprava trasy ve stávajícím kabelovém kanálu s kab. komorou | [15 empty] | PP | 1
104 | K | Pol142 | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | m | 357 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| PP |  | AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr | [15 empty] | PP | 1
105 | K | Pol143 | AlMgSi 8 Svodové vedení včetně podpěr | m | 227 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| PP |  | AlMgSi 8 Svodové vedení včetně podpěr | [15 empty] | PP | 1
106 | K | Pol144 | FeZn 10 | m | 171 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| PP |  | FeZn 10 | [15 empty] | PP | 1
107 | K | Pol145 | FeZn 30x4 | m | 448 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| PP |  | FeZn 30x4 | [15 empty] | PP | 1
108 | K | Pol146 | Jímač pomocný 1,25 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| PP |  | Jímač pomocný 1,25 m | [15 empty] | PP | 1
109 | K | Pol147 | Jímač tyčový vč. podstavce 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| PP |  | Jímač tyčový vč. podstavce 1,5m | [15 empty] | PP | 1
110 | K | Pol148 | Jímač tyčový vč. podstavce 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| PP |  | Jímač tyčový vč. podstavce 2m | [15 empty] | PP | 1
111 | K | Pol149 | Jímač tyčový vč. podstavce 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| PP |  | Jímač tyčový vč. podstavce 3m | [15 empty] | PP | 1
112 | K | Pol150 | Svorka ZS | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| PP |  | Svorka ZS | [15 empty] | PP | 1
113 | K | Pol151 | Svorka SU | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| PP |  | Svorka SU | [15 empty] | PP | 1
114 | K | Pol152 | Svorka SR | ks | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| PP |  | Svorka SR | [15 empty] | PP | 1
115 | K | Pol153 | Svorka SO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| PP |  | Svorka SO | [15 empty] | PP | 1
116 | K | Pol154 | Svorka ST | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| PP |  | Svorka ST | [15 empty] | PP | 1
117 | K | Pol155 | Svorka SP | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| PP |  | Svorka SP | [15 empty] | PP | 1
118 | K | Pol156 | Tvarování montážního dílu | ks | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| PP |  | Tvarování montážního dílu | [15 empty] | PP | 1
119 | K | Pol157 | Požární ucpávky do tl. 30cm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| PP |  | Požární ucpávky do tl. 30cm | [15 empty] | PP | 1
120 | K | Pol158 | Úprava v rozvodně T2 - RH 1 - pole 12 - doplnění vývodu BD 250 A | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| PP |  | Úprava v rozvodně T2 - RH 1 - pole 12 - doplnění vývodu BD 250 A | [15 empty] | PP | 1
121 | K | Pol159 | Úprava v rozvodně T2 - T2 - III - Přesvorkování kabelu AYKY 3x240 + 120 vč. izol. Přepížek a výstr. Tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| PP |  | Úprava v rozvodně T2 - T2 - III - Přesvorkování kabelu AYKY 3x240 + 120 vč. izol. Přepížek a výstr. Tabulky | [15 empty] | PP | 1
122 | K | Pol160 | Úprava v rozvodně T2 - T2 - IV - Odpojení a přeložení kabelu AYKY 3x240+120 vč. přenastavení spouště stáv. jistče BL - DTV 3 z 575 na 480 A | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| PP |  | Úprava v rozvodně T2 - T2 - IV - Odpojení a přeložení kabelu AYKY 3x240+120 vč. přenastavení spouště stáv. jistče BL - DTV 3 z 575 na 480 A | [15 empty] | PP | 1
123 | K | Pol161 | Úprava rozvaděčů v rozvodně DA 200kVA renovace stáv. Pojistkového vývodu E33 a přepojení aut. startu DA | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| PP |  | Úprava rozvaděčů v rozvodně DA 200kVA renovace stáv. Pojistkového vývodu E33 a přepojení aut. startu DA | [15 empty] | PP | 1
124 | K | Pol162 | Usazení rozvaděčů, zapojení a kompletace | nh | 398 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| PP |  | Usazení rozvaděčů, zapojení a kompletace | [15 empty] | PP | 1
125 | K | Pol163 | Demnotáže stávajícího zařízení do šrotu | nh | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| PP |  | Demnotáže stávajícího zařízení do šrotu | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol164 | Výkop a zához pro zemnicí obvodový zemnič š.35 hl. 80 bez bourání a obnovy živ. povrchu / úpravy terénu | m | 265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| PP |  | Výkop a zához pro zemnicí obvodový zemnič š.35 hl. 80 bez bourání a obnovy živ. povrchu / úpravy terénu | [15 empty] | PP | 1
127 | K | Pol165 | Úprava stáv. kab. kanálu (pro osazení KS1 a 2 a vstup kabelů u objektu) | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| PP |  | Úprava stáv. kab. kanálu (pro osazení KS1 a 2 a vstup kabelů u objektu) | [15 empty] | PP | 1
128 | K | Pol166 | Výkop a zához vnější kabelové trasy š.80 hl. 60 vč. kab. lože bez bourání a obnovy živ.povrchu / úpravy terénu | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| PP |  | Výkop a zához vnější kabelové trasy š.80 hl. 60 vč. kab. lože bez bourání a obnovy živ.povrchu / úpravy terénu | [15 empty] | PP | 1
| D | D62 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | D62.01 | Podružný materiál | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440328833
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 1
130 | K | D62.02 | Doprava | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970463496
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 1
131 | K | D62.03 | PPV | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364720661
| PP |  | PPV | [15 empty] | PP | 1
132 | K | D62.04 | Přesun | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809350606
| PP |  | Přesun | [15 empty] | PP | 1
133 | K | D62.05 | Revize | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771444726

## IT - SKFO - Optická trasa...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{aeb2fe16-2561-4e4c-8fbf-3293567e1d5c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
IT - SKFO - Optická trasa a strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
IT - SKFO - Optická trasa a strukturovaná kabeláž
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - RD14 | [5 empty] | 0
| D2 - RD13 | [5 empty] | 0
| D3 - Metalická strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D4 - Optická kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
IT - SKFO - Optická trasa a strukturovaná kabeláž
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | RD14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol167 | 19" datový rozvaděč, 12U/500mm, nástěnný, uzamykatelný, barva RAL 7035 (světle šedá) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | 19" datový rozvaděč, 12U/500mm, nástěnný, uzamykatelný, barva RAL 7035 (světle šedá) | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol168 | 19" optický distribuční box 24xSC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | 19" optický distribuční box 24xSC | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol169 | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol170 | Lišta kabelová vertikální 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Lišta kabelová vertikální 200 | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol171 | Háček pro vedení kab. 80/80 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol172 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol173 | Panel vyvazovací 1U 5úchytů (ring run) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů (ring run) | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol174 | Coupler SC duplex | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Coupler SC duplex | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol175 | OPTIX SC/APC Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | OPTIX SC/APC Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol176 | Trubička ochrany svárů | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Trubička ochrany svárů | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol177 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol178 | Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP DataGate+ cat.6, 568B | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP DataGate+ cat.6, 568B | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol179 | Kabel propojovací UTP C6 2m šedý | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Kabel propojovací UTP C6 2m šedý | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol180 | UPS 1000VA/600W, 19“,1U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | UPS 1000VA/600W, 19“,1U | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | RD13 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol174 | Coupler SC duplex | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Coupler SC duplex | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol175 | OPTIX SC/APC Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | OPTIX SC/APC Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol176 | Trubička ochrany svárů | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Trubička ochrany svárů | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol177 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Metalická strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol181 | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol182 | Proměření TP kabelu, měřící protokol | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Proměření TP kabelu, měřící protokol | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol183 | Kabel U/UTP, PowerCat 6 -kat.6, LSZH (IEC 332.1) plášť fialový, 4páry, cívka 500m | ks | 1220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Kabel U/UTP, PowerCat 6 -kat.6, LSZH (IEC 332.1) plášť fialový, 4páry, cívka 500m | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol184 | Zásuvka datová, Cat 6 modul 2xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Zásuvka datová, Cat 6 modul 2xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol185 | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol186 | Trubka PVC 2316 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Trubka PVC 2316 | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Optická kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol188 | DROP FTTx 12 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A2 BLACK LSOH | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | DROP FTTx 12 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A2 BLACK LSOH | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol189 | Trubka HDPE 32 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Trubka HDPE 32 | [15 empty] | PP | 1
| D | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol190 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol191 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol192 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol193 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol194 | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol195 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol196 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol197 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol198 | Zaškolení uživetele (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Zaškolení uživetele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol199 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol200 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## TECH - FOMT - Metalické a...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{777118bf-2637-4d49-977c-59db388b5695}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TECH - FOMT - Metalické a optické propojení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TECH - FOMT - Metalické a optické propojení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Metalická část | [5 empty] | 0
| D2 - RK1 – kabelový rám telefony | [5 empty] | 0
| D3 - RK2 – kabelový rám technologie | [5 empty] | 0
| D4 - RT1 – kabelová skříň, objekt č. 50 – telefony | [5 empty] | 0
| D5 - RT2– kabelová skříň, objekt č. 50 – technologie | [5 empty] | 0
| D6 - Metalická kabeláž | [5 empty] | 0
| D7 - RDT01 – datový rozvaděč, operační středisko | [5 empty] | 0
| D8 - Optická část | [5 empty] | 0
| D9 - RDT00 – datový rozvaděč, kabelovna | [5 empty] | 0
| D10 - | [5 empty] | 0
| D7 - RDT01 – datový rozvaděč, operační středisko | [5 empty] | 0
| D11 - RDT02 – datový rozvaděč, objekt č. 50 | [5 empty] | 0
| D12 - Optická kabeláž | [5 empty] | 0
| D13 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TECH - FOMT - Metalické a optické propojení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Metalická část |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | RK1 – kabelový rám telefony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol201 | ZAU 200 – kabelový závěr 100párů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | ZAU 200 – kabelový závěr 100párů | [15 empty] | PP | 2
2 | K | Pol202 | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | [15 empty] | PP | 2
3 | K | Pol203 | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | [15 empty] | PP | 2
| D | D3 | RK2 – kabelový rám technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol204 | Držák 10+1 modulů LSA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Držák 10+1 modulů LSA | [15 empty] | PP | 2
5 | K | Pol205 | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
6 | K | Pol206 | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
7 | K | Pol202 | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | [15 empty] | PP | 2
8 | K | Pol203 | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | [15 empty] | PP | 2
| D | D4 | RT1 – kabelová skříň, objekt č. 50 – telefony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol207 | Rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci 200 popřípadě 300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci 200 popřípadě 300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. | [15 empty] | PP | 2
10 | K | Pol204 | Držák 10+1 modulů LSA | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Držák 10+1 modulů LSA | [15 empty] | PP | 2
11 | K | Pol205 | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
12 | K | Pol208 | Svorkovnice nerozpojovací LSA PLUS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Svorkovnice nerozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
13 | K | Pol206 | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
14 | K | Pol202 | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | [15 empty] | PP | 2
15 | K | Pol203 | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | [15 empty] | PP | 2
| D | D5 | RT2– kabelová skříň, objekt č. 50 – technologie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol207 | Rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci 200 popřípadě 300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci 200 popřípadě 300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. | [15 empty] | PP | 2
17 | K | Pol204 | Držák 10+1 modulů LSA | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Držák 10+1 modulů LSA | [15 empty] | PP | 2
18 | K | Pol205 | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
19 | K | Pol208 | Svorkovnice nerozpojovací LSA PLUS | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Svorkovnice nerozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
20 | K | Pol206 | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
21 | K | Pol202 | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním | [15 empty] | PP | 2
22 | K | Pol203 | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Montáž uzávěru do 50 čtyřek | [15 empty] | PP | 2
| D | D6 | Metalická kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol209 | Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 | [15 empty] | PP | 2
24 | K | Pol210 | Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 | m | 680 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 | [15 empty] | PP | 2
25 | K | Pol211 | Zatažení kabelu kabelového kanálu, vč. přípravy | m | 830 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Zatažení kabelu kabelového kanálu, vč. přípravy | [15 empty] | PP | 2
| D | D7 | RDT01 – datový rozvaděč, operační středisko |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol212 | Držák 5 modulů LSA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Držák 5 modulů LSA | [15 empty] | PP | 2
27 | K | Pol205 | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Svorkovnice rozpojovací LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
28 | K | Pol206 | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Svorkovnice zemnící LSA PLUS | [15 empty] | PP | 2
| D | D8 | Optická část |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | RDT00 – datový rozvaděč, kabelovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol213 | Nástěnný jednodílný datový rozvaděč v provedení 6U a rozměrech 600x395 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Nástěnný jednodílný datový rozvaděč v provedení 6U a rozměrech 600x395 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | Pol214 | 19" distribuční box 24xSC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | 19" distribuční box 24xSC | [15 empty] | PP | 2
31 | K | Pol174 | Coupler SC duplex | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Coupler SC duplex | [15 empty] | PP | 2
32 | K | Pol215 | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | [15 empty] | PP | 2
33 | K | Pol452 | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | [15 empty] | PP | 2
34 | K | Pol176 | Trubička ochrany svárů | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Trubička ochrany svárů | [15 empty] | PP | 2
35 | K | Pol216 | OPTIX SC-SC Optický patch cord 50/125 1m OM4 Duplex | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | OPTIX SC-SC Optický patch cord 50/125 1m OM4 Duplex | [15 empty] | PP | 2
36 | K | Pol177 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | [15 empty] | PP | 2
37 | K | Pol217 | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | [15 empty] | PP | 2
38 | K | Pol218 | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | [15 empty] | PP | 2
39 | K | Pol219 | Cyber Power UPS OR600ELCDRM1U 360W Rack 1U (IEC C13) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Cyber Power UPS OR600ELCDRM1U 360W Rack 1U (IEC C13) | [15 empty] | PP | 2
| D | D10 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D7 | RDT01 – datový rozvaděč, operační středisko |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol174 | Coupler SC duplex | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Coupler SC duplex | [15 empty] | PP | 2
41 | K | Pol215 | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | [15 empty] | PP | 2
42 | K | Pol452 | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | [15 empty] | PP | 2
43 | K | Pol176 | Trubička ochrany svárů | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Trubička ochrany svárů | [15 empty] | PP | 2
44 | K | Pol216 | OPTIX SC-SC Optický patch cord 50/125 1m OM4 Duplex | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | OPTIX SC-SC Optický patch cord 50/125 1m OM4 Duplex | [15 empty] | PP | 2
45 | K | Pol177 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | [15 empty] | PP | 2
46 | K | Pol217 | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | [15 empty] | PP | 2
47 | K | Pol218 | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | [15 empty] | PP | 2
| D | D11 | RDT02 – datový rozvaděč, objekt č. 50 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol220 | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, jednokřídlé přední, výplň sklo, zadní kryt plech, boční kryty plech, zámek pro jednokřídlé dveře, barva RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 45U, 800x800 mm, jednokřídlé přední, výplň sklo, zadní kryt plech, boční kryty plech, zámek pro jednokřídlé dveře, barva RAL 7035 | [15 empty] | PP | 2
49 | K | Pol214 | 19" distribuční box 24xSC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | 19" distribuční box 24xSC | [15 empty] | PP | 2
50 | K | Pol169 | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | [15 empty] | PP | 2
51 | K | Pol170 | Lišta kabelová vertikální 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Lišta kabelová vertikální 200 | [15 empty] | PP | 2
52 | K | Pol171 | Háček pro vedení kab. 80/80 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | [15 empty] | PP | 2
53 | K | Pol172 | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | [15 empty] | PP | 2
54 | K | Pol173 | Panel vyvazovací 1U 5úchytů (ring run) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů (ring run) | [15 empty] | PP | 2
55 | K | Pol174 | Coupler SC duplex | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Coupler SC duplex | [15 empty] | PP | 2
56 | K | Pol215 | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | [15 empty] | PP | 2
57 | K | Pol452 | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Optický pigtail 09/125 2m G657A Super Strip SM | [15 empty] | PP | 2
58 | K | Pol176 | Trubička ochrany svárů | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Trubička ochrany svárů | [15 empty] | PP | 2
59 | K | Pol221 | Patch cord LC-LC, 1m, 50/125um OM2, optický duplexní, MM, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Patch cord LC-LC, 1m, 50/125um OM2, optický duplexní, MM, | [15 empty] | PP | 2
60 | K | Pol177 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 0,25m duplex G657A 1,8mm | [15 empty] | PP | 2
61 | K | Pol217 | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | GBIC SFP, SC, 1000Base-LX, 20km, WDM, TX1550nm/RX1310nm, SM i MM, Cisco | [15 empty] | PP | 2
62 | K | Pol218 | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Microsens MS400249: Gigabit ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na 1000M SFP | [15 empty] | PP | 2
| D | D12 | Optická kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol222 | Kabel gelový UNIV 50/125um, 12 vl., LSOH, CLT, OM4, se základní ochranou proti hlodavcům | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Kabel gelový UNIV 50/125um, 12 vl., LSOH, CLT, OM4, se základní ochranou proti hlodavcům | [15 empty] | PP | 2
64 | K | Pol453 | DROP FTTx 4 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A2 BLACK LSOH | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | DROP FTTx 4 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A2 BLACK LSOH | [15 empty] | PP | 2
65 | K | Pol189 | Trubka HDPE 32 | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Trubka HDPE 32 | [15 empty] | PP | 2
| D | D13 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol223 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 2
67 | K | Pol224 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 2
68 | K | Pol225 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 2
69 | K | Pol193 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 2
70 | K | Pol226 | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | [15 empty] | PP | 2
71 | K | Pol227 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 2
72 | K | Pol196 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 2
73 | K | Pol229 | Zaškolení uživetele (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Zaškolení uživetele (kpl) | [15 empty] | PP | 2
74 | K | Pol230 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 2
75 | K | Pol231 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 2

## CCTV - CCTV
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8bdf8f9a-2b81-4c16-9e59-c93b011e4f30}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CCTV - CCTV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CCTV - CCTV
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení CCTV | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž CCTV | [5 empty] | 0
| D3 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CCTV - CCTV
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol454 | HD-CVI/CVBS Antivandal Dome Starlight kamera 2MPX, IR 30m, WDR, IP67 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | HD-CVI/CVBS Antivandal Dome Starlight kamera 2MPX, IR 30m, WDR, IP67 | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol455 | HD-CVI/CVBS Bulett Starlight kamera 2MPX, IR 60m, WDR, IP67 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | HD-CVI/CVBS Bulett Starlight kamera 2MPX, IR 60m, WDR, IP67 | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol456 | Instalační box pod Bullet kamery | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Instalační box pod Bullet kamery | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol457 | Napájecí zdroj do skříně RACK 12VDC/14A , 16 jištěných výstupů pojistkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Napájecí zdroj do skříně RACK 12VDC/14A , 16 jištěných výstupů pojistkou | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol458 | Matrix HDTVI/CVI/TVI/AHD, 32 input BNC, 32 output BNC, 8 out HDMI | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Matrix HDTVI/CVI/TVI/AHD, 32 input BNC, 32 output BNC, 8 out HDMI | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol459 | Videorecorder HDCVI, 16 input BNC, H264+, 4xSATA 8TB | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Videorecorder HDCVI, 16 input BNC, H264+, 4xSATA 8TB | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol460 | HDD 8TB SATA pro digitální a síťové rekordéry | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | HDD 8TB SATA pro digitální a síťové rekordéry | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol461 | Keyboard controller, Main Matrix of HD-CVI | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Keyboard controller, Main Matrix of HD-CVI | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol462 | LCD LED monitor, 31.5", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | LCD LED monitor, 31.5", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol463 | LCD LED monitor, 42", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | LCD LED monitor, 42", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 230V | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol464 | HDMI Extender po optickém vlákně do 20km, 3D, IR,RS-232 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | HDMI Extender po optickém vlákně do 20km, 3D, IR,RS-232 | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol465 | Fiber Optic To RS-232/422/485 Converter | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Fiber Optic To RS-232/422/485 Converter | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol466 | Singlemode konvertor Gigabit 1000Base-T/1000Base-LX (SC) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Singlemode konvertor Gigabit 1000Base-T/1000Base-LX (SC) | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol467 | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 30m, M/M, zlacené | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 30m, M/M, zlacené | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol468 | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 40m, M/M, zlacené | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 40m, M/M, zlacené | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol469 | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 50m, M/M, zlacené | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 50m, M/M, zlacené | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol470 | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 100m, M/M, zlacen | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | PremiumCord optický fiber High Speed with Ether. 4K@60Hz kabel 100m, M/M, zlacen | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol471 | LED optický patchkabel simplexní, SC/SC, 9/125 OS2, 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | LED optický patchkabel simplexní, SC/SC, 9/125 OS2, 2m | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol472 | Premium Cord BNC kabel 1m | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Premium Cord BNC kabel 1m | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Montáž CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol291 | Instalace a zapojení kompletu kamery - vnitřní | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Instalace a zapojení kompletu kamery - vnitřní | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol292 | Instalace a zapojení kompletu kamery - venkovní | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Instalace a zapojení kompletu kamery - venkovní | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol473 | Instalace a zapojení napájecího zdroje | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Instalace a zapojení napájecího zdroje | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol474 | Instalace a zapojení videomatice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Instalace a zapojení videomatice | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol475 | Konfigurace videomatice do 32 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Konfigurace videomatice do 32 vstupů | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol476 | Instalace a zapojení modulu do videomatice | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Instalace a zapojení modulu do videomatice | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol294 | Instalace a zapojení diskového pole | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Instalace a zapojení diskového pole | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol477 | Instalace a zapojení ovládací klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Instalace a zapojení ovládací klávesnice | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol478 | Nakonektorování a zapojení konektoru BNC | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Nakonektorování a zapojení konektoru BNC | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol298 | Instalace a zapojení monitoru | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Instalace a zapojení monitoru | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol479 | Instalace a zapojení převodníku optika/LAN | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Instalace a zapojení převodníku optika/LAN | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol480 | Instalace a zapojení převodníku optika/HDMI | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Instalace a zapojení převodníku optika/HDMI | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol481 | Instalace propojovacího kabelu | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Instalace propojovacího kabelu | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol482 | Uvedení systému CCTV do trvalého provozu | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Uvedení systému CCTV do trvalého provozu | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol483 | Zkušební provoz systému CCTV | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Zkušební provoz systému CCTV | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol484 | Zaškolení uživatele CCTV | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Zaškolení uživatele CCTV | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol485 | Kabel koaxiální, 75 Ohm + 2x0,75mm Cu | m | 1680 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Kabel koaxiální, 75 Ohm + 2x0,75mm Cu | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol262 | Krabice GW44205 | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Krabice GW44205 | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol486 | Konektor BNC. lisovací | ks | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Konektor BNC. lisovací | [15 empty] | PP | 1
39 | K | Pol185 | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | [15 empty] | PP | 1
40 | K | Pol186 | Trubka PVC 2316 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Trubka PVC 2316 | [15 empty] | PP | 1
41 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol267 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
43 | K | Pol268 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
44 | K | Pol269 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
45 | K | Pol270 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
46 | K | Pol271 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
47 | K | Pol272 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
48 | K | Pol273 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
49 | K | Pol274 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
50 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
51 | K | Pol307 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
52 | K | Pol308 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## CS - CS - celová signalizace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{036e3b83-7686-48da-84ff-d5a74f8975e6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CS - CS - celová signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CS - CS - celová signalizace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení CS | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž CS | [5 empty] | 0
| D3 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
CS - CS - celová signalizace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení CS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol232 | Ústředna CS | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Ústředna CS | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol233 | Akumulátor 12V / 18Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Akumulátor 12V / 18Ah | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol234 | Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Signalizační tablo 32 červených LED - ESP-32N-LED | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol235 | Signalizační svítidlo | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Signalizační svítidlo | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol236 | Červený plastový maják s úspornou LED technologií | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Červený plastový maják s úspornou LED technologií | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol237 | Kompaktní sériový server | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Kompaktní sériový server | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol238 | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro CS - ZaSU 1 plus | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro CS - ZaSU 1 plus | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol239 | Odolné tlačítko celové typ 1 (umístěné v cele) | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Odolné tlačítko celové typ 1 (umístěné v cele) | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol240 | Odolné tlačítko celové typ 2 (umístěné před celou) | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Odolné tlačítko celové typ 2 (umístěné před celou) | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol241 | Držák celového tlačítka | ks | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Držák celového tlačítka | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol242 | Propojovací trubka mezi celou a chodbou 15cm | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Propojovací trubka mezi celou a chodbou 15cm | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Montáž CS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol243 | Instalace a zapojení ústředny CS | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Instalace a zapojení ústředny CS | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol244 | Instalace a zapojení akumulátoru | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Instalace a zapojení akumulátoru | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol245 | Zapojení smyčky | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Zapojení smyčky | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol246 | Zapojení výstupu | ks | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Zapojení výstupu | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol247 | Zapojení datové linky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Zapojení datové linky | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol248 | Konfigurace ústředny CS do 64 smyček | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Konfigurace ústředny CS do 64 smyček | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol249 | Instalace a zapojení signalizačního tabla do 32 led | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Instalace a zapojení signalizačního tabla do 32 led | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol250 | Instalace a zapojení světelné celové indikace | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Instalace a zapojení světelné celové indikace | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol251 | Instalace a zapojení světelné patrové indikace | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Instalace a zapojení světelné patrové indikace | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol252 | Instalace a zapojení tlačítka odolného | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Instalace a zapojení tlačítka odolného | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol253 | Instalace ovladače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Instalace ovladače | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol254 | Nákres podlaží objektu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Nákres podlaží objektu | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol255 | Vložení prvku do software | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Vložení prvku do software | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol256 | Uvedení CS do trvalého provozu | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Uvedení CS do trvalého provozu | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol257 | Zkušební provoz systému CS | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Zkušební provoz systému CS | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol258 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol259 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 5650 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol260 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol261 | Kabel FTP 4x2, PVC | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Kabel FTP 4x2, PVC | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol262 | Krabice GW44205 | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Krabice GW44205 | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol263 | Trubka PVC 2313 | m | 371 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Trubka PVC 2313 | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 318 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol264 | Trubka PVC LPE-2 2329 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Trubka PVC LPE-2 2329 | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol265 | Instalace trubky ohebnéP29 do zdi | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Instalace trubky ohebnéP29 do zdi | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol266 | Průraz D40 – 170mm, beton | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Průraz D40 – 170mm, beton | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol267 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol268 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
39 | K | Pol269 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
40 | K | Pol270 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
41 | K | Pol271 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
42 | K | Pol272 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
43 | K | Pol273 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
44 | K | Pol274 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
45 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
46 | K | Pol276 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
47 | K | Pol277 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## DSPS - Dveřní signalizace...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{cee50ed9-e1e3-4404-80de-212b6c3e8a60}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DSPS - Dveřní signalizace + přivolávací signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DSPS - Dveřní signalizace + přivolávací signalizace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení DS+PS | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž DS+PS | [5 empty] | 0
| D3 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DSPS - Dveřní signalizace + přivolávací signalizace
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení DS+PS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol309 | ZaSU 3U sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | ZaSU 3U sběrnice | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol310 | ZaSU 3U zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | ZaSU 3U zdroj | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol311 | ZaSU 3U centrál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | ZaSU 3U centrál | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol312 | ZaSU 3U vstup 16 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | ZaSU 3U vstup 16 | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol313 | ZaSU 3U DIN 16n | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | ZaSU 3U DIN 16n | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol314 | Akumulátor 12V / 38Ah VdS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Akumulátor 12V / 38Ah VdS | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol315 | ZaSU Releový modul R8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | ZaSU Releový modul R8 | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol316 | Mediakonvertor - 1x FO Tx1310nm Rx1550nm, 1x Fast Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Mediakonvertor - 1x FO Tx1310nm Rx1550nm, 1x Fast Ethernet | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol317 | Switch 16x RJ45 10/100/1000, rack | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Switch 16x RJ45 10/100/1000, rack | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol318 | Polarizovaný plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž do oken, dveří atd., šroubovací, kabel 2m, 4 přívodní vodiče, schválení pro 3.kategorii. | ks | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Polarizovaný plastový magnetický kontakt pro povrchovou montáž do oken, dveří atd., šroubovací, kabel 2m, 4 přívodní vodiče, schválení pro 3.kategorii. | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol319 | Tísňové tlačítko, NO/NC, sklo | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Tísňové tlačítko, NO/NC, sklo | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Montáž DS+PS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol320 | Instalace a zapojení ústředny EZS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Instalace a zapojení ústředny EZS | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol321 | Konfigurace ústředny PZTS do 128 smyček | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Konfigurace ústředny PZTS do 128 smyček | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol322 | Instalace a zapojení modulu do ústředny | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Instalace a zapojení modulu do ústředny | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol247 | Zapojení datové linky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Zapojení datové linky | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol245 | Zapojení smyčky | ks | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Zapojení smyčky | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol244 | Instalace a zapojení akumulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Instalace a zapojení akumulátoru | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol323 | Instalace a zapojení reléového modulu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Instalace a zapojení reléového modulu | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol246 | Zapojení výstupu | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Zapojení výstupu | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol324 | Instalace a zapojení mediakonvertoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Instalace a zapojení mediakonvertoru | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol325 | Instalace a zapojení Switche 16 x 10/100/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Instalace a zapojení Switche 16 x 10/100/1000 | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol254 | Nákres podlaží objektu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Nákres podlaží objektu | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol326 | Vložení čidla/hlásiče do software | ks | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Vložení čidla/hlásiče do software | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol327 | Zkušební provoz systému PZTS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Zkušební provoz systému PZTS | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol328 | Uvedení PZTS do trvalého provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Uvedení PZTS do trvalého provozu | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol329 | Instalace mg. kontaktu | ks | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Instalace mg. kontaktu | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol330 | Instalace tísňového tlačítka | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Instalace tísňového tlačítka | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol260 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 8190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol262 | Krabice GW44205 | ks | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Krabice GW44205 | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol263 | Trubka PVC 2313 | m | 219 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Trubka PVC 2313 | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol267 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol268 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol269 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol270 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol271 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol272 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol273 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
39 | K | Pol274 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
40 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
41 | K | Pol331 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
42 | K | Pol332 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## DZ - Dorozumívací zařízení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{eaf5de2b-9f9e-4a51-b191-94d3540ad932}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DZ - Dorozumívací zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DZ - Dorozumívací zařízení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení DZ | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž DZ | [5 empty] | 0
| D3 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DZ - Dorozumívací zařízení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení DZ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol333 | Řídící jednotka DS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Řídící jednotka DS | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol334 | Přepínač linek | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Přepínač linek | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol335 | Komunikační jednotka DS | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Komunikační jednotka DS | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol336 | Modul dvou akustických vstupů | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Modul dvou akustických vstupů | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol337 | Průmyslové PC s redundantním zdrojem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Průmyslové PC s redundantním zdrojem | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol338 | 24" LCD monitor | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | 24" LCD monitor | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol339 | DVI kabel 25m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | DVI kabel 25m | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol340 | Klávesnice s myší pro PC sestavu | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Klávesnice s myší pro PC sestavu | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol341 | USB 2.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 25m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | USB 2.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 25m | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol342 | Software VIZUAL KONTROL - server | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Software VIZUAL KONTROL - server | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol343 | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro DS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Ovladač software VIZUAL KONTROL pro DS | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol344 | Komunikační terminál DS | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Komunikační terminál DS | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol345 | Hláska v antivandal provedení, pro vnitřní prostředí | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Hláska v antivandal provedení, pro vnitřní prostředí | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol346 | UPS 3000VA/2700W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | UPS 3000VA/2700W | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Montáž DZ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol347 | Instalace a zapojení řídící jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Instalace a zapojení řídící jednotky | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol348 | Instalace modulu linek | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Instalace modulu linek | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol349 | Zapojení komunikační linky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Zapojení komunikační linky | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol247 | Zapojení datové linky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Zapojení datové linky | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol246 | Zapojení výstupu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Zapojení výstupu | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol350 | Instalace a zapojení komunikační jednotky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Instalace a zapojení komunikační jednotky | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol351 | Instalace modulu akustických vstupů | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Instalace modulu akustických vstupů | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol352 | Konfigurace komunikační jednotky do 24 hlásek | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Konfigurace komunikační jednotky do 24 hlásek | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol349 | Zapojení komunikační linky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Zapojení komunikační linky | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol297 | Instalace a zapojení počítače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Instalace a zapojení počítače | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol298 | Instalace a zapojení monitoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Instalace a zapojení monitoru | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol353 | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 25m | s | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Instalace a zapojení propojovacího kabelu - 25m | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol354 | Instalace software | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Instalace software | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol253 | Instalace ovladače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Instalace ovladače | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol254 | Nákres podlaží objektu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Nákres podlaží objektu | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol355 | Vložení hlásky/terminálu do software | ks | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Vložení hlásky/terminálu do software | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol356 | Instalace a zapojení záložního zdroje UPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Instalace a zapojení záložního zdroje UPS | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol357 | Instalace a zapojení komunikačního terminálu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Instalace a zapojení komunikačního terminálu | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol247 | Zapojení datové linky | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Zapojení datové linky | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol358 | Instalace a zapojení hlásky - pod omítku | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Instalace a zapojení hlásky - pod omítku | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol359 | Uvedení DZ do trvalého provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Uvedení DZ do trvalého provozu | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol360 | Zkušební provoz systému DZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Zkušební provoz systému DZ | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol259 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 5650 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol361 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | [15 empty] | PP | 1
39 | K | Pol261 | Kabel FTP 4x2, PVC | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Kabel FTP 4x2, PVC | [15 empty] | PP | 1
40 | K | Pol263 | Trubka PVC 2313 | m | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Trubka PVC 2313 | [15 empty] | PP | 1
41 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
42 | K | Pol362 | Vysekání kapsy 200x300x40 beton | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Vysekání kapsy 200x300x40 beton | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol267 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
44 | K | Pol268 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
45 | K | Pol269 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
46 | K | Pol270 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
47 | K | Pol271 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
48 | K | Pol272 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
49 | K | Pol273 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
50 | K | Pol274 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
51 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
52 | K | Pol363 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
53 | K | Pol364 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## STA - STA - Společná tele...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6ce6b4fd-ebb7-45fd-90e1-bb1897ec6561}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
STA - STA - Společná televizní anténa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
STA - STA - Společná televizní anténa
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení STA | [5 empty] | 0
| D2 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
STA - STA - Společná televizní anténa
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení STA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol365 | Anténní stožár vč. uchycení žár. zinkovaný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Anténní stožár vč. uchycení žár. zinkovaný | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol366 | UHF, kanál 21-60, 16 dBd, rychlá změna polarizace, LTE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | UHF, kanál 21-60, 16 dBd, rychlá změna polarizace, LTE | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol367 | UHF předzes. do antén ALCAD G=14dB, šum 1,5dB, nap. 12V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | UHF předzes. do antén ALCAD G=14dB, šum 1,5dB, nap. 12V | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol368 | Zdroj 12V 100 mA, AL05 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Zdroj 12V 100 mA, AL05 | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol369 | Krabice GEWIS 44207 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Krabice GEWIS 44207 | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol370 | Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol371 | Plechová skříň bez zadní stěny pro rám SP-126 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Plechová skříň bez zadní stěny pro rám SP-126 | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol372 | Montážní rám pro 7 modulů a zdroj |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Montážní rám pro 7 modulů a zdroj | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol373 | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 38K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 38K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol374 | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 40K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 40K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol375 | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 60K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Kanálový zesilovač, pevně naladěný, pro UHF pásmo – 60K, F-konektory, G=52dB, vybuditelnost 118dBuV | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol376 | Napájecí zdroj pro malé moduly (ZG/ZP), +24V/1,7A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Napájecí zdroj pro malé moduly (ZG/ZP), +24V/1,7A | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol377 | Signálová propojka mezi moduly |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Signálová propojka mezi moduly | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol378 | Napájecí sběrnice pro zesilovače |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Napájecí sběrnice pro zesilovače | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol379 | Zakončovací odpor |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Zakončovací odpor | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol380 | Odbočovač 1 (1,4dB/9dB) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Odbočovač 1 (1,4dB/9dB) | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol381 | Rozbočovač 1 (8dB) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Rozbočovač 1 (8dB) | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol382 | Kabel koaxiální 75Ohm, venkovní, UV stab. | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Kabel koaxiální 75Ohm, venkovní, UV stab. | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol383 | Kabel koaxiální 75Ohm, CB21D | m | 690 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Kabel koaxiální 75Ohm, CB21D | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol384 | Zásuvka TV průběžná BM700 | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Zásuvka TV průběžná BM700 | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol385 | Zásuvka TV průběžná BM500 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Zásuvka TV průběžná BM500 | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol386 | Zásuvka TV průběžná BM200 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Zásuvka TV průběžná BM200 | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol387 | Zásuvka TV koncová BM100 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Zásuvka TV koncová BM100 | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol388 | Krabice KU68-1901 | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Krabice KU68-1901 | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol186 | Trubka PVC 2316 | m | 236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Trubka PVC 2316 | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol389 | Vysekání kapsy pr. 70mm | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Vysekání kapsy pr. 70mm | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol390 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol391 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol192 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol392 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol393 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol394 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol395 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol274 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol396 | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol397 | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## TEL - Telefonní rozvody
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8e127ca0-aa45-4ca2-ac2d-604e14451dbb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TEL - Telefonní rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TEL - Telefonní rozvody
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení TEL | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž TEL | [5 empty] | 0
| D3 - Kabeláž a úložný materiál | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TEL - Telefonní rozvody
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení TEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol398 | Zásuvka telefonní RJ45 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Zásuvka telefonní RJ45 | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol399 | Telefonní přístroj (zaměstnanci) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Telefonní přístroj (zaměstnanci) | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Montáž TEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol400 | Zásuvka telefonní RJ45 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Zásuvka telefonní RJ45 | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol401 | Instalace telefonu | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Instalace telefonu | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol402 | Ukončení kabelu na zářezovém pásku | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Ukončení kabelu na zářezovém pásku | [15 empty] | PP | 1
| D | D3 | Kabeláž a úložný materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol260 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 1560 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol263 | Trubka PVC 2313 | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Trubka PVC 2313 | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol187 | Vysekání drážky 25/35mm, beton | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Vysekání drážky 25/35mm, beton | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol185 | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Krabice KU68-1901, zasekání do betonové zdi, usazení | [15 empty] | PP | 1
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol403 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol404 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol192 | Kompletace (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Kompletace (kpl) | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol392 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol405 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol406 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol395 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol407 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol275 | Zaškolení uživatele (kpl) | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Zaškolení uživatele (kpl) | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol408 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol409 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## TRASY - TRASY
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{dd5b1a1f-3fd0-4608-9bbb-629a04d30657}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TRASY - TRASY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TRASY - TRASY
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Trasy | [5 empty] | 0
| D2 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
TRASY - TRASY
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Trasy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol410 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 500x100 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 500x100 | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol411 | Víko kabelového žlabu 500x100 S | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Víko kabelového žlabu 500x100 S | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol412 | Kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou 250x100 S | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Kabelový žlab neděrovaný s integrovanou spojkou 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol413 | Víko kabelového žlabu 250x100 S | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Víko kabelového žlabu 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol414 | Úchyt víka pomocí šroubu | ks | 840 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Úchyt víka pomocí šroubu | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol415 | Oblouk 90° 250x100 S | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Oblouk 90° 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol416 | Víko oblouku 90° 250x100 S | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Víko oblouku 90° 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol417 | T-kus 250x100 S | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | T-kus 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol418 | Víko T-kusu 250x100 S | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Víko T-kusu 250x100 S | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol419 | Oblouk stoupající 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Oblouk stoupající 90° | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol420 | Víko oblouku stoupajícího | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Víko oblouku stoupajícího | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol421 | Závěs 250 S | ks | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Závěs 250 S | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol422 | Tyč závitová 8mm, 1m | ks | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Tyč závitová 8mm, 1m | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol423 | Matice spojovací M8 | ks | 1040 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Matice spojovací M8 | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol424 | Kotva zarážecí ocelová | ks | 1100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Kotva zarážecí ocelová | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol425 | Montáž závěsu pro žlab 500x100, rozteč 1m | ks | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Montáž závěsu pro žlab 500x100, rozteč 1m | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol426 | Montážní deska pro krabice | ks | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Montážní deska pro krabice | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol427 | Průchodka pro kabel 11 | ks | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Průchodka pro kabel 11 | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol428 | Vratový šroub + samojistící matice 6x10 | ks | 1200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Vratový šroub + samojistící matice 6x10 | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol429 | Drátěný žlab s intgrovanou spojkou | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Drátěný žlab s intgrovanou spojkou | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol430 | Spojka | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Spojka | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol431 | Závěs DZZ | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Závěs DZZ | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol425 | Montáž závěsu pro žlab 500x100, rozteč 1m | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Montáž závěsu pro žlab 500x100, rozteč 1m | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol432 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s vysokou mechanickou odolností UV stab. pr. 20mm | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s vysokou mechanickou odolností UV stab. pr. 20mm | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol433 | Koleno pro bezhalogenovou EN trubku pr. 20mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Koleno pro bezhalogenovou EN trubku pr. 20mm | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol434 | Příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky | ks | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Příchytka plastová pro bezhalogenové EN trubky | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol435 | průraz 550x150 – 170mm, beton | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | průraz 550x150 – 170mm, beton | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol436 | průraz 300x150 – 170mm, beton | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | průraz 300x150 – 170mm, beton | [15 empty] | PP | 1
| D | D2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol403 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Podružný materiál | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol404 | Materiálová rezerva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Materiálová rezerva | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol437 | Značení trasy vedení (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Značení trasy vedení (kpl) | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol438 | Pomocné ocelové konstrukce, včetně základního nátěru a montáže [t] | t | 0.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Pomocné ocelové konstrukce, včetně základního nátěru a montáže [t] | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol405 | Stavební přípomoci (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Stavební přípomoci (kpl) | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol394 | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol439 | Lešení, montážní plošina | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Lešení, montážní plošina | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol407 | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol440 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | [15 empty] | PP | 1
38 | K | Pol441 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1

## DETEKTORY - DETEKTORY
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3519fb06-cecf-46ee-b5ac-226d53c9560b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DETEKTORY - DETEKTORY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DETEKTORY - DETEKTORY
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
slp - Slaboproud
Úroveň 3:
DETEKTORY - DETEKTORY
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol442 | Průchozí detektor kovu (33 zón), IP55,IEC 529 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Průchozí detektor kovu (33 zón), IP55,IEC 529 | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol443 | Instalace, doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Instalace, doprava | [15 empty] | PP | 1

## vzd - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{fcacf565-238d-4f62-bfcb-3f038ee8fed2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
vzd - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
vzd - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ | [5 empty] | 0
| 2 - CHÚC | [5 empty] | 0
| 3 - Hygienické zařízení - cely | [5 empty] | 0
| 4 - Hygienické zařízení - personál | [5 empty] | 0
| 5 - Sklady | [5 empty] | 0
| 6 - Tělocvična | [5 empty] | 0
| 7 - Technické místnosti | [5 empty] | 0
| 8 - Výtahová šachta | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
vzd - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1. 1 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekupera | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekuperační výměník tepla s obtokem (účinost suchá 81%), regulace obtokem, , ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, teplovodní ohřívač (svč. směš. uzlu), ODTAH: filtr M5, ZZT, ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem., Parametry ohřívače (kapacita): Qoh = 6,8kW, Přívodní ventilátor: Vp = 1250m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Odvodní ventilátor: Vo = 1350m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Parametry hluk Lw Přívod(výtlak)/venkovní(sání)/odpadní(výtlka)/odvodní(sání) - 75/64/77/62 dB(A); do okolí 59 dB(A), VZT jednotka vč. regulace a ovládání; komponenty uvnitř jednotky zapojeny z výroby, externí komponenty regulace budeu zapojeny a prodrátovány v rámci dodávky VZT jednotky. Viz schéma zapojení (příloha technické zprávy), výkresová dokumentace a technická zpráva., Navrhované zařízení splňuje normu ECODESIGN pro rok 2018. | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol1 | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součás | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součástí technické zprávy; vč. všech kabelů, zhotovení kabelových cest; vč. zprovoznění a prvotní nastavení VZT jednotky. | [15 empty] | PP | 1
3 | K | 1. 2 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekupera | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekuperační výměník tepla s obtokem (účinost suchá 81%), regulace obtokem, , ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, teplovodní ohřívač (svč. směš. uzlu), ODTAH: filtr M5, ZZT, ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem., Parametry ohřívače (kapacita): Qoh = 10,5kW, Přívodní ventilátor: Vp = 1450m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Odvodní ventilátor: Vo = 1600m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Parametry hluk Lw Přívod(výtlak)/venkovní(sání)/odpadní(výtlka)/odvodní(sání) - 77/66/79/64 dB(A); do okolí 61 dB(A), VZT jednotka vč. regulace a ovládání; komponenty uvnitř jednotky zapojeny z výroby, externí komponenty regulace budeu zapojeny a prodrátovány v rámci dodávky VZT jednotky. Viz schéma zapojení (příloha technické zprávy), výkresová dokumentace a technická zpráva., Navrhované zařízení splňuje normu ECODESIGN pro rok 2018. | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol1 | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součás | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součástí technické zprávy; vč. všech kabelů, zhotovení kabelových cest; vč. zprovoznění a prvotní nastavení VZT jednotky. | [15 empty] | PP | 1
5 | K | 1. 3 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekupera | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekuperační výměník tepla s obtokem (účinost suchá 81%), regulace obtokem, , ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, teplovodní ohřívač (svč. směš. uzlu), ODTAH: filtr M5, ZZT, ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem., Parametry ohřívače (kapacita): Qoh = 10,5kW, Přívodní ventilátor: Vp = 1450m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Odvodní ventilátor: Vo = 1600m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Parametry hluk Lw Přívod(výtlak)/venkovní(sání)/odpadní(výtlka)/odvodní(sání) - 77/66/79/64 dB(A); do okolí 61 dB(A), VZT jednotka vč. regulace a ovládání; komponenty uvnitř jednotky zapojeny z výroby, externí komponenty regulace budeu zapojeny a prodrátovány v rámci dodávky VZT jednotky. Viz schéma zapojení (příloha technické zprávy), výkresová dokumentace a technická zpráva., Navrhované zařízení splňuje normu ECODESIGN pro rok 2018. | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol1 | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součás | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součástí technické zprávy; vč. všech kabelů, zhotovení kabelových cest; vč. zprovoznění a prvotní nastavení VZT jednotky. | [15 empty] | PP | 1
7 | K | 1. 4 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekupera | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka tepelně a zvukově opláštěná (dvojitý plášť, tl. izolace 50mm), velká inspekční dvířka; vnitřní provedení - všechna hrdla nahoru; dxšxv=1587x880x1370mm; 286kg; ve složení: , PŘÍVOD: filtr F7, deskový rekuperační výměník tepla s obtokem (účinost suchá 81%), regulace obtokem, , ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, teplovodní ohřívač (svč. směš. uzlu), ODTAH: filtr M5, ZZT, ventilátorová komora s radiálním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem., Parametry ohřívače (kapacita): Qoh = 10,5kW, Přívodní ventilátor: Vp = 1450m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Odvodní ventilátor: Vo = 1600m3/h, pext = 300Pa, motor 0,74kW, Parametry hluk Lw Přívod(výtlak)/venkovní(sání)/odpadní(výtlka)/odvodní(sání) - 77/66/79/64 dB(A); do okolí 61 dB(A), VZT jednotka vč. regulace a ovládání; komponenty uvnitř jednotky zapojeny z výroby, externí komponenty regulace budeu zapojeny a prodrátovány v rámci dodávky VZT jednotky. Viz schéma zapojení (příloha technické zprávy), výkresová dokumentace a technická zpráva., Navrhované zařízení splňuje normu ECODESIGN pro rok 2018. | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol1 | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součás | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | vč. směšovacího uzlu s 3 cestným ventilem, servopohonem a čerpadlem; teplotního čidla přívodního vzduchu; nástěnného ovládání vč. propojovacího kabelu 10m; vč. prodrátování komponentů regulace s rozvaděčem VZT jendotky dle schéma zapojení, které je součástí technické zprávy; vč. všech kabelů, zhotovení kabelových cest; vč. zprovoznění a prvotní nastavení VZT jednotky. | [15 empty] | PP | 1
9 | K | 1. 5 | Kulisový tlumič hluku500x315x1000; konce kulis budou opatřeny náběhovými hranami. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 8/15/20/31/17/14/11 dB. | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Kulisový tlumič hluku500x315x1000; konce kulis budou opatřeny náběhovými hranami. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 8/15/20/31/17/14/11 dB. | [15 empty] | PP | 1
10 | K | 1. 6 | Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1500 mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 500x250x1500mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1500 mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 500x250x1500mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1500mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 8/13/17/26/37/40/36/22/14 dB. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí. | [15 empty] | PP | 1
11 | K | 1. 7 | Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1000 mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 500x250x1000mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Tlumič hluku buňkový, velikost 500x250/1000 mm (složený z 1 buňky s děrovaným plechem 500x250x1000mm), včetně náběhových a výběhových plechů. Parametry útlumu hluku pro buňku délky 1000mm pro střední frekvence v oktávovém pásmu 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz: 7/10/12/18/25/27/23/17/9 dB. Plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí. | [15 empty] | PP | 1
12 | K | 1. 8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O315/1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O315/1000 | [15 empty] | PP | 1
13 | K | 1. 9 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/1000 | [15 empty] | PP | 1
14 | K | 1. 10 | Protidešťová žaluzie v Al provedení 1000x1000 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Protidešťová žaluzie v Al provedení 1000x1000 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
15 | K | 1. 11 | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x560 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x560 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
16 | K | 1. 12 | Požární klapka 400x200 mm; ovládání ruční s koncovým stavem polohy "zavřeno" a s termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Požární klapka 400x200 mm; ovládání ruční s koncovým stavem polohy "zavřeno" a s termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | [15 empty] | PP | 1
17 | K | 1. 13 | Požární klapka 400x250 mm; ovládání ruční s koncovým stavem polohy "zavřeno" a s termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Požární klapka 400x250 mm; ovládání ruční s koncovým stavem polohy "zavřeno" a s termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut | [15 empty] | PP | 1
18 | K | 1. 15 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 500x300 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 500x300 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
19 | K | 1. 16 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 315x315 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 315x315 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
20 | K | 1. 17 | Regulační klapka O250 mm; ovládaní ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Regulační klapka O250 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
21 | K | 1. 18 | Regulační klapka O225 mm; ovládaní ruční | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Regulační klapka O225 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
22 | K | 1. 19 | Regulační klapka O200 mm; ovládaní ruční | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Regulační klapka O200 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
23 | K | 1. 20 | Regulační klapka O160 mm; ovládaní ruční | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Regulační klapka O160 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
24 | K | 1. 21 | Regulační klapka O125 mm; ovládaní ruční | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Regulační klapka O125 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
25 | K | 1. 22 | Přívodní talířový ventil, kovový O160 mm, vč. montážního příslušenství | ks | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Přívodní talířový ventil, kovový O160 mm, vč. montážního příslušenství | [15 empty] | PP | 1
26 | K | 1. 23 | Přívodní mřížka O250 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Přívodní mřížka O250 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
27 | K | 1. 24 | Přívodní mřížka O200 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Přívodní mřížka O200 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
28 | K | 1. 25 | Odvodní mřížka O180 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Odvodní mřížka O180 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
29 | K | 1. 26 | Odvodní mřížka O160 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Odvodní mřížka O160 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
30 | K | 1. 27 | Odvodní mřížka O125 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Odvodní mřížka O125 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
31 | K | 1. 28 | Odvodní mřížka O80 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Odvodní mřížka O80 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
32 | K | 1. 31 | Stěnová mřížka v Al provedení 800x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 800x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
33 | K | 1. 32 | Stěnová mřížka v Al provedení 600x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 600x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
34 | K | 1. 33 | Stěnová mřížka v Al provedení 400x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 400x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
35 | K | 1. 34 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O315 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O315 mm | [15 empty] | PP | 1
36 | K | 1. 35 | Kruhové potrubí SPIRO O315 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O315 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
37 | K | 1. 36 | Kruhové potrubí SPIRO O280 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O280 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
38 | K | 1. 37 | Kruhové potrubí SPIRO O250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
39 | K | 1. 38 | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
40 | K | 1. 39 | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
41 | K | 1. 40 | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
42 | K | 1. 41 | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
43 | K | 1. 42 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
44 | K | 1. 45 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem | m2 | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem | [15 empty] | PP | 1
45 | K | 1. 46 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | [15 empty] | PP | 1
46 | K | 1. 48 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | [15 empty] | PP | 1
47 | K | 1. 49 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | bm | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | [15 empty] | PP | 1
| D | 2 | CHÚC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 2. 1 | Axiální ventilátor do kruhového potrubí , 11000 m3/h; 230 Pa; 1,95 kW; 400 V; 3,4 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Axiální ventilátor do kruhového potrubí , 11000 m3/h; 230 Pa; 1,95 kW; 400 V; 3,4 A | [15 empty] | PP | 1
49 | K | 2. 2 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí , 1500 m3/h; 250 Pa; 0,29 kW; 400 V; 0,64 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí , 1500 m3/h; 250 Pa; 0,29 kW; 400 V; 0,64 A | [15 empty] | PP | 1
50 | K | 2. 3 | Protidešťová žaluzie v Al provedení 1250x1000 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Protidešťová žaluzie v Al provedení 1250x1000 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
51 | K | 2. 4 | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x560 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x560 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
52 | K | 2. 5 | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x250 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 710x250 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
53 | K | 2. 6 | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 400x250 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Výfukový/nasávací díl na 4hranné potrubí 400x250 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
54 | K | 2. 7 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 710x560 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 710x560 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
55 | K | 2. 8 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 710x250 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 710x250 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
56 | K | 2. 9 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 630x630 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 630x630 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
57 | K | 2. 10 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 600x300 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 600x300 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
58 | K | 2. 11 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 400x400 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 400x400 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
59 | K | 2. 12 | Samočinná přetlaková klapka 710x560 mm s nastavitelným přetlakem pomocí závaží v rozmezí 30 až 50 Pa; na 5500 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Samočinná přetlaková klapka 710x560 mm s nastavitelným přetlakem pomocí závaží v rozmezí 30 až 50 Pa; na 5500 m3/h | [15 empty] | PP | 1
60 | K | 2. 13 | Samočinná přetlaková klapka 400x250 mm s nastavitelným přetlakem pomocí závaží v rozmezí 30 až 50 Pa; na 1500 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Samočinná přetlaková klapka 400x250 mm s nastavitelným přetlakem pomocí závaží v rozmezí 30 až 50 Pa; na 1500 m3/h | [15 empty] | PP | 1
61 | K | 2. 14 | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 600x300mm, vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 600x300mm, vč. regulace R1 | [15 empty] | PP | 1
62 | K | 2. 15 | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x400mm, vč. regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x400mm, vč. regulace R1 | [15 empty] | PP | 1
63 | K | 2. 16 | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x200mm, vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x200mm, vč. regulace R1 | [15 empty] | PP | 1
64 | K | 2. 17 | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x500mm, bez regulace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | Přívodní jednořadá vyústka v komfortním provedení 400x500mm, bez regulace | [15 empty] | PP | 1
65 | K | 2. 18 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O630 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O630 mm | [15 empty] | PP | 1
66 | K | 2. 19 | Stěnová mřížka v Al provedení 1200x300 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 1200x300 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
67 | K | 2. 20 | Stěnová mřížka v Al provedení 800x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 800x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
68 | K | 2. 21 | Krycí mřížka 710x560 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Krycí mřížka 710x560 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
69 | K | 2. 22 | Krycí mřížka 710x250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Krycí mřížka 710x250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
70 | K | 2. 23 | Krycí mřížka 400x400 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Krycí mřížka 400x400 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
71 | K | 2. 24 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
72 | K | 2. 25 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | [15 empty] | PP | 1
73 | K | 2. 26 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | [15 empty] | PP | 1
74 | K | 2. 27 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | bm | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | [15 empty] | PP | 1
| D | 3 | Hygienické zařízení - cely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 3. 1 | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 870 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 870 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | [15 empty] | PP | 1
76 | K | 3. 2 | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 720 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 720 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | [15 empty] | PP | 1
77 | K | 3. 3 | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 960 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 960 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | [15 empty] | PP | 1
78 | K | 3. 4 | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 880 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 880 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | [15 empty] | PP | 1
79 | K | 3. 5 | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 720 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Sestava střešního ventilátoru s EC motorem; vč. tlumícího soklu; zpětné klapky; adaptéru pro možnost připojení na kruhové potrubí a pružné spojky , 720 m3/h; 250 Pa; 0,153 kW; 230 V; 1,24 A | [15 empty] | PP | 1
80 | K | 3. 6 | Regulační klapka O125 mm; ovládaní ruční | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
| PP |  | Regulační klapka O125 mm; ovládaní ruční | [15 empty] | PP | 1
81 | K | 3. 7 | Odvodní mřížka O125 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| PP |  | Odvodní mřížka O125 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
82 | K | 3. 8 | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
83 | K | 3. 9 | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
84 | K | 3. 10 | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
85 | K | 3. 11 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | bm | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| PP |  | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | [15 empty] | PP | 1
| D | 4 | Hygienické zařízení - personál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 4. 1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 230 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 230 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
87 | K | 4. 2 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 180 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 180 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
88 | K | 4. 3 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 80 m3/h; 90 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,16 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 80 m3/h; 90 Pa; 0,03 kW; 230 V; 0,16 A | [15 empty] | PP | 1
89 | K | 4. 4 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
90 | K | 4. 5 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
91 | K | 4. 6 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
92 | K | 4. 7 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
93 | K | 4. 8 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 210 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
94 | K | 4. 9 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 260 m3/h; 180 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
95 | K | 4. 10 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | [15 empty] | PP | 1
96 | K | 4. 11 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O125/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O125/600 | [15 empty] | PP | 1
97 | K | 4. 12 | Zpětná klapka do kruhového potrubí O160 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| PP |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí O160 mm | [15 empty] | PP | 1
98 | K | 4. 13 | Zpětná klapka do kruhového potrubí O125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| PP |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí O125 mm | [15 empty] | PP | 1
99 | K | 4. 14 | Odvodní talířový ventil, kovový O125 mm, vč. montážního příslušenství | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| PP |  | Odvodní talířový ventil, kovový O125 mm, vč. montážního příslušenství | [15 empty] | PP | 1
100 | K | 4. 15 | Odvodní mřížka O100 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| PP |  | Odvodní mřížka O100 z perforovaného plechu; průtočnost v rozmězí 40 - 50%; s potrubím spojit napevno | [15 empty] | PP | 1
101 | K | 4. 16 | Krycí mřížka O225 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| PP |  | Krycí mřížka O225 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
102 | K | 4. 17 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | [15 empty] | PP | 1
103 | K | 4. 18 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O125 mm | [15 empty] | PP | 1
104 | K | 4. 19 | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
105 | K | 4. 20 | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
106 | K | 4. 21 | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
107 | K | 4. 22 | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
108 | K | 4. 23 | Kruhové potrubí SPIRO O100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
109 | K | 4. 24 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | [15 empty] | PP | 1
110 | K | 4. 25 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| PP |  | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | [15 empty] | PP | 1
| D | 5 | Sklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 5. 1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 300 m3/h; 160 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 300 m3/h; 160 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
112 | K | 5. 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | [15 empty] | PP | 1
113 | K | 5. 3 | Zpětná klapka do kruhového potrubí O160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| PP |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí O160 mm | [15 empty] | PP | 1
114 | K | 5. 4 | Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí v komfortním provedení 225x75mm, vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| PP |  | Odvodní jednořadá vyústka do kruhového potrubí v komfortním provedení 225x75mm, vč. regulace R1 | [15 empty] | PP | 1
115 | K | 5. 5 | Stěnová mřížka v Al provedení 300x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 300x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
116 | K | 5. 6 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | [15 empty] | PP | 1
117 | K | 5. 7 | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
118 | K | 5. 8 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| PP |  | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
| D | 6 | Tělocvična |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 6. 1 | Axiální nástěnný ventilátor s EC motorem, 500 m3/h; 60 Pa; 0,06 kW; 230 V; 0,52 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| PP |  | Axiální nástěnný ventilátor s EC motorem, 500 m3/h; 60 Pa; 0,06 kW; 230 V; 0,52 A | [15 empty] | PP | 1
120 | K | 6. 2 | Protipožární vypěňovací mřížka klasifikovaná jako uzávěr typu EW45 400x400 mm, s požární odolností min. 45 minut; vč. 2 kusů stěnových mřížek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| PP |  | Protipožární vypěňovací mřížka klasifikovaná jako uzávěr typu EW45 400x400 mm, s požární odolností min. 45 minut; vč. 2 kusů stěnových mřížek | [15 empty] | PP | 1
121 | K | 6. 3 | Přetlaková výfuková samočinná žaluzie v Al provedení 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| PP |  | Přetlaková výfuková samočinná žaluzie v Al provedení 400x400 mm | [15 empty] | PP | 1
122 | K | 6. 4 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| PP |  | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
123 | K | 6. 5 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | [15 empty] | PP | 1
124 | K | 6. 6 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| PP |  | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | [15 empty] | PP | 1
| D | 7 | Technické místnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 7. 1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
126 | K | 7. 2 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
127 | K | 7. 3 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
128 | K | 7. 4 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 200 m3/h; 200 Pa; 0,052 kW; 230 V; 0,23 A | [15 empty] | PP | 1
129 | K | 7. 5 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 450 m3/h; 200 Pa; 0,1 kW; 230 V; 0,44 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí , 450 m3/h; 200 Pa; 0,1 kW; 230 V; 0,44 A | [15 empty] | PP | 1
130 | K | 7. 6 | Axiální nástěnný ventilátor, 50 m3/h; 30 Pa; 0,02 kW; 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| PP |  | Axiální nástěnný ventilátor, 50 m3/h; 30 Pa; 0,02 kW; 230 V | [15 empty] | PP | 1
131 | K | 7. 7a | Venkovní kondenzační jednotka o minimálním celkovém chladícím výkonu 3,5 kW. Parametry P = 0,97 kW; U = 230V; jištění C16A; autonomní regulace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| PP |  | Venkovní kondenzační jednotka o minimálním celkovém chladícím výkonu 3,5 kW. Parametry P = 0,97 kW; U = 230V; jištění C16A; autonomní regulace | [15 empty] | PP | 1
132 | K | 7. 7b | Vnitřní nástěnná chladící jednotka; celkový chladící výkon 3,5 kW, vč. dálkového infračerveného ovladače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| PP |  | Vnitřní nástěnná chladící jednotka; celkový chladící výkon 3,5 kW, vč. dálkového infračerveného ovladače | [15 empty] | PP | 1
133 | K | 7. 8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O200/900 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O200/900 | [15 empty] | PP | 1
134 | K | 7. 9 | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| PP |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí O160/900 | [15 empty] | PP | 1
135 | K | 7. 10 | Protidešťová žaluzie v Al provedení 315x315 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| PP |  | Protidešťová žaluzie v Al provedení 315x315 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
136 | K | 7. 11 | Plastová protidešťová mřížka do kruhového potrubí O125 mm se sítem proti většímu hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| PP |  | Plastová protidešťová mřížka do kruhového potrubí O125 mm se sítem proti většímu hmyzu | [15 empty] | PP | 1
137 | K | 7. 12 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 315x315 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| PP |  | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 315x315 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
138 | K | 7. 13 | Uzavírací klapka těsná O160 mm; příprava pro ovládaní servopohonem- vč. servopohonu s pružinou | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| PP |  | Uzavírací klapka těsná O160 mm; příprava pro ovládaní servopohonem- vč. servopohonu s pružinou | [15 empty] | PP | 1
139 | K | 7. 14 | Stěnová mřížka v Al provedení 200x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| PP |  | Stěnová mřížka v Al provedení 200x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | [15 empty] | PP | 1
140 | K | 7. 15 | Krycí mřížka 315x315 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| PP |  | Krycí mřížka 315x315 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
141 | K | 7. 16 | Krycí mřížka O200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| PP |  | Krycí mřížka O200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
142 | K | 7. 17 | Krycí mřížka O160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| PP |  | Krycí mřížka O160 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
143 | K | 7. 18 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O200 mm | [15 empty] | PP | 1
144 | K | 7. 19 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| PP |  | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; O160 mm | [15 empty] | PP | 1
145 | K | 7. 20 | ocelové konzole pod venkovní kondenzační jendotku; vč. 4 silentbloků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| PP |  | ocelové konzole pod venkovní kondenzační jendotku; vč. 4 silentbloků | [15 empty] | PP | 1
146 | K | 7. 21 | Chladivové Cu potrubí 6.35 x 9.52 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | bm | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| PP |  | Chladivové Cu potrubí 6.35 x 9.52 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | [15 empty] | PP | 1
147 | K | 7. 22 | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
148 | K | 7. 23 | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
149 | K | 7. 24 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| PP |  | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
150 | K | 7. 25 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | [15 empty] | PP | 1
| D | 8 | Výtahová šachta |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 8. 1 | Výfukový/nasávací díl na kruhové potrubí O280 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| PP |  | Výfukový/nasávací díl na kruhové potrubí O280 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
152 | K | 8. 2 | Krycí mřížka O280 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| PP |  | Krycí mřížka O280 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | [15 empty] | PP | 1
153 | K | 8. 3 | Kruhové potrubí SPIRO O280 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| PP |  | Kruhové potrubí SPIRO O280 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | [15 empty] | PP | 1
154 | K | 8. 4 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| PP |  | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | [15 empty] | PP | 1
| D | 9 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 9.1 | Doprava | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133841252
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 1
156 | K | 9.2 | Zaregulování a předání | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213783921
| PP |  | Zaregulování a předání | [15 empty] | PP | 1

## VK-2 - D.1.4 VENKOVNÍ VO...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{34b21e66-1913-4dfe-9945-50432cf552de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
kan - Venkovní vodovod a kanalizace
Úroveň 3:
VK-2 - D.1.4 VENKOVNÍ VODOVOD A KANALIZACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
kan - Venkovní vodovod a kanalizace
Úroveň 3:
VK-2 - D.1.4 VENKOVNÍ VODOVOD A KANALIZACE
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
kan - Venkovní vodovod a kanalizace
Úroveň 3:
VK-2 - D.1.4 VENKOVNÍ VODOVOD A KANALIZACE
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 231.4626 |  | 379.26 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 231.3926 |  | 379.26 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 128.3131 |  | 379.26 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 275.625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25528485
| VV |  | (180+165)*1,0 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50+30)*1,2 "kanalizace |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107122 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 103.635 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187053640
3 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 112.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986993448
| VV |  | (2,0*2,0*2,0) "napojení na vodovod |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3.2*3.2*3,0)+(3.2*3.2*2,6)+(3.2*3.2*2,0) "šachta |  | 77.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,6*2,6*2,0) "vpust |  | 27.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.864 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 112.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298307365
| VV |  | 112,864 "výkop jam |  | 112.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.864 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 788.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875320014
| VV |  | (50*1,2*2,8)+(30*1,2*1,9) "kanalizace |  | 236.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (165*1,0*1,6)+(180*1,0*1,6) "vodovod |  | 552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 788.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132212209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 788.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721466441
| VV |  | 788,400 "výkop rýh |  | 788.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 788.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1301.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 1.093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956194621
| VV |  | (2*(2,0+2,0)*2,0) "napojení na vodovod |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(3.2+3.2)*2,0) "šachta |  | 25.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2*(2,6+2,6)*2,0) "vpust |  | 41.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*30*1,9) "kanalizace |  | 114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*165*1,6)+(2*180*1,6) "vodovod |  | 1104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1301.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1301.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145943884
9 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 351.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.24618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625143735
| VV |  | 2*((3.2+3.2)*3,0)+2*((3.2+3.2)*2,6) "šachta |  | 71.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*50*2,8) "kanalizace |  | 280 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 351.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169403401
11 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 112.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.051917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824301076
| VV |  | 112,864 "hloubení jam |  | 112.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.864 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 112.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005943852
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 901.264 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860629133
| VV |  | 112,864+788,400 "hloubené vykopávky |  | 901.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 901.264 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 738.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112062814
| VV |  | 44,100+7,036 "lože |  | 51.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 596,860+74,660 "obsypy |  | 671.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50*0,049)+(30*0,031)+(165*0,008)+(180*0,008) "potrubí |  | 6.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*1,13)+(2,6*1,13)+(2,0*1,13)+2*(2,0*0,397) "šachty |  | 10.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 738.972 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 738.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -392522491
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1330.146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761656992
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 162.292 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1861443354
| VV |  | 112,864+788,400 "hloubené vykopávky |  | 901.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -738,972 "vodorovný přesun |  | -738.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.292 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 596.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -510613726
| VV |  | (50*1,2*0,55)+(30*1,2*0,50)-(50*0,049)-(30*0,031) "kanalizace |  | 47.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (165*1,0*1,6)+(180*1,0*1,6)-(165*0,008)-(180*0,008) "vodovod |  | 549.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 596.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583313400 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. | t | 1128.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1924417795
| VV |  | 1,89*596,860 |  | 1128.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 74.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318208268
| VV |  | (3.2*3.2*2,5)+(3.2*3.2*2,1)+(3.2*3.2*1,5)-(2,5*1,13)-(2,1*1,13)-(1,5*1,13) "šachta |  | 55.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,6*2,6*1,5)-2*(1,5*0,397) "vpust |  | 19.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 126.922 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 126.922 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738776160
| VV |  | 1,7*74,660 |  | 126.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci + čištění tlakovým vozem | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908509786
| VV |  | 50 "prohlídka stávající kanalizace |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 83.383 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 44.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 83.383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309320481
| VV |  | (50*1,2*0,1)+(30*1,2*0,1) "kanalizace |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (165*1,0*0,1)+(180*1,0*0,1) "vodovod |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 7.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933969589
| VV |  | (2,0*2,0*0,1) "napojení na vodovod |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3.2*3.2*0,15)+(3.2*3.2*0,15)+(3.2*3.2*0,15) "šachta |  | 4.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,6*2,6*0,15) "vpust |  | 2.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.036 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370238661
| VV |  | (180+165)*1,0 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50+30)*1,2 "kanalizace |  | 96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 441 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 581151115 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm | m2 | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673206665
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.5764 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 871251121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056883510
| VV |  | 165+180 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 286131300 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm | m | 350.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00216 | 0.75638 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889274360
| VV |  | 1,015*(165+180) "vodovod |  | 350.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079370058
| VV |  | 30 "kanalizace |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286171240 | trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 200 | kus | 5.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0276 | 0.14214 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953833264
| VV |  | 1,03*(30/6) "kanalizace |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 871360310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352393923
| VV |  | 50 "kanalizace |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286171250 | trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 250 | kus | 8.583 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0438 | 0.37594 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681668194
| VV |  | 1,03*(50/6) "kanalizace |  | 8.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.583 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 877261110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985687214
| VV |  | 20 "vodovod |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286149490 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000974 | 0.01948 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36554806
35 | K | 877261113 | Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837221711
| VV |  | 1 "vodovod |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286149610 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757213185
37 | K | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487310916
| VV |  | 4+1+1+3 "vodovod |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 125411000000 | JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU PN10 DN 110 PN10 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.0158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576917905
39 | M | 851010010016 | TVAROVKA T KUS DN 100-100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0194 | 0.0194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24673037
40 | M | 552536610 | příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366426998
41 | M | 400210000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02444 | 0.07332 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641531750
42 | M | 780010000000 | KOLO RUČNÍ HAWLE DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.0029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265610385
43 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.0148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633027580
| VV |  | 2+1+2 "vodovod |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 125416000000 | JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU PN10 DN 160 PN10 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459344625
45 | M | 851015010016 | TVAROVKA T KUS DN 150-100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382546215
46 | M | 400215000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04025 | 0.0805 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397433627
47 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0219 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461927143
48 | M | 175000000001 | POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.0285 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977849063
49 | K | 892000012 | Zaměření trasy potrubí | m | 425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602211342
| VV |  | 50+30 "kanalizace |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165+180 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 892221111 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866108370
| VV |  | 50+30 "kanalizace |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601419842
| VV |  | 165+180 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 345 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14857812
| VV |  | 165+180 "vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 89200150R | Napojení na stávající kanalizaci do DN 400 mm, jádrový odvrt, propojení, utěsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430430455
| VV |  | 1 "napojení na stávající kanalizaci |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 892011010 | Podchycení svodu vnitřní kanalizace | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594524961
| VV |  | 4 "napoiení vnitřní kanalizace |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 894411120R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 6.0915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430314952
| VV |  | 3 "šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.755 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048366228
57 | M | 592243000 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.185 | 0.925 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127828660
58 | M | 592243010 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068580804
59 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522565668
60 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867664416
61 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883293250
62 | K | 895941211 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 0.6818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410044099
| VV |  | 2 "uliční vpust |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | pc.820118 | horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž TBV-Q 50/20 CP | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247301139
64 | M | pc.820120 | průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679675593
65 | M | pc.820122 | průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 50/59 SO PVC | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17 | 0.34 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439251470
66 | M | pc.820125 | spodní dílec s vysokým kalištěm TBV-Q 50/49 KV | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.175 | 0.35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10501505
67 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.02106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301533013
| VV |  | 3 "šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.194 | 0.582 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274585543
69 | K | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00936 | 0.01872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306369352
| VV |  | 2 "uliční vpust |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | pc.820129 | vtoková mříž s rámem 500 x 500 mm pro zat. 40t | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818871849
71 | M | pc.820130 | kalový koš - žárově pozinkovaný plech | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10949529
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12023 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm | m | 858.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.12023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109976128
| VV |  | 2*((180+1,0)+(165+1,0)) "vodovod |  | 694 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((50+1,2)+(30+1,2)) "kanalizace |  | 164.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 919010-R | Zalití spár flexibilní zálivkou | m | 858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258133983
74 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294921795
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 19.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564250126
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 379.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277703117
77 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 379.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104505581
78 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 3412.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026768952
| VV |  | 9*379,20 |  | 3412.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3412.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 379.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349701551
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 724 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 724411102 | Pístový kompresor o výkonu 28m3/hod, max. tlak 10atm., příkon 4kW, napětí 3x400V, vč. napojení na stávající elektroinstalaci a vzdušník | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394137225
| VV |  | 1 "kompresor ke stávajícímu vzdušníku |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## plochy - Zpevněné plochy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {5009dc6c-57cb-4623-a3b7-78e252915985} | [5 empty] | a77 | 830 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | a78 | 61 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | a79 | 580 | 2
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
plochy - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
plochy - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
invest - Investiční náklady
Soupis:
plochy - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 62.9718 |  | 1365.045 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 62.9718 |  | 1365.045 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1365.045 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 15.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649112424
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | [15 empty] | PP | 2
| VV | a76 | 58 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107231 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 1471 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 478.075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832545786
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77+a78+a79 |  | 1471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 518.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773918647
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1471 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 323.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271302298
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV | a77 | 830 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a78 | 61 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | a79 | 580 |  | 580 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1471 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 29.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655844977
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dla cad" 83+61 |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6057 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
6 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 8-16 | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884179105
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a78 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253503100
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765103509
| PP |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690806714
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580354740
| PP |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514535359
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959928819
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254700958
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 830 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11437554
| PP |  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a77 |  | 830 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 5.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218022118
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a78 |  | 61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 592453050 | dlažba z vibrolisovaného betonu tl. 6 cm přírodní | m2 | 62.22 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 7.4664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355992325
| PP |  | dlažba skladebná betonová základní tl.6 cm přírodní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | a78*1,02 |  | 62.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.3661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 287.15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 37.1859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778909697
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | [15 empty] | PP | 2
18 | M | 592174090 | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm | kus | 292.893 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 13.1802 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353580535
| PP |  | obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 287,15*1,02 |  | 292.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 1365.045 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117269770
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1365.045 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953316633
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12285.405 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846576107
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1365,045*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12285.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1365.045 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281592308
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [15 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m | t | 62.972 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550146827
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | PP | 2

## IT - DDHM - IT - Drobný d...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{1a802df2-ef30-4795-a513-997a59fb1444}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
slp_neinvest - IT - Drobný dlouhodobý majetek
Úroveň 3:
IT - DDHM - IT - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
slp_neinvest - IT - Drobný dlouhodobý majetek
Úroveň 3:
IT - DDHM - IT - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávky zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
slp_neinvest - IT - Drobný dlouhodobý majetek
Úroveň 3:
IT - DDHM - IT - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol444 | PC, Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz), 4 GB DDR4, 256 GB SSD SATA, Intel® HD Graphics 530, DVD-RW, Windows 10 Pro | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | PC, Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz), 4 GB DDR4, 256 GB SSD SATA, Intel® HD Graphics 530, DVD-RW, Windows 10 Pro | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol445 | Tiskárna Laser, A4, 38 str./min, LAN, USB, RAM 128MB, Wiindows 10 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Tiskárna Laser, A4, 38 str./min, LAN, USB, RAM 128MB, Wiindows 10 | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol446 | Černobílá laserová tiskárna/skener/kopírka/fax formátu A4, rozlišení tisku až 1200x1200 dpi, optické rozlišení skeneru 1200x1200 dpi (19200x19200 interpolovaně), duplexní automatický tisk/ skenování/ kopírování/ faxování | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Černobílá laserová tiskárna/skener/kopírka/fax formátu A4, rozlišení tisku až 1200x1200 dpi, optické rozlišení skeneru 1200x1200 dpi (19200x19200 interpolovaně), duplexní automatický tisk/ skenování/ kopírování/ faxování oboustranných dokumentů, rychlost až 36 stran/min a 18 str./min oboustranně, rozhraní USB 2.0 a Ethernet, technologie AirPrint a Google Cloud Print | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol447 | Skener A3, 600dpi, AFD, USB, LAN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Skener A3, 600dpi, AFD, USB, LAN | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol448 | Záložní napájecí zdroj sloužící pro ochranu pracovních stanic v kancelářském prostředí, proti přetížení a přepětí, výkon 550 VA/330 W, doba zálohování - 6/10 min (70% zatížení/50% zatížení), výstupy (modely FR/DIN) 3 zásuvky se zálohováním a přepěťovou oc | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Záložní napájecí zdroj sloužící pro ochranu pracovních stanic v kancelářském prostředí, proti přetížení a přepětí, výkon 550 VA/330 W, doba zálohování - 6/10 min (70% zatížení/50% zatížení), výstupy (modely FR/DIN) 3 zásuvky se zálohováním a přepěťovou ochranou + 3 zásuvky s přepěťovou ochranou, telefonní, širokopásmové a Ethernetové připojení proti přepětí. | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol449 | Záložní zdroj do racku 19“, 1000VA/600W, 1U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Záložní zdroj do racku 19“, 1000VA/600W, 1U | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol450 | SWITCH 10/100/1000Base-T, 48 x Gigabit Ethernet Network, 4 x Gigabit Ethernet Expansion Slot, IMC - Intelligent Management Center | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | SWITCH 10/100/1000Base-T, 48 x Gigabit Ethernet Network, 4 x Gigabit Ethernet Expansion Slot, IMC - Intelligent Management Center | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol451 | SFP modul SM 9/125 μm, 2xLC, 20km, 1Gb/s | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | SFP modul SM 9/125 μm, 2xLC, 20km, 1Gb/s | [15 empty] | PP | 1

## vyb - Vnitřní vybavení a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{70e5f0c8-5638-41f3-823a-6fa870659a95}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
vyb - Vnitřní vybavení a zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
vyb - Vnitřní vybavení a zařízení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
neinvest - Neinvestiční náklady
Soupis:
vyb - Vnitřní vybavení a zařízení
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol2 | Postel pro odsouzené |  | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Postel pro odsouzené | [15 empty] | PP | 1
2 | K | Pol3 | Skříňka pro odsouzené |  | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Skříňka pro odsouzené | [15 empty] | PP | 1
3 | K | Pol4 | Židlička pro odsouzené s opěradlem |  | 212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Židlička pro odsouzené s opěradlem | [15 empty] | PP | 1
4 | K | Pol5 | Stůl pro odsouzené |  | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Stůl pro odsouzené | [15 empty] | PP | 1
5 | K | Pol6 | Lavice dřevěná |  | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Lavice dřevěná | [15 empty] | PP | 1
6 | K | Pol7 | Skříň vysoká šatní |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Skříň vysoká šatní | [15 empty] | PP | 1
7 | K | Pol8 | Skříň nízká policová |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Skříň nízká policová | [15 empty] | PP | 1
8 | K | Pol9 | Stůl pracovní velký |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Stůl pracovní velký | [15 empty] | PP | 1
9 | K | Pol10 | Kontejner velký mobilní |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Kontejner velký mobilní | [15 empty] | PP | 1
10 | K | Pol11 | Stůl počítačový rohový |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Stůl počítačový rohový | [15 empty] | PP | 1
11 | K | Pol12 | Stůl jednací |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Stůl jednací | [15 empty] | PP | 1
12 | K | Pol13 | Věšáková stěna |  | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Věšáková stěna | [15 empty] | PP | 1
13 | K | Pol14 | Kancelářská židle |  | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Kancelářská židle | [15 empty] | PP | 1
14 | K | Pol15 | Lednice |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Lednice | [15 empty] | PP | 1
15 | K | Pol16 | Nábytek pro práci zdravotnických pracovníků |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Nábytek pro práci zdravotnických pracovníků | [15 empty] | PP | 1
16 | K | Pol17 | Skříň uzamykatelná na léčivé přípravky |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Skříň uzamykatelná na léčivé přípravky | [15 empty] | PP | 1
17 | K | Pol18 | Vyšetřovací lůžko |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Vyšetřovací lůžko | [15 empty] | PP | 1
18 | K | Pol19 | Stůl pro lékaře a zdravotní personál |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Stůl pro lékaře a zdravotní personál | [15 empty] | PP | 1
19 | K | Pol20 | Nerez pojezdový stolek na přístroje a nástroje |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Nerez pojezdový stolek na přístroje a nástroje | [15 empty] | PP | 1
20 | K | Pol21 | Židle pro pacienta |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Židle pro pacienta | [15 empty] | PP | 1
21 | K | Pol22 | Dřez na mytí zdravotních pomůcek |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Dřez na mytí zdravotních pomůcek | [15 empty] | PP | 1
22 | K | Pol23 | Lokální vyšetřovací svítidlo |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Lokální vyšetřovací svítidlo | [15 empty] | PP | 1
23 | K | Pol14 | Kancelářská židle |  | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Kancelářská židle | [15 empty] | PP | 1
24 | K | Pol24 | Stůl pro holiče |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Stůl pro holiče | [15 empty] | PP | 1
25 | K | Pol25 | Televizor |  | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Televizor | [15 empty] | PP | 1
26 | K | Pol26 | Rozhlasový přijímač |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Rozhlasový přijímač | [15 empty] | PP | 1
27 | K | Pol27 | Kamera |  | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Kamera | [15 empty] | PP | 1
28 | K | Pol28 | Telefonní automat pro odsouzené |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Telefonní automat pro odsouzené | [15 empty] | PP | 1
29 | K | Pol29 | Telefonní přístroj |  | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Telefonní přístroj | [15 empty] | PP | 1
30 | K | Pol30 | Průchozí detektor kovů |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Průchozí detektor kovů | [15 empty] | PP | 1
31 | K | Pol31 | Nerez stoly – proviant |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Nerez stoly – proviant | [15 empty] | PP | 1
32 | K | Pol32 | Nádoby na odpad – proviant + ostatní |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Nádoby na odpad – proviant + ostatní | [15 empty] | PP | 1
33 | K | Pol33 | Manipulační vozíky – proviant |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Manipulační vozíky – proviant | [15 empty] | PP | 1
34 | K | Pol34 | Gastronádoby nerez (různé velikosti) – proviant |  | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Gastronádoby nerez (různé velikosti) – proviant | [15 empty] | PP | 1
35 | K | Pol35 | Termoporty – proviant |  | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Termoporty – proviant | [15 empty] | PP | 1
36 | K | Pol36 | Ohřívací vozík 3 komorový – proviant |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Ohřívací vozík 3 komorový – proviant | [15 empty] | PP | 1
37 | K | Pol37 | Dvoudřez – proviant |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Dvoudřez – proviant | [15 empty] | PP | 1

## vrn - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{0ddee114-fa0f-4444-8e40-4137f609d934}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
vrn - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
vrn - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu
Objekt:
vrn - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Valdice |  |  | Datum: | 31.07.2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou (vytyčení a ochrana stáv sítí) | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -780468224
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1666320467
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1702181363
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk, 1x elektronicky) | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -532862486
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -541335644
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 043103000 | Zkoušky, revize, zaškolení obsluhy ( bez rozlišení) | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1033425101
| PP |  | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 942013571
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -582291877
| PP |  | Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 092103 | Náklady na dočasné dopravní a bezpečnostní opatření, zpracování plánu bezpečnosti pohybu osob a materiálu - dle skut | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -714498308
10 | K | 092104 | Fotodokumentace průběhu stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 106546517

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST