##### SEZNAM   PŘÍLOH

SILNOPROUD

TEXTOVÁ ČÁST :

1.  Seznam příloh	1 A4

2.  Technická zpráva	2 A4

3.  Výkaz materiálu                                                                                                     2 A4

VÝKRESOVÁ ČÁST :

E 1  -  Půdorys 	  3 A4

E 2  -  Rozvaděč RP	  3 A4

##### TECHNICKÁ   ZPRÁVA

SILNOPROUD

1) OBSAH :

Tato část dokumentace pro realizaci stavby řeší světelnou, zásuvkovou  a motorickou instalaci prostor prádelny.

2 /ZÁKLADNÍ  ÚDAJE :

Rozvodná napěťová soustava je typu TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je dle ČSN 332000-4-41 základní, odpojením vadné části od zdroje.

Důležitost dodávky elektrické energie je dle ČSN341610 č.3.

3) PŘÍKON OBJEKTU :

Instalovaný příkon                           : 162,1 kW

Soudobý příkon                               :  125,0 kW

Příkon je pokryt ze stávajícího příkonu objektu.

4/  HLAVNÍ ROZVODY :

Ze stávající přípojkové skříně na objektu prádelny, kde se stávající přívodní pojistky vymění za 3x225A a vývodní pojistky pro prádelnu za 3x200A, se kabelem AYKY 3x150+95 napojí nový rozvaděč RP.

V rozvaděči bude osazena přepěťová ochrana třídy C.

5/  SVĚTELNÁ  INSTALACE :

Osvětlení prádelny bude provedeno zářivkovými svítidly 2x58W s krytím IP65, které budou přisazeny ke stropu. Svítidla budou s elektronickými předřadníky.

Směr úniku bude vyznačen nouzovými svítidly LED 3W s vlastním zdrojem.

Celá instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx1,5 pod omítkou.

Intenzita osvětlení Epk je provedena v souladu s ČSN 36 04 50:

prádelna, žehlení, expedice-300lx

sklad-100lx.

Druhy použitých svítidel jsou uvedeny v legendě na výkrese.

6/  ZÁSUVKOVÁ INSTALACE:

Budou osazeny zásuvky u dveří pro možnosti úklidu.

Celá instalace bude provedena kabely CYKY 3Cx2,5 pod omítkou.

7/  TECHNOLOGICKÁ INSTALACE:

Všechna zařízení budou napojena na pevný přívod přes vypínač 400V a bude ponechán volný konec kabelu cca 3m.

Dále budou napojena čerpadla praček a chemie praní.

8/  ÚT:

V objektu budou instalovány čtyři elektrické přímotopy.

9/  ZTI:

Pro ohřev vody bude pod umyvadlem nainstalován průtokový ohřívač.

10/  VNĚJŠÍ VLIVY :

Jsou uvedeny v Protokolu vnějších vlivů.

11) POZNÁMKA:

Veškerá stávající elektroinstalace kromě WC bude demontována.

#### 12) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

Jako zvýšená ochrana se ve vyznačených místnostech provede ochranné pospojování.

Pospojování se provede vodičem CY 6 se zeleno-žlutým značením.

Vybrané vývody budou opatřeny proudovými chrániči.

13) UZEMNĚNÍ:

Všechna zařízení budou uzemněny na stávající uzemnění objektu.

14/  ZÁVĚR :

Při provádění prací je nutno dodržovat všechny předpisy a ČSN platné v době realizace. Po skončení prací je nutno vypracovat výchozí revizní zprávu.

Vypracoval   : FRANTIŠEK RUDA-KANCELÁŘ ELEKTRO

Heranova 1549, 155 00 Praha 5

Tel. 604280013