## 1RH1
Označení | Typ | Žil | Průřez | Délka [m] | Poznámka | Odkud | Kam
WL1.1 | 1-AYKY | 3 | 240+120 | 100 | Hlavní přívod | -KS1 | -1RH1
WL1.2 | 1-AYKY | 3 | 240+120 | 100 | Hlavní přívod | -KS1 | -1RH1
WL1.3 | 1-AYKY | 3 | 240+120 | 100 | Hlavní přívod | -KS1 | -1RH1
WL.D | 1-AYKY | 3 | 240+120 | 100 | Přívod z DA | -KS2 | -1RH1
WS1 | PRAFlaDur-O | 3 | 1.5 | 15 | TOTAL STOP | -1RH1 | -SB1
WS2 | PRAFlaDur-O | 3 | 1.5 | 45 | TOTAL STOP | -1RH1 | -SB2
WL1.1K1 | CYKY-J | 4 | 16 | 42 | Kotel 1 | -1RH1 | -1K1
WS.1K1 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 42 | Kotel 1 | -1RH1 | -1K1
WL2.1K1 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 42 | Kotel 1 | -1RH1 | -1K1
WL1.1K2 | CYKY-J | 4 | 16 | 42 | Kotel 2 | -1RH1 | -1K2
WS.1K2 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 42 | Kotel 2 | -1RH1 | -1K2
WL2.1K2 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 42 | Kotel 2 | -1RH1 | -1K2
WL1.1K3 | CYKY-J | 4 | 16 | 42 | Kotel 3 | -1RH1 | -1K3
WS.1K3 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 42 | Kotel 3 | -1RH1 | -1K3
WL2.1K3 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 42 | Kotel 3 | -1RH1 | -1K3
WL1.1K4 | CYKY-J | 4 | 16 | 42 | Kotel 4 | -1RH1 | -1K4
WS.1K4 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 42 | Kotel 4 | -1RH1 | -1K4
WL2.1K4 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 42 | Kotel 4 | -1RH1 | -1K4
WL1.2K1 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 1 | -1RH1 | -2K1
WS.2K1 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 1 | -1RH1 | -2K1
WL2.2K1 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 1 | -1RH1 | -2K1
WL1.2K2 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 2 | -1RH1 | -2K2
WS.2K2 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 2 | -1RH1 | -2K2
WL2.2K2 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 2 | -1RH1 | -2K2
WL1.2K3 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 3 | -1RH1 | -2K3
WS.2K3 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 3 | -1RH1 | -2K3
WL2.2K3 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 3 | -1RH1 | -2K3
WL1.2K4 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 4 | -1RH1 | -2K4
WS.2K4 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 4 | -1RH1 | -2K4
WL2.2K4 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 4 | -1RH1 | -2K4
WL1.2K5 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 5 | -1RH1 | -2K5
WS.2K5 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 5 | -1RH1 | -2K5
WL2.2K5 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 5 | -1RH1 | -2K5
WL1.2K6 | CYKY-J | 4 | 35 | 22 | Kotel 6 | -1RH1 | -2K6
WS.2K6 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 22 | Kotel 6 | -1RH1 | -2K6
WL2.2K6 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 22 | Kotel 6 | -1RH1 | -2K6
WL1.3K1 | CYKY-J | 4 | 35 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3K1
WS.3K1 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3K1
WL2.3K1 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3K1
WL1.3K2 | CYKY-J | 4 | 35 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3K2
WS.3K2 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3K2
WL2.3K2 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3K2
WL1.3K3 | CYKY-J | 4 | 35 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3K3
WS.3K3 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3K3
WL2.3K3 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3K3
WL1.3K4 | CYKY-J | 4 | 35 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3K4
WS.3K4 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3K4
WL2.3K4 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3K4
WL1.3P1 | CYKY-J | 4 | 6 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3P1
WS.3P1 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3P1
WL2.3P1 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 1 | -1RH1 | -3P1
WL1.3P2 | CYKY-J | 4 | 6 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3P2
WS.3P2 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3P2
WL2.3P2 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 2 | -1RH1 | -3P2
WL1.3P3 | CYKY-J | 4 | 6 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3P3
WS.3P3 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3P3
WL2.3P3 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 3 | -1RH1 | -3P3
WL1.3P4 | CYKY-J | 4 | 6 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3P4
WS.3P4 | CYKY-J | 5 | 1.5 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3P4
WL2.3P4 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 28 | Kotel 4 | -1RH1 | -3P4
WL.OSV1 | CYKY-J | 3 | 2.5 | 20 | Osvětlení chodba | -1RH1 | -OSV1
WL.OSV2 | CYKY-J | 3 | 2.5 | 20 | Osvětlení VZT | -1RH1 | -OSV2
WL.OSV3 | CYKY-J | 3 | 2.5 | 20 | Osvětlení škrabárna | -1RH1 | -OSV3
WL.OSV4 | CYKY-J | 5 | 2.5 | 20 | Osvětlení kuchyň | -1RH1 | -OSV4
WL.UNIVAR | CYKY-J | 4 | 6 | 25 | Univar | -1RH1 | Univar
WL.RKANC | CYKY-J | 4 | 6 | 25 | Rozváděč kancelář | -1RH1 | Rozváděč kancelář
WL.XC | CYKY-J | 4 | 2.5 | 25 | Zásuvky škrabárna | -1RH1 | Zásuvky škrabárna
WL.ŠKR1 | CYKY-J | 4 | 4 | 25 | Škrabka 1 | -1RH1 | Škrabka 1
WL.ŠKR2 | CYKY-J | 4 | 4 | 25 | Škrabka 2 | -1RH1 | Škrabka 2
WL.ŠKR3 | CYKY-J | 4 | 4 | 25 | Škrabka 3 | -1RH1 | Škrabka 3
WL.VENT | CYKY-J | 4 | 4 | 25 | Ventilátor | -1RH1 | Ventilátor
WL.RKUCH | CYKY-J | 3 | 95+50 | 25 | Rozváděč kuchyně - chodba | -1RH1 | Rozváděč kuchyně - chodba
WL.RVÝD1 | CYKY-J | 4 | 16 | 25 | Rozváděč výdej 1 | -1RH1 | Rozváděč výdej 1
WL.RVÝD2 | CYKY-J | 4 | 16 | 25 | Rozváděč výdej 2 | -1RH1 | Rozváděč výdej 2
WL.KONVEKT | CYKY-J | 4 | 35 | 25 | Konvektomat | -1RH1 | Konvektomat
WL.KUTR | CYKY-J | 4 | 35 | 25 | Kutr | -1RH1 | Kutr