## Krycí list
Rozpočet |  |  |  | Rozpočet | JKSO
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Strojní |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Hájek, Ing. Jakub Šverák |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jiří Hájek, Ing. Jakub Šverák
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED |  |  | Rozpočet | 0
Objekt : |  | Strojní |  |  | Rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | HZS | Montáž
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Zdroje |  | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0
735 | Otopné plochy |  | * | * | * | *
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0
768 | Stavební přípomoci |  | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 |  | 0
790 | Demontáže |  | 0 | 0 |  | 0
900 | Ostatní položky |  | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED | Rozpočet |  |  |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | Strojní
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 57, tl.50 Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. | bm | 2 | 0 | 0 | Rockwool | 800
2 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.50 Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. | bm | 13 | 0 | 0 | Rockwool | 800
3 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.60 Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí včetně oplechování. | bm | 12 | 0 | 0 | Rockwool | 800
4 | 713-04 | Izolační desky vhodné na izolaci čerpadel a armatur. Z materiálu bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Tloušťka stěny izolace 32mm | m2 | 5 | 0 | 0
5 | 713-05 | Čistič pro lepidlo | ks | 1 |  | 0
6 | 713-06 | Kompletní montáž izolace tepelné | soubor | 1 |  | 0
7 | 713-07 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 200 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1002 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
8 | 722-01 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 10 |  | 0
9 | 722-02 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20 | m | 10 |  | 0
10 | 722-03 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 20 | m | 10 |  | 0
11 | 722-04 | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná | m | 10 |  | 0
12 | 722-05 | Kompletní montáž vnitřní vodovod | soubor | 1 |  | 0
13 | 722-06 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 2 |  | 0
14 | 722-07 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7 |  |  | 0.00403
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Zdroje
15 | 731-01 | Kondenzační kotel o výkonu 44-183 kW při teplotním spádu 80/60°C. Kompaktní stacionární zdroj tepla s vlastním plynovým nízkoemisním sálavým hořákem s emisemi Nox max 60 mg/m3 při plném výkonu. Minimální objem kotlové vody 145 l, kotel s nerezovým výměníkem na straně topné vody i spalin. Normovaný stupeň využití při 40/30°C min 109%. Modulace hořáku 1:4 | kus | 2 |  | 0 | Viessmann | Vitocrossal 100 CI 200 kW
16 | 731-02 | Pružné uložení pod kotel | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
17 | 731-03 | Omezovač stavu vody (montáž na potrubí) | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
18 | 731-04 | Hrdlo bezp. skupiny DN50/PN6 | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
19 | 731-05 | Omezovač max. tlaku (SDB) 0-6 bar | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
20 | 731-06 | Omezovač min. tlaku (SDBF) 0-6 bar | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
21 | 731-07 | Armatury pro manostaty s manometrem | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
22 | 731-08 | KM-Bus adaptér ext. Poj. Zařízení | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
23 | 731-09 | Rozšíření funkcí ve skříni k nástěnné montáži. Přes vstupy a výstupy lze realizovat až 5 funkcí. Následující funkce ve spojení s regulací kotle a topných okruhů. | kus | 2 |  | 0 | Viessmann
24 | 731-10 | Plynový filtr DN32 | kus | 2 |  | 0
25 | 731-11 | Uvedení do provozu zdrojů tepla | kpl | 2 |  | 0
26 | 731-12 | Uvedení do provozu hořáku | kpl | 2 |  | 0
Kaskáda a kouřovod - kotel 2x184 kW
27 | 731-13 | Spalinová cesta DN200/280 určená pro přetlakový provoz na plynná paliva z nerez plechu tl. 0,6 mm, tř. 1.4404 s tepelnou izolací 30 mm a opláštění nerezovým plechem včetně patního kolene, re- vizního kusu a potřebných kotevních prvků. (mokrý provoz) | m | 27 |  | 0
28 | 731-14 | Patní koleno | ks | 2 |  | 0
29 | 731-15 | Revizní kus | ks | 2 |  | 0
30 | 731-16 | Kotevní prvky | ks | 27 |  | 0
31 | 731-17 | Kouřovod spalinové cesty DN200 z nerezového plechu tl. 0,6 mm, tř. 1.4404 (bez tepelné izolace) včetně tvarovek, revizních dílu, návarku pro měření teploty spalin, popřípadě redukce a potřebného kotvení. (mokrý provoz) | m | 4 |  | 0
32 | 731-18 | Absorpční spalinový tlumič hluku DN 200 s útlumem do 25dB, včetně kotvení. (mokrý provoz) | ks | 2 |  | 0
33 | 731-19 | Montážní komponenty spalinové cesty | kg | 76 |  | 0
34 | 731-20 | Kompletní montáž zdroje | soubor | 1 |  | 0
35 | 731-21 | Hzs - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 10 |  | 0
36 | 731-22 | Přesun hmot pro zdroje, výšky do 12 m | kg | 750 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1002 |  | 0
| Celkem za | 731 Zdroje |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny
37 | 732-01 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 4 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00113
38 | 732-02 | Montáž čerpadel oběhových, DN50 | soubor | 2 |  | 0
39 | 732-03 | Oběhové čerpadlo elektricky řízené DN50; pracovní bod: 10,5m3/h; H-5,5m; Ele: 310W; ,37A; 230V; Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstantní průtok. MaR: Čerpadlo řízeno ON/OFF v přímé vazbě na kotel | kus | 2 |  | 0 | Wilo | Stratos 50/1-6
40 | 732-04 | tlakoměr smyčka kohout, + 3 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na čerpadlu | kus | 8 |  | 0
41 | 732-05 | Expanzní nádoba 6bar, 50 l včetně konzoly pro instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně izolačního pouzdra | ks | 2 |  | 0 | Reflex | NG50/6
42 | 732-06 | Ventil expanzní nádoby r3/4 | ks | 2 |  | 0
43 | 732-07 | Servisní armatura MK 3/4" | ks | 2 |  | 0
44 | 732-08 | Neutralizační zařízení | kus | 1 |  | 0 | Viessmann | GENO-Neutra V N-70
45 | 732-09 | Kompletní pojistná skupina PN10 5,5bar včetně manometru a odvzdušňujícícho ventilu | ks | 2 |  | 0
46 | 732-10 | Napojení na stávající expanzní zařízení | kpl | 1 |  | 0
47 | 732-11 | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 |  | 0
48 | 732-12 | Hzs - zednické výpomoci, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0
49 | 732-13 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | kg | 200 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1002 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
50 | 733-01 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 22 |  | 0
51 | 733-02 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů | m | 2 |  | 0
52 | 733-03 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 13 |  | 0
53 | 733-04 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů | m | 12 |  | 0
54 | 733-05 | Tlaková zkouška měděného potrubí do DN 25 (včetně) | m | 49 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0
55 | 733-06 | Připojení na stávající HVDT | kpl | 1 |  | 0
56 | 733-07 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 8 |  | 0
57 | 733-08 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0
58 | 733-09 | Hzs - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 12 |  | 0
58 | 733-10 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 150 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1002 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
59 | 734-01 | Redukce varná DN 50/25 | kus | 4 |  | 0
60 | 734-02 | Redukce varná DN 65/50 | kus | 4 |  | 0
61 | 734-03 | Redukce varná DN 100/65 | kus | 2 |  | 0
62 | 734-04 | Klapka zpětná s pružinou, přírubová DN 65, vč. 2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0 | KSB | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00034
63 | 734-05 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN65, vč. 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0 | KSB | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00032
64 | 734-06 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN100 | kus | 2 |  | 0 | KSB
65 | 734-07 | Škrtící klapka DN65, úhel natočení 90°, vč. 2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0 | Siemens | VKF46.65 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00034
66 | 734-08 | Pohon pro škrtící klapku - součástí dodávky MaR | kus | 2
67 | 734-09 | Smyčkový regulační ventil DN65, přírubový, kvs 98m3/h | kus | 2 |  | 0
68 | 734-10 | Filtr přírubový, DN65, vč. 2ks protipřírub | kus | 2 |  | 0
69 | 734-11 | Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -o50 - 63 mm včetně zpětné klapky | kus | 4 |  | 0
70 | 734-12 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 6 |  | 0
71 | 734-13 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 |  | 0
72 | 734-14 | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 6 |  | 0
73 | 734-15 | Odvzdušňovací nádoba DN80 | kus | 2 |  | 0
74 | 734-16 | Kulový kohout k ON DN80 | kus | 2 |  | 0
75 | 734-17 | Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 | kus | 6 |  | 0
76 | 734-18 | Příruba DN50 | kus | 4 |  | 0
77 | 734-19 | Příruba DN65 | kus | 8 |  | 0
78 | 734-20 | Příruba D100 | kus | 4 |  | 0
79 | 734-21 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0
80 | 734-22 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | kg | 100 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1002 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopné plochy
Otopné plochy nejsou součástí dodávky PD
| Celkem za | 735 Otopné plochy |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 8e-05
81 | 767-01 | Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený k uložení a kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 15 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 7e-05
82 | 767-02 | Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 |  | 0
83 | 767-03 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 25 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 768 | Stavební přípomoci | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 8e-05
84 | 767-01 | Obklad soklu pod zdroji tepla | m2 | 10 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 7e-05
85 | 767-02 | Výmalba místnosti | m2 | 150 |  | 0
86 | 767-03 | Úklid stavby po stavebmích pracech | hod | 7 |  | 0
87 | 767-04 | Přesun hmot pro stavební přípomoci v objektech v do 24 m | % | 160 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 768 Stavební přípomoci |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
88 | 783-01 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 49 |  | 0
89 | 783-02 | Nátěr upevňovacího materiálu Z+2x email | m2 | 5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 790 | Demontáže | [12 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 9e-05
90 | 790-01 | Demontáž stávajících zařízení | tun | 4 |  | 0
91 | 790-02 | Demontáž potrubí včetně izolace | m | 50 |  | 0
92 | 790-03 | Demontáž armatur | ks | 50 |  | 0
93 | 790-04 | Demontáž 2ks komínů | m | 27 |  | 0
94 | 790-05 | Demontáž ocelových podpůrných kcí a montážních rámečků | tun | 0.5 |  | 0
95 | 790-06 | Ekologická likvidace včetně dopravy | soubor | 1 |  | 0 | [9 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 790 Demontáže |  |  |  | 0
Díl: | 900 | Ostatní položky
96 | 900-01 | Lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 2 |  | 0
97 | 900-02 | Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT | soubor | 1 |  | 0
98 | 900-03 | Výchozí revize tlakových nádob | soubor | 1 |  | 0
99 | 900-04 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 2 |  | 0
100 | 900-05 | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
101 | 900-06 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 6 |  | 0
102 | 900-07 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 8 |  | 0
103 | 900-08 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
104 | 900-09 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 3 |  | 0
105 | 900-10 | Projektová dokumentace ÚT dodavatelsko realizační | soubor | 1 |  | 0
106 | 900-11 | Projektová dokumentace ÚT- skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0
107 | 900-12 | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození. | 2,0% zak | 0.02 |  | 0
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení ve spolupráci s profesí MaR, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. V případě, že se v zadávací či jiné dokumentaci objeví odkazy na obchodní názvy, projektant připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení po odsouhlasení autorem projektu.
0