OBSAH DOKUMENTACE:

- Technická zpráva		arch. č. : 18-211-DPS-0-200/1

- Schéma	v. č. 201  	arch. č. : 18-211-DPS-0-201

- Půdorys 	v. č. 202   	arch. č. : 18-211-DPS-0-202

| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: Bc. Navrátil |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: ČESKÁ REPUBLIKA, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Místo stavby: SKUTEČ Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY ES SKUTEČ EED Část: ROZVOD PLYNU TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 18-211 Stupeň: DPS Arch. č.: 18-211-DPS-0-200/1 Datum: 05/2018 |  |

OBSAH:

1	Účel	3

2	Popis	3

3	Základní údaje	3

4	Popis rozvodů.	3

5	Odpady	4

6	Montážní práce	4

7	Bezpečnost práce	5

# Účel

Projektová dokumentace řeší provedení rozvodu plynu pro instalaci dvou nových kotlů za demontované  dva kotle ve stávající plynové kotelně.

# Popis

Stávající plynová kotelna zůstane zachována. Stávající dva kotle o výkonu 2x285 kW budou demontovány. Do uvolněného prostoru budou instalovány dva nové plynové kondenzační kotle o výkonu 2x183kW. Každý kotel je opatřen vlastním regulátorem tlaku plynu.

Přípojka plynu areálu, měření spotřeby plynu a bezpečnostní uzávěr plynu kotelny zůstávají stávající.

V kotelně bude rozvod plynu upraven pro nové kotle. V maximální míře bude využit stávající rozvod plynu. U kotlů budou  nahrazeny stávající regulátory tlaku plynu za nové s regulací 100/2 kPa. U kotlů bude upraveno napojení stávajícího rozvodu plynu s hořákem kotle pomoci kovové ohebné hadice dle výrobce kotle .

Před regulátorem tlaku plynu zůstává stávající odvzdušnění potrubního rozvodu. Regulátor tlaku plynu bude napojen na stávající odvzdušnění RV.

Měření spotřeby plynu zůstává stávající a bude upřesněno dle požadavků distributora plynu při uzavření nové smlouvy při změně spotřebičů.

# Základní údaje

Dopravované medium				zemní plyn				tlak 100/2 kPa

Přívodní potrubí do kotelny 				DN 50 – ocel 11 353

Množství plynu 				min. 6 m3n/hod, max.46 m3n/hod

Rychlost plynu  				do kotelny DN50 -3,6 m/s, za RV  – DN25 –6,5 m/s

- Způsob ochrany proti korozi				ocel nátěr

- Tlak zkušební				dle ČSN EN 1775, ČSN EN 12327

- Plynoměr kotelny 				G 65, DN50, PN16, 5-100 mn3/h - stávající

Regulátor tlaku plynu kotle 				100/2 kPa, 23 m3n/hod

- Bezpečnostní uzávěr 				stávající BAP DN 50, PN16, 230V, 	100kPa, 46m3n /hod,

Seznam spotřebičů:

Plynový kotel kondenz. - 2ks nový	2x183kW		2x23 mn3/h	2 kPa

Předpokládaná roční spotřeba			 	~95000 m3

Odtah spalin a větrání:

Kotle budou mít samostatný odvod spalin do nových komínů. Podrobnosti  -  viz. Strojní zařízení.

# Popis rozvodů.

Rozvod plynu v budově bude z ocelového potrubí.

Trubky tvarovky:

Pro plynovod jsou použity trubky ocelové bezešvé se zaručenou svařitelnosti. Jako tvarovky jsou použita normalizovaná provedení, jsou to varná kolena, redukce a podob., nebo závitové fitinky, příruby.

Armatury:

Jsou použity normalizované uzavírací armatury do DN50 kulové kohouty závitové, nad DN50 přírubové a musí být doloženy dokumentací o vhodnosti použití pro zemní plyn. Uzávěry musí být opatřeny dorazy a označením polohy otevřeno-zavřeno. Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy.

Ochrana proti korozi:

Potrubí nadzemní včetně příslušenství a doplňkových konstrukcí bude natřeno 1x  základním nátěrem a 2x vrchním emailem - žluť okrová, doplňkové konstrukce odstín šedý.

Spoje potrubí:

Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové nebo přírubové. Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolná vůči plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost.

Vedení plynovodu:

Potrubí zemního plynu bude vedeno ke kotlům a bude uloženo na konzolách.

Plynovod bude chráněn proti účinkům atmosferické elektřiny dle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny podle ČSN 33 2000. U přírubových spojů, u min. 2 šroubů se montuje pod hlavu šroubu a pod matku vějířové podložky s vnějším ozubením (ČSN 02 1745.02)

Spád potrubí. Potrubí bude vedeno v min. spádu 0,2 %.

Odvzdušnění potrubí: Odvzdušnění bude stávající. Upraví se jen napojení rozvodu na RV.

Uzemnění vnitřního rozvodu plynu v kotelně viz PRS a MaR.

# Odpady

Odpady,  vznikající při výstavbě (železný šrot, papírové a plastové, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady a zákonem 185/2001 Sb., v platném znění.

| Název odpadu Třídění dle vyhlášky 381/2001 Sb. | Katalogové číslo | Kategorie odpadu | Předpokládané množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | 2 kg |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 2 kg |
| Obaly, obsahující zbytky nebezpeč. látek, neb obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 01 | N | 0.5 kg |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | 10 kg |

# Montážní práce

- Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové, nebo přírubové. Potrubí je vedeno podél stěn (min. 100 od zdi) a je uchyceno třmeny (závěsy). Potrubí procházející zdmi je vedeno v chráničkách. Způsob montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí.

- Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s příslušným oprávněním dle ČSN EN 287-1.

Před vpuštěním plynu do budovaného plynovodu musí být provedena zkouška těsnosti, a je nutno tento plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrných zařízení.  Odstavení odběrného měřícího zařízení kotelny z provozu se provádí uzavřením hlavního uzávěru a odplyněním pomoc odfukovacích kohoutů u vstupu do hořáku. Plynové potrubí bude uzemněno u přírubových spojů, u min. 2 šroubů se montuje pod hlavu šroubu a pod matici vějířové  podložky s vnějším ozubením (ČSN 02 1745.02)

Tlaková zkouška NTL:

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 1775. Geometrický objem zkoušeného úseku plynovodu je cca 4 l.

Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku 100 kPa. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje manometrem deformačním s průměrem pouzdra 160 mm, rozsah 0 – 250 MPa , třída přesnosti 2,5. Změna tlaku při tlakové zkoušce bude kontrolováno deformačním tlakoměrem s průměrem pouzdra 160 mm, rozsah 0 – 250 MPa , třída přesnosti minimálně 0,6. Doba trvání tlakové zkoušky je minimálně 1 hodina.

Těsnost potrubí plynovodu je vyhovující, jestliže v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně tlaku vlivem  úniku zkušebního média ( nutno přihlížet ke změnám teplot ) a nebyly zjištěny netěsnosti spojů, nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny.

O úspěšné tlakové zkoušce vyhotoví odpovědná osoba za provedení tlakové zkoušky zápis o tlakové zkoušce, který je součástí dokumentace při předání plynovodu.

# Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato.

Při výstavbě je nutno dodržet požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle zákona 309/2006 Sb. a následného nařízení vlády 591/2006 Sb. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, oznámení o zahájení prací, činnosti vystavující osobu zvýšenému ohrožení života a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu  a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v NV 591/2006 Sb a v její příloze č. 1. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a zodpovídá za toto pracoviště, které mu bylo předáno a, které převzal.

Zhotovitel dále zajistí, aby dle NV 591/2006 Sb

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány předpisy a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci viz příloha č. 2.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené příloha č. 3.

Zhotovitel zajistí

- zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají

- seznámení zaměstnanců se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- o průběhu prací vést provozní deník

Vyhláška ČÚBP č.85/1978  Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení dále ukládá:

Dle §6 Po ukončení montáže provede dodavatelská organizace před uvedením do provozu výchozí revizi s vyhotovením zprávy, která je součástí dodávky.

Dle §9 Provedení zkoušky zařízení po dokončení montáže, nebo rekonstrukce z hlediska zda odpovídá předpisům a požadavkům o bezpečnosti práce. Zkoušku zajistí organizace, která prováděla montáž.

Dle §7 Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí.

Při montáži a provozu je  nutné dodržovat zejména příslušná ČSN a vyhlášky:

ČSN EN 12007-1-4;  38 6413  Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 16 barů ČSN EN 1775; 38 6441 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provoz. tlak do 5 bar

ČSN EN 12327; 38 6414–Zásob.plynem–tlak.zkoušky,postupy při uvádění do provozu a odstav. z provozu

TPG G 605 02 – Regulační stanice plynu

TPG G 700 24 – Označování plynovodů a přípojek

TPG G 703 01 – Průmyslové plynovody

TPG G 934 01 - Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz

TPG G 920 23 – Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosferické korozi

ČSN 07 0703 – Plynové kotelny

ČSN 73 3050 – Zemní práce,       ČSN 73 6005 – Prostor.uspořádání sítí tech.vybavení

ČSN 05 0610, 05 0630, Svařování zákl.ustanov

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při staveb. Pracích, ve znění vyhlášky 363/2005 Sb..

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č.324/199 Sb a ve znění vyhl. 207/1991 Sb, se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. Zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č. 553/1990 Sb.

Vyhl. 494/2001 Sb. Stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Vypracoval: Ing. Jan Weintritt