## SOUHRN
Akce : "Vinařice - výměna plynového kotle - projektová dokumentace"
Část : Souhrnný výkaz výměr
Profese | Investiční náklady bez DPH | Investiční náklady + 21% DPH
Stavební část | #VALUE! | #VALUE!
Vytápění | 0 | 0
Měření a regulace, elektoinstalace | 0 | 0
Plynová zařízení | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | 0 | 0
Celkem | #VALUE! | #VALUE!

## STAVBA
VÝKAZ VÝMĚR
č. | název položky | m.j. | mn. | jedn. cena | cena celkem | zatřídění majetku
Část : STAVEBNÍ ČÁST
1. | REKAPITULACE H S V
A | ZÁKLADY |  |  |  | #VALUE!
B | KONSTRUKCE SVISLÉ |  |  |  | #VALUE!
C | ÚPRAVY POVRCHŮ |  |  |  | #VALUE!
D | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE |  |  |  | #VALUE!
E | PŘESUN HMOT |  |  |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
A | ZÁKLADY
1 | Bednění hrany základového bloku dle potřeby vč. odbednění | m2 | 1,0 |  | #VALUE!
2 | M+D ŽB 20 tl. 60 mm s vložením výztuže | m2 | 2,6 |  | #VALUE!
3 | Výztuž z Kari sítí do mazaniny | m2 | 2,6 |  | #VALUE!
| celkem |  |  |  | #VALUE!
B | KONSTRUKCE SVISLÉ
1 | Zazdívky zdiva z CP na MC vč. překladů 3x I180 dl.3,0 m dle potřeby | m3 | 1,0 |  | #VALUE!
2 | Oprava a doplnění zdiva dle potřeby | m2 | 2,0 |  | #VALUE!
| celkem |  |  |  | #VALUE!
C | ÚPRAVY POVRCHŮ
1 | Vnitřní omítky stěn štukové 2 vrstvé | m2 | 2,1 |  | #VALUE!
2 | Dtto, ale stropů | m2 | 1,6 |  | #VALUE!
3 | Dtto, ale stěn, hladké pod obklady | m2 | 1,2 |  | #VALUE!
4 | Opravy vnitřních omítek stěn štukových do 30 % dle potřeby | m2 | 40 |  | 0
5 | Vnější omítka stěn štuková nová | m2 | 2,5 |  | #VALUE!
6 | Nátěr vnějších omítek fasádní barvou | m2 | 7,5 |  | #VALUE!
7 | Vyrovnávací stěrka pod podlahové konstrukce tl. 1 - 2 cm | m2 | 3,2 |  | #VALUE!
8 | Osazení ocelové konstukce vrat | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
9 | Dtto, ale markýzy vad vstupem | ks | 1,0 |  | #VALUE!
| celkem |  |  |  | #VALUE!
D | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE
1 | Vyčištění objektu po dokončení stavby | m2 | 240 |  | 0
2 | Lešení fasádní vč. podlah, pronájmu a demontáže v. do 3,5 m | m2 | 3,0 |  | #VALUE!
3 | Dtto, ale vnitřní kozové do 1,2 m | m2 | 3,0 |  | #VALUE!
4 | Zakrytí používaných konstrukcí | m2 | 100 |  | 0
5 | Nová montáž demontovaných rozvodů EL vč.revize | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
6 | Nová montáž demontovaných rozvodů SLP vč.revize | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
7 | Nová montáž svítidel vč.revize | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
8 | Pomocné práce pro řemesla | m2 | 120 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
E | PŘESUN HMOT
1 | Přesun hmot prací HSV, pol. 2-6 | % | 0 |  | 0
2. | REKAPITULACE P S V
F | IZOLACE PROTI VODĚ |  |  |  | #VALUE!
G | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | #VALUE!
H | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ |  |  |  | #VALUE!
I | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ |  |  |  | #VALUE!
J | KERAMICKÉ DLAŽBY |  |  |  | #VALUE!
K | KERAMICKÉ OBKLADY |  |  |  | #VALUE!
L | NÁTĚRY A MALBY |  |  |  | #VALUE!
| celkem |  |  |  | #VALUE!
F | IZOLACE PROTI VODĚ
1 | M+D penetračního nátěru vodorovného pod izolaci přízemí | m2 | 3,1 |  | #VALUE!
2 | M+D adhezního můstku základového bloku | m2 | 5,2 |  | #VALUE!
3 | M+D nátěr izolační Botact/Mapei | m2 | 3,1 |  | #VALUE!
0
4 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
G | IZOLACE TEPELNÉ
1 | M+D extrudovaný polystyren vč.krycí folie tl.40 mm | m2 | 3,2 |  | #VALUE!
2 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
H | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
1 | Oplechování napojení markýzy k obvodovému zdivu r.š. 165 TiZn | m | 3,0 |  | #VALUE!
2 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
I | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
1 | M+D ocelových dvoukřídlých vrat část.prosklených, zateplených, otvíravých se samozavíračem | ks | 1,0 |  | #VALUE!
2 | M+D markýzy nad vstupními vraty OK + MAKROLON | ks | 1,0 |  | #VALUE!
3 | M+D ocelových překladů I180 dl. 3,0 m | ks | 3,0 |  | #VALUE!
4 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
J | KERAMICKÉ DLAŽBY
1 | Montáž keramických dlažeb vnitřních do tmelu lepením | m2 | 4,5 |  | #VALUE!
2 | Dtto, ale na stupně | m2 | 0,6 |  | #VALUE!
3 | Dodávka vnitřních dlažeb dle výběru,x1,1 | m2 | 5,1 |  | #VALUE!
4 | M+D keramických soklíků vnitřních | m | 4,8 |  | #VALUE!
5 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
K | KERAMICKÉ OBKLADY
1 | Montáž keramických obkladů stěn lepením do tmelu vč. rohových lišt | m2 | 2,0 |  | #VALUE!
2 | Dodávka keramických obkladů vč. tmelu a rohových lišt, x 1,1 | m2 | 2,2 |  | #VALUE!
3 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
L | NÁTĚRY A MALBY
1 | Nátěr bezprašný betonových podlah odolný | m2 | 20,0 |  | #VALUE!
2 | Nátěry dodatečných ocelových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 50,0 |  | #VALUE!
3 | Nátěr zámečnických výrobků dvojnásobný syntetický + 1x email | m2 | 20,0 |  | #VALUE!
4 | Malby stěn a stropů Primalex na nových omítkách | m2 | 20,0 |  | #VALUE!
5 | Dtto, ale na starých omítkách s potřebným oškrabáním | m2 | 260,0 |  | #VALUE!
6 | Nátěr fasádní barvou včetně soklu | m2 | 40,0 |  | #VALUE!
7 | Přesun hmot | % | 0 |  | 0
| celkem |  |  |  | #VALUE!
3. | BOURACÍ PRÁCE
1 | Vybourání částí cihelného zdiva vč. otvorů tl. 45 cm | m3 | 3,8 |  | #VALUE!
2 | Demontáž rozvodů EL | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
3 | Demontáž rozvodů SLP | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
4 | Vybourání ocelových zárubní ze zdiva | ks | 1,0 |  | #VALUE!
5 | Demontáž ocelové markýzy nad vstupem | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
6 | Vybourání stávajících konzolí a podpěr | ks | 5,0 |  | #VALUE!
7 | Vyborání vodorovné drážky do zdiva ve dvou krocích pro osazení překladu nad vraty s podchycením stávajícího okenního otvoru nad vraty ve zdivu tl. 45 cm | m3 | 0,4 |  | #VALUE!
8 | Kapsy do zdiz cihel MC zavaz -45cm | m3 | 0,2 |  | #VALUE!
9 | Demontáž svítidel | kpl | 1,0 |  | #VALUE!
10 | Ubourání betonového základového bloku | m3 | 0,5 |  | #VALUE!
11 | Otlučení vnitřních omítek stěn do 20 % | m2 | 30 |  | 0
12 | Dtto, ale vnější omítky stěn do 10 % | m2 | 10 |  | 0
13 | Odsekání obkladů dle potřeby | m2 | 3,6 |  | #VALUE!
14 | Podchycení průvlaku při bourání konstrukcí dle potřeby | m2 | 1,0 |  | #VALUE!
15 | Pomocné bourací práce nespecifikované a pro řemesla | m2 | 20 |  | 0
16 | Svislý přesun suti na staveništi | t | 21,8 |  | #VALUE!
17 | Vodorovný přesun suti do 50 m | t | 21,8 |  | #VALUE!
18 | Odvoz suti na skládku do 20 km s uložením na skládku | t | 21,8 |  | #VALUE!
19 | Poplatek za skládku suti | t | 21,8 |  | #VALUE!
| celkem |  |  |  | #VALUE!
CELKOVÁ REKAPITULACE
1 | Práce H S V |  |  |  | #VALUE!
2 | Práce P S V |  |  |  | #VALUE!
3 | Bourací práce |  |  |  | #VALUE!
| Celkem |  |  |  | #VALUE!
5 | Zařízení staveniště | % | 2,0 |  | #VALUE!
0
6 | Kompletační činnost | % | 1,5 |  | #VALUE!
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE STAVEBNÍ ČÁSTI | bez DPH |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | Celkem |  |  | #VALUE!
Praha, srpen 2012 vypracoval : ing. Hana Konvalinková

## VYTÁPĚNÍ_R01
VÝKAZ VÝMĚR
č. | název položky | m.j. | mn. | jedn. cena | cena celkem | zatřídění majetku
Část : VYTÁPĚNÍ
1. Kotelny, strojovny
M1 | Plynový teplovodní 3- tahový ocelový kotel, Pjm=2800 kW, výkon trvale upraven seřízením hořáku na 2600 kW, Pmax=6 bar, vč. měřicího mezikusu a pojist. ventilu 6 bar | kpl | 1 |  | 0
M2 | Plynový nízkoemisní hořák, P=450-3800 kW, vč. plynové regulační řady | kpl | 1 |  | 0
Poznámka :
Technické parametry kotle a hořáku jsou uvedeny v technické zprávě
M3 | Úpravna doplňovací vody, parametry viz technická zpráva, principielní schéma vnitřního zapojení viz příloha č. 1 TZ, vč. propojovacího PPR potrubí | kpl | 1 |  | 0
1 | Tlumič hluku do kouřovodu, útlum cca 10-20 dB (dle spektra zdroje hluku), d1=450 mm, d2=550 mm (dtto stáv.), D=950 mm (dtto stáv.), l=1900 mm (dtto stáv.), ocel, napojení na kouřovod přírubami | ks | 1 |  | 0
2 | Neobsazeno - viz pozice č. 2 na schéma ÚT3 : Měřicí mezikus, dod. kotle
3 | Neobsazeno - viz pozice č. 3 na schéma ÚT3 : Pojistný ventil, dod. kotle
4 | Odkouření : 3- složkový kouřovod (nerez. vložka - tepel. izolace - Al. plášť) Ø450/550mm na vstupu do tlumiče hluku, Ø550/650 mm (nutno doměřit na stavbě ) na výstupu z tlumiče (= dopojení na stáv. kouřovod), délka do cca 1,5 m, vč. 2 kolen cca 30° | kpl | 1 |  | 0
Poznámka : Odkouření bude komplexní dodávkou specializované firmy, kterou si zajistí zhotovitel díla. Konečné provedení odkouření bude specifikováno na základě zaměření na místě.
5 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0
6 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m
7 | Neobsazeno
2. Armatury přírubové (vč. protipřírub)
V1 | El. uzavírací mezipřírubová klapka se servopohonem 230V, 50Hz, připojuje MaR | kpl | 1 |  | 0
8 | Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 150, PN 6 | ks | 1 |  | 0
3. Armatury závitové
9a | Kulový kohout DN 20, PN 16 (uzávěry před a za úpravnou doplňovací vody) | ks | 2 |  | 0
9 | Kulový kohout DN 40, PN 16 (vypouštění kotle) | ks | 1 |  | 0
10 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0
11 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m
4. Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových běžných, jakost 11353.0
12 | DN 15 – Ø 1/2“ (odvod kondenzátu, bez tepelné izolace) | bm | 4 |  | 0
13 | DN 40 – Ø 6/4“ (vypouštění kotle, bez tepelné izolace) | bm | 2 |  | 0
14 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky | kpl | 1 |  | 0
5. Potrubí z trubek ocelových bezešvých hladkých, jakost 11353.0
15 | DN 100 – Ø 108/4 (odfuk poj. ventilu, bez tepelné izolace) | bm | 5 |  | 0
16 | DN 150 – Ø 159/4,5 | bm | 1 |  | 0
17 | DN 200 – Ø 219/6,3 | bm | 2 |  | 0
18 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | kpl | 1 |  | 0
19 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m |  |  |  | 0
6. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT(tloušťky stanoveny dle vyhl. č. 193/2007 Sb.)
20 | Tepelná izolace z min. vaty, tl. 80 mm, Al folie, potrubí DN 150 | bm2 | 0.8 |  | 0
21 | Tepelná izolace z min. vaty, tl. 100 mm, Al folie, potrubí DN 200 | bm2 | 2 |  | 0
7. Nátěry
22 | Syntetický základní nátěr potrubí ÚT (pod tep. izolaci) | kpl | 1 |  | 0
23 | Syntetický nátěr potrubí ÚT - základní, s 2-násobným emailováním (nezaizolované úseky) | kpl | 1 |  | 0
24 | Syntetický nátěr nosných a pomocných ocel. konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | kpl | 1 |  | 0
8. Doplňkový materiál
25 | Závěsy potrubí, závitové tyče, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod. | kpl | 1 |  | 0
9. Značení potrubí + zařízení ÚT
26 | Identifikační štítky, šipky toku média apod. | kpl | 1 |  | 0
10. Demontáže zařízení ÚT
27 | Detailní popis viz TZ, demontáž zahrnuje : | kpl | 1 |  | 0
- vlastní plynový kotel LOOS UNIMAT-UT 3050
- plynového hořáku Weishaupt
- kouřovod DN 500-550 vč. tlumiče hluku
- potrubní přípojky kotle DN 150/200
- odvoz a ekologická likvidace zdemontovaného materiálu
- stáv. úpravna doplňovací vody
11. Ostatní náklady
28 | Vypuštění a napuštění dotčených okruhů kotelny | kpl | 1 |  | 0
29 | Uvedení kotle do provozu | kpl | 1 |  | 0
30 | Topné a tlakové zkoušky dle ČSN 06 0610, 72 h, 2 pracovníci | kpl | 1 |  | 0
31 | Hydraulické vyregulování a sladění průtoků přes kotle | kpl | 1 |  | 0
32 | Zkušební provoz kotelny 30 dní od uvedení kotelny do provozu , včetně autorizovaného | kpl | 1 |  | 0
měření emisí
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ ÚT | bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Celkem |  |  | 0
Praha, duben 2013 vypracoval : ing. Miroslav Chum

## EL, MaR
VÝKAZ VÝMĚR
č. | název položky | m.j. | mn. | jedn. cena | cena celkem | zatřídění majetku
Část : MĚŘENÍ A REGULACE + SILNOPROUD
1. Polní přístroje
1 | Snímač teploty jímkový VF20T, vč. jímky VFHT (Honeywell) | ks | 1 |  | 0
2. Rozvaděče
3 | Rozvaděč silnoproudu - stávající, výměna jističe - demontáž třífázového jističe vč. vyrážecí cívky - montáž nového třífázového jističe + vyrážecí cívky, zapojení nového kabelu | kpl | 1 |  | 0
4 | Třífázový jistič 400V, 50Hz, C25 A, BM017325 (Schrack) | ks | 1 |  | 0
5 | Vyrážecí cívka B-FA/230, BM900006 (Schrack) | ks | 1 |  | 0
6 | Rozvaděč MaR - stávající, úprava zapojení - viz el. zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
7 | Rozvaděč kotle a hořáku - dodávka kotle, zapojení omezovače min. hladiny, zapojení omezovače max. tlaku, zapojení omezovače min. tlaku, zapojení stávajících obvodů MaR do regulace Vitotronic - po dohodě s technikem dodavatelské firmy kotle | kpl | 1 |  | 0
3. Software
8 | Software pro podcentrálu - úprava | kpl | 1 |  | 0
9 | Software pro centrálu - úprava | kpl | 1 |  | 0
4. Ostatní
10 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
11 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
12 | Revize | kpl | 1 |  | 0
13 | Stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0
14 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
15 | Demontáž kabelu CYKY-J 5x2,5 (18m) (hořák u kotle), JYTY-O 2x1 (snímač teploty) | kpl | 1 |  | 0
16 | Odpojení kabelů MaR na straně rozvaděče kotle | kpl | 1 |  | 0
17 | Odpojení prvků MaR na kotli, popř. dalších prvků (dle šéfmontáže MaR) | kpl | 1 |  | 0
5. Montážní materiál
18 | Kabel silový CYKY-J 5x4 mm2 | m | 25 |  | 0
19 | Kabel silový CYKY-J 7x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
20 | Kabel silový CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
21 | Kabel silový CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
22 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
23 | Vodič CY6 pro pospojování | m | 5 |  | 0
24 | Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů | m | 10 |  | 0
25 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
26 | Svorkovací krabice | ks | 3 |  | 0
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ MaR+EL | bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Celkem |  |  | 0
Praha, srpen 2012 vypracoval : ing. Ivan Novotný

## PLYN
VÝKAZ VÝMĚR
č. | název položky | m.j. | mn. | jedn. cena | cena celkem | zatřídění majetku
Část : PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
1. Vnitřní plynovod
1 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 25 spojované svařováním, opatřených antikorozním nátěrem žluté barvy, včetně tvarovek, uchycení | m | 16 |  | 0
2 | DN 50 | m | 8 |  | 0
3 | Kulový kohout závitový DN 15 | ks | 1 |  | 0
4 | Kulový kohout závitový DN 25 | ks | 1 |  | 0
5 | Plynový kohout na hadici K 858-15, DN 15 | ks | 2 |  | 0
6 | Kulový kohout přírubový DN 50 včetně protipřírub | kpl | 1 |  | 0
7 | Šroubení DN 25 | ks | 2 |  | 0
8 | Tlakoměr ukazovací včetně trojcestného kohoutu a smyčky, 0-600 kPa | kpl | 1 |  | 0
9 | Příprava pro plynoměr RTP Q100, DN 50 a jeho přemístění | kpl | 1 |  | 0
2. Ostatní
10 | Uzavření demontované části plynovodu zaslepením vstupní armatury | kpl | 1 |  | 0
11 | Odplynění | kpl | 1 |  | 0
12 | Napuštění demontovaného plynovodu inertním plynem | kpl | 1 |  | 0
13 | Demontáž stávajícího potrubí | kpl | 1 |  | 0
14 | Odvzdušnění a vpuštění plynu | kpl | 1 |  | 0
15 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
16 | Revize | kpl | 1 |  | 0
17 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
18 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ | bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Celkem |  |  | 0
Praha, srpen 2012 vypracoval : ing. Jan Boubelík

## Dok. skut. prov.
VÝKAZ VÝMĚR
č. | název položky | m.j. | mn. | jedn. cena | cena celkem
Část : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
1. Projektová dokumentace
1 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
2 | Aktualizace provozního řádu kotelny | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM DODÁVKY A MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ | bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Celkem |  |  | 0
Praha, srpen 2012 vypracoval : ing. Miroslav Chum