## List1
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA B7
SILOVÉ ROZVODY |  |  |  | VERZE: | 1
ROZVADĚČ 200RE1 (1.NP - VSTUPNÍ CHODBA )
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
WL.P.1.0 | přívod pro 200RE1 | 1-AYKY 3x185+95mm | hlavní přívod objektu B7
WL.P.1.1 | přívod pro 200RE1.1 | 1-CYKY 3x35+16mm | přívod z rozvaděče 200RE1 |  |  | 60 | 100 | 230/400 | ok
WL.P.1.2 | přívod pro 200RE1.2 | 1-CYKY 3x25+16mm | přívod z rozvaděče 200RE1 |  |  | 50 | 80 | 230/400 | ok
WL.P.1.3 | přívod pro 200RE1.3 | 4x AY 35 toy 36 | stávajicí přívod - zůstane zachován |  |  | 40 | 63 | 230/400 | ok
WL.P.1.4 | přívod pro 200RE1.4 | 4x AY 16 toy 36 | stávajicí přívod - zůstane zachován |  |  | 35 | 40 | 230/400 | ok
WL.P.1.5 | přívod pro 200RE1.5 | CYKY-J 4x16mm | přívod z rozvaděče 200RE1 |  |  | 30 | 50 | 230/400 | ok
WL.09 | osvětlení schody - stávající | AYKY 2x2,5mm | stávající obvody osvětlení schody |  |  | 0.5 | 2 | 230 | ok
FA.10 / FB.10
WL.11 | osvětlení A, B, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.: 1N142, venkonví prostor |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.12 | zásuvkový obvod 400V/32A | CYKY-J 5x6mm | venkovní prostor |  |  | 20 | 32 | 230/400 | ok
WL.13 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | mistnost: 1N142 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.14 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | mistnost: 1N142 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.15 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | mistnost: 1N142 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.01
WL.20 | rezerva |  | rezerva |  |  | 15 | 25 | 230/400 | ok
WL.21 | rezerva |  | rezerva |  |  | 15 | 25 | 230/400 | ok
WL.22 | rezerva |  | rezerva |  |  | 12 | 20 | 230/400 | ok
WL.23 | rezerva |  | rezerva |  |  | 10 | 16 | 230/400 | ok
WL.24 | rezerva |  | rezerva |  |  | 6 | 10 | 230/400 | ok
WL.25 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 6 | 230/400 | ok
WL.26 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.27 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.28 | rezerva |  | rezerva |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.29 | rezerva |  | rezerva |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.30 | rezerva |  | rezerva |  |  | 1 | 6 | 230 | ok
ROZVADĚČ 200RE1.1 (1.NP - LEVÉ KŘÍDLO )
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
WL.P.1.1 | přívod pro 200RE1.1 | 1-CYKY 3x35+16mm | přívod z rozvaděče 200RE1 |  |  | 60 | 100 | 230/400 | ok
FA.10 / FB.10
WL.11 | osvětlení A, B, C, D, E, F, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.:16,17,18,19,20,21,43,44, |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.12 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | mist.: 16, 18, 45, |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.13 | rezerva ukončena v krabici | CYKY-J 3x2,5mm | mistnost: 1N121 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.14 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | servisní / úklidová zásuvka |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.15 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N122 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.16 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N112 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.20 / FB.20
WL.21 | osvětlení G, H, CH, I, II, J, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.: 13, 14, 15, |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.22 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N114 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.23 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N114 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.24 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N114 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.25 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N114 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.26 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.30 / FB.30
WL.31 | osvětlení K, L, M, N, O, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.32 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | zás. kuch.linka místnost: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.33 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | zás. kuch.linka místnost: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.34 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | zás. kuch.linka místnost: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.35 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | zás. kuch.linka místnost: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.36 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N145, 1N107, 1N111 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.40 / FB.40
WL.41 | osvětlení P, Q, R, S, TA, TB, TC, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.: 12, 22, 23, 24, 45, |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.42 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N109, 1N111 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.43 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N111 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.44 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N102 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.45 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N101 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.46 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
FA.50 / FB.50
WL.51 | osvětlení U, V, W, X, Y, | CYKY-J 3x1,5mm | míst.: 08, 09, 10, 11, |  |  | 1 | 4.5 | 230 | ok
WL.52 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.53 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.54 | rezerva |  | rezerva |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.55 | rezerva |  | rezerva |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.56 | rezerva |  | rezerva |  |  | 1.1 | 6 | 230 | ok
WL.60 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | server obvod 1. - mistnost: 1N122 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.61 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | server obvod 2. - mistnost: 1N122 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.62 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | server obvod 3. - mistnost: 1N122 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.63 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N112 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.64 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N112 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.65 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N112 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.66 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač v místnosti: 1N104 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.67 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač v místnosti: 1N103 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.68 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N103 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.69 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač v místnosti: 1N111 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.70 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač v místnosti: 1N111 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.71 | tech. operačního střediska | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N110 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.72 | tech. operačního střediska | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N110 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.73 | tech. operačního střediska | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N110 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.74 | tech. operačního střediska | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N110 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.75 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N109 - podlaha |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.76 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N109 - podlaha |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.77 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N109 - podlaha |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.78 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N109 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.79 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | místnost: 1N108 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok | pc
WL.80 | rozvaděče EPS | CYKY-J 3x2,5mm | mistnost: 1N109 |  |  | 3.5 | 16 | 230/400 | ok
WL.81 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.82 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.83 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.84 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
FA.85 / FB.85
WL.86 | zásuvkový obvod 400/5/32A | CYKY-J 5x6mm | servisní zásuvka - mist.: 1N145 |  |  | 20 | 32 | 230/400 | ok
WL.87 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12 | 230/400 | ok
WL.88 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12 | 230/400 | ok
WL.89 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.90 / FB.90
WL.91 | zásuvkový obvod 400/5/32A | CYKY-J 5x6mm | servisní zásuvka - mist.: 1N111 |  |  | 20 | 32 | 230/400 | ok
WL.92 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12 | 230/400 | ok
WL.93 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.94 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.01
WL.95 | vývod pro KTM usměrňovač | CYKY-J 5x2,5mm | mistnost: 1N111 |  |  | 8 | 16 | 230/400 | ok
WL.96 | vývod Bruska | CYKY-J 5x2,5mm | mistnost: 1N112 |  |  | 8 | 16 | 230/400 | ok
ROZVADĚČ 200RE1.2 (1.NP - PRAVÉ KŘÍDLO )
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
WL.P.1.2 | přívod pro 200RE1.1 | 1-CYKY 3x25+16mm | přívod z rozvaděče 200RE1 |  |  | 50 | 80 | 230/400 | ok
FA.10 / FB.10
WL.11 | osvětlení A, B, C, D, | CYKY-J 3x1,5mm | 6x2x36W, 2x1x13W, 2x4x36W |  |  | 1 | 4.5 | 230
WL.12 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | míst.: 1N135, 1N136, 1N133 |  |  | 3.5 | 16 | 230
WL.13 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | nápojový automat 1. |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.14 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | detekční rám, míst.: 1N130 |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.15 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.16 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.20 / FB.20
WL.21 | osvětlení E, F, G, H, | CYKY-J 3x1,5mm |  |  |  | 1 | 4.5 | 230
WL.22 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | míst.: 1N139, 1N140 |  |  | 3.5 | 16 | 230
WL.23 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | nápojový automat 2. |  |  | 2 | 10 | 230 | ok
WL.24 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.25 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.30 / FB.30
WL.31 | osvětlení CH, I, J, | CYKY-J 3x1,5mm |  |  |  | 1 | 4.5 | 230
WL.32 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12
WL.33 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12
WL.34 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.35 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
FA.40 / FB.40
WL.41 | osvětlení K, L, M, N, O, P, | CYKY-J 3x1,5mm |  |  |  | 1 | 4.5 | 230
WL.42 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12
WL.43 | vývod pro klimatizaci | CYKY-J 3x2,5mm | venkovní klima. Jednotka |  |  | 2.5 | 12
WL.44 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
WL.45 | rezerva |  | rezerva |  |  | 3.5 | 16 | 230 | ok
KABEL | NÁZEV | TYP | PŘIPOJENÍ / POPIS |  |  | P[kW] | I[A] | U[V] | STAV | L[m]
FA.01
WL.50 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N133 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.51 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N137 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.52 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N133, ..37 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.53 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N138 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.54 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N139 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.55 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N126 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.56 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N126 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc
WL.57 | zásuvkový obvod 230V/16A | CYKY-J 3x2,5mm | počítač - mistnost: 1N126 |  |  | 3.5 | 16 | 230 |  | pc