PROKON Liberec s.r.o.

Nitranská 418, 460 01 Liberec 3

IČ : 40229866

Tel.: 485 104 620, 603 526 521

IČ : 11439343

tel.: 485 104 620, 602 526 521

Fax: 485 104 619

Projektová a inženýrsko-dodavatelská

organizace

projektOVÁ DOKUMENTACE

PRO provádění stavby (dle přílohy č.6

k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

SOUBOR STAVEB lapačů tuků

NA P. p. Č. 817, 1002/6 a 1060

V K.Ú. Stráž pod ralskem

A. pRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník		:	ČR, VSČR,

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

v zastoupení - vrchní rada plk. Mgr. Simon Michailidis – 					ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

ČR, VSČR, Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260 (P.O.BOX 10), 471 27,  Stráž pod 						Ralskem

Místo stavby		:	p.p.č. 817, 1002/6 a 1060 –  k.ú. Stráž pod Ralskem

Kraj			:	Liberecký

Hlavní projektant	:	Ing. Jindřich Novák,	Nitranská 418, 460 01 Liberec 1

Zpracovatel PD	:	PROKON Liberec s.r.o.

Nitranská 418, 460 01 Liberec III

IČ			:	40229866

Hlavní zpracovatel	:	M. Janíček, DiS, Ing. Vladislav Bambuch, Ing. Prokop 					Holý, Ing. Jindřich Novák

Zakázkové číslo	:	1186/2013

Stupeň dokumentace:	dokumentace pro provádění stavby - DPS

Datum zpracování	:	06/2013

Obsah průvodní zprávy :

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 	památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

c)	Údaje o odtokových poměrech

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 	rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou 	nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 	plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 	případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, údaje o jejím 	souladu s územně plánovací dokumentací

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 	katastru nemovitostí)

A.4	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 	právních předpisů

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 	počet 	funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků apod.)

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 	vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 	náročnosti budov apod.)

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

k)	Orientační náklady stavby

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby		:	Soubor staveb lapačů tuků na p. p. č. 817, 1002/6 						a 1060 v k. ú. Stráž pod Ralskem

Místo stavby			:	k. ú. Stráž pod Ralskem, parcely p. č.  817, 							1002/6 a 1060

Prostor Věznice Stráž pod Ralskem,

Máchova 260 (P.O.BOX 10), 471 27, Stráž 							pod Ralskem

Kraj				:	Liberecký

Charakteristika stavby	:	novostavba

Katastrální území		:	k. ú.  Stráž pod Ralskem

Parcela číslo			:	817, 1002/6 a 1060

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Jméno stavebníka             	:	ČR, VSČR,

Adresa                    		:	Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Adresa pro doručování	:	ČR, VSČR, Věznice Stráž pod Ralskem,

Máchova 260 (P.O.BOX 10), 471 27, Stráž 							pod Ralskem

ředitel				:	vrchní rada plk. Mgr. Simon Michailidis

IČ				:	0021223

Telefon (Mobil)		:	602 787 099 (Bc. Patrik Bálek)

Email				:	pbalek@vez.spr.justice.cz

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant			:	Ing. Jindřich Novák

Sídlo					:	Nitranská 418, 460 01 Liberec 1

obor					:	vodohospodářské stavby

č. ČKAIT				:	0500023

Zpracovatelé dokumentace	:	PROKON Liberec s.r.o.

Sídlo					:	Nitranská 418, 460 01 Liberec III

Kraj					:	Liberecký

Statut. zástupce 			:	Ing. Vladislav Bambuch

IČO					:	40229866

ve spolupráci s			:	Milan Janíček, DiS

Sídlo					:	Pazderkova 934/5, 460 06 Liberec VI

Kraj					:	Liberecký

IČO					:	88068501

Autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě (ČKAIT) a autorizované osoby 	(ČKA)

1					Ing. Jindřich Novák

obor				:	vodohospodářské stavby

č. ČKAIT			:	0500023

2					Ing. Karel Otřísal

obor				:	pozemní stavby

č. ČKAIT			:	0500563

3					Ing. Prokop Holý

obor				:	pozemní stavby

č. ČKAIT			:	0500051

A.2	Seznam vstupních podkladů

- Zaměření a prohlídka na místě samém

- Výzva ze dne 26.3.2013

A.3 	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Nově plánovaná stavba lapačů tuků se nachází na pozemku p. č. 1002/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Pozemek je v místě stavby lapače tuků pro kapacitu 1 000 strávníků denně (3500 porcí denně) mírně svažitý a v místě stavby lapače tuků pro kapacitu 150 strávníků denně je pozemek rovinný. Lapače tuků budou umístěny u stávajících objektů na parcelách 817 a 1060. Projektované stavby lapačů tuků jsou situovány v jihovýchodní části města Stráž pod Ralskem naproti vodní nádrži v centrální části věznice. Tento návrh řeší předčištění odpadních vod z kuchyňských zařízení. Odpadní vody budou vypouštěny ze stávajících objektů na parcelách č. 817 a 1060, kde se nacházejí kuchyňská zařízení. Tyto vody budou svedeny do nově vybudovaných lapačů tuků. Z těchto lapačů bude předčištěná voda natékat do stávající kanalizace přes stávající kanalizační šachty. Ze stávající kanalizace jsou odpadní vody svedeny do centrální ČOV.

Dosavadní využití parcely p. č. 1002/6 v k.ú. Stráž pod Ralskem - dle výpisu z katastru nemovitostí je vedena jako ostatní plocha. Stavba budoucích lapačů tuků na p. č. 1002/6 se nachází v zastavěné části města Stráž pod Ralskem. U lapače tuků pro kapacitu 150 strávníků denně jsou stávající asfaltové a betonové plochy mezi budovami, u lapače tuků pro kapacitu 1 000 strávníků je plocha upravena silničními panely a zelení.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 	památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Navrhované stavby lapače tuků na p. p. č. 1002/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem se nenacházejí v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, dle záplavového území a monitoringu na tocích Libereckého kraje se věznice ve Stráži pod Ralskem nenachází v záplavovém území apod.

c)	Údaje o odtokových poměrech

V zájmovém území p. p. č. 1002/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem je ze zpevněných ploch stávající odvodnění, které bude po realizaci staveb zachováno.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 	rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Územní rozhodnutí ani územní souhlas nebyl ČR, VSČR, Věznice Stráž pod Ralskem poskytnut. Umístění lapačů je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a novel (431/2012 Sb.).

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou 	nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem, popřípadě s 	regulačním 	plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 	povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 	užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Údaje z územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení nejsou známy, jelikož objednatel PD je nedodal, proto nelze konstatovat jejich soulad s touto PD.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a novel (431/2012 Sb.).

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jednotlivá vyjádření dotčených orgánu nebyly objednatelem poskytnuty, proto nelze konstatovat, zda tato PD splňuje jejich požadavky.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

V projektové dokumentaci nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice pro navrhované lapače tuků nejsou známy.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 	katastru nemovitostí)

Dotčené pozemky

| Č. pozemku | Katastrální území | Vlastnické právo | Druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 817 | Stráž pod Ralskem | ČR – Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, 140 67 | zastavěná plocha a nádvoří | 867 |
| 1002/6 | Stráž pod Ralskem | ČR – Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, 140 67 | ostatní plocha | 9107 |
| 1060 | Stráž pod Ralskem | ČR – Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a, Praha, Nusle, 140 67 | zastavěná plocha a nádvoří | 1653 |

A.4 	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Soubor staveb lapačů tuků jsou nové stavby (novostavby) – stavby trvalé.

b)	Účel užívání stavby

Účel užívání souboru staveb:

Lapače tuků – pro zachycování odpadů z kuchyní (rostlinné a živočišné tuky).

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Soubor staveb lapačů tuků jsou stavbami trvalými.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 	apod.)

Nejedná se o kulturní památku.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

e1)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Navržené stavby lapačů tuků splňují obecné technické požadavky na výstavbu, jsou v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami ČSN.

e2) Údaje o dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících 		bezbariérové užívání staveb

Navržené stavby lapače tuků nejsou navrženy pro bezbariérové užívání.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 	jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánu jsou obsaženy v této zprávě pod bodem A.3. písmeno g.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

V projektové dokumentaci nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení.

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 	plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / 	pracovníků apod.)

Lapač tuků pro kapacitu 1 000 strávníků denně (3500 porcí denně) je samonosný určený pro osazení do venkovního terénu. Skládá se ze dvou nádrží  z integrovaného polypropylenu (o obsahu  10,2m3 – sedimentační nádrž a 16,0 m3 – odlučovací nádrž) pro zachycování živočišných a rostlinných tuků z kuchyně. Lapač tuků bude osazen na betonové desce. Do lapače bude svedeno potrubí splaškové vody o průměru DN 200 a z lapače tuků bude vyvedeno potrubí o průměru DN 200. Lapač musí splňovat příslušné požadavky evropské harmonizované technické normy ČSN EN 1825 – 1 : Lapáky tuku Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.

Lapač tuků pro kapacitu 150 strávníků denně je samonosný určený pro osazení do venkovního terénu. Skládá se z jedné nádrže  z integrovaného polypropylenu (o obsahu  1,0m3 pro zachycování živočišných a rostlinných tuků z kuchyně. Lapač tuků bude osazen na betonové desce. Do lapače bude svedeno potrubí splaškové vody o průměru DN 110 a z lapače tuků bude vyvedeno potrubí o průměru DN 110. Lapač musí splňovat příslušné požadavky evropské harmonizované technické normy ČSN EN 1825 – 1 : Lapáky tuku Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.

.

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 	dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 	třída energetické náročnosti budov atd.)

Zásobování vodou

Výpočet celkové spotřeby vody je proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. pol. 19.

Výpočet spotřeby pitné vody je proveden dle ČSN 75 5455, která nahrazuje normu ČSN 73 6655.

Průměrná potřeba vody

Výpočet proveden dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Směrná čísla pro roční potřebu vody lapače tuků pro 150 strávníků

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

Pol. 19 stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužně)  - na jednoho strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok 8m3 – vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla.

Počet strávníků (EO) – 150

Položka                                         Směrné číslo roční potřeby vody

19                                               8 m3  / rok . strávník

Denní spotřeba vody

1 strávník = 8 000 l / rok = 21,92 l / den

kuchyně = 150 strávníků = 150 x 21,92= 3288 l / den = Qp

Qdenní = Qp /86400 = 3288/86400 = 0,038l/s

Max. denní potřeba vody

QM  = Qp  x  kd  = 3288 x 1,5 = 4932 l/den

kd = koeficient denní nerovnoměrnosti

Maximální okamžitá produkce vody při koeficientu nerovnoměrnosti

Qh =  Qdenní x kh = 0,038 x 1,8 = 0,0684l/s

kh = koeficient denní nerovnoměrnosti

Roční potřeba vody při 100% kapacitě využívání kuchyně

Qr  =  Qp  x d = 3,288 x 365 = 1200,12 m3 /rok

Směrná čísla pro roční potřebu vody lapače tuků pro 1000 strávníků

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

Pol. 19 stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužně)  - na jednoho strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok 8m3 – vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla.

Počet strávníků (EO) – 150

Položka                                         Směrné číslo roční potřeby vody

19                                               8 m3  / rok . strávník

Denní spotřeba vody

1 strávník = 8 000 l / rok = 21,92 l / den

kuchyně = 1000 strávníků = 1000 x 21,92= 21920 l / den = Qp

Qdenní = Qp /86400 = 21920/86400 = 0,254l/s

Max. denní potřeba vody

QM  = Qp  x  kd  = 21920 x 1,5 = 32880 l/den

kd = koeficient denní nerovnoměrnosti

Maximální okamžitá produkce vody při koeficientu nerovnoměrnosti

Qh =  Qdenní x kh = 0,254 x 1,8 = 0,4572l/s

kh = koeficient denní nerovnoměrnosti

Roční potřeba vody při 100% kapacitě využívání kuchyně

Qr  =  Qp  x d = 21,92 x 365 = 8000,80 m3 /rok

Splašková kanalizace

Splašková voda lapače tuků pro 150 strávníků

Odpadní splašková voda z kuchyně natéká PVC potrubím DN 110 o sklonu 0,5% do lapače tuků pro 150 strávníků. Celková trasa potrubí od hrany objektu ke stěně ze ztraceného bednění lapače je 0,2m. Nátok do lapače tuků je potrubím PVC DN 110 na kótě 0,8m pod povrchem úžlabního chodníku mezi objektem na parcele p.č. 1060 a opěrnou stěnou. Lapač tuků pro 150 strávníků je osazen na betonové základové desce tl. 150 mm z betonu C16/20 s vloženou ocel. kari sítí 8/100/100. Lapač tuků je obezděn tvárnicemi ze ztraceného bednění tl.0,2m se zalitím betonem C16/20. Do každé druhé spáry jsou vloženy 2 pruty výztuže R10.  Z lapače tuků je vedeno potrubí PVC DN 110 ve sklonu 1%. Celková délka trasy potrubí z lapače tuků do stávající šachty přes spádiště je cca5m včetně potrubí ve spádišti. Odlučovač tuků se skládá z jedné nádrže rozdělené přepážkami.

Počet EO	3,288 m3/d 	0,02192 m3/d	=	150 EO (strávníků)

Denní produkce odpadní vody

1 strávník = 8 000 l / rok = 21,92 l / den

kuchyně = 150 strávníků = 150 x 21,92= 3288 l / den = Qp

Qdenní = Qp /86400 = 3288/86400 = 0,038l/s

Roční produkce odpadní vody

Qr  =  QM  x d = 3,288 x 365 = 1200,12 m3 /rok

Maximální okamžitá produkce vody při koeficientu nerovnoměrnosti 4,4

dle ČSN 75 6402 (ČSN 73 6701)

Qh =  Qdenní x kh = 0,038 x 4,4 = 0,1672l/s

kh = koeficient denní nerovnoměrnosti

Z toho vyplývá množství vypouštěných odpadních vod:

Denní potřeba:			21,92 l/strávník/den

Roční potřeba:			1200,12 m3 /rok

Splašková voda lapače tuků pro 1000 strávníků

Odpadní splašková voda z kuchyně natéká PVC potrubím DN 110 o sklonu 0,5%.  Před stěnou objektu kuchyně je redukce z PVC DN 110 na PVC DN 160, která vede až k lapači tuků, kde je další redukce z PVC DN 160 na PVC DN 200. Nátok do lapače tuků je na kótě 0,42m od paty žlabu u hrany objektu na parcele p.č. 817. Tímto potrubím do lapače tuků budou svedeny pouze odpadní vody složené z živočišných a rostlinných tuků. Celková trasa potrubí od hrany objektu ke stěně ze ztraceného bednění lapače je 0,85m. Lapač tuků pro 1000 strávníků je osazen na betonové základové desce tl. 200 mm z betonu C20/25-XC 1 a s vloženou ocel. kari sítí AQ60 Ø6/100x Ø6/100 při horním i dolním okraji desky. Lapač tuků je obezděn tvárnicemi ze ztraceného bednění tl.0,4m zalitými betonem C20/25-XC 1. Do každé spáry jsou vloženy 2 pruty výztuže ØR10 a svislá výztuž je rovněž ØR10 po 0,25m, dle statického výpočtu. Z lapače tuků je vedeno potrubí PVC DN 200 ve sklonu 1%. Celková délka trasy potrubí z lapače tuků do stávající šachty přes spádiště je cca 3,5m včetně potrubí ve spádišti. Lapač tuků je složen ze dvou nádrží – sedimentační a odlučovací.

Počet EO	21,92 m3/d 	0,02192 m3/d	=	1000 EO (strávníků)

Denní produkce odpadní vody

1 strávník = 8 000 l / rok = 21,92 l / den

kuchyně = 1000 strávníků = 1000 x 21,92= 21920 l / den

Qdenní = 21920/86400 = 0,254l/s

Roční produkce odpadní vody

Qr  =  QM  x d = 21,92 x 365 = 8000,80 m3 /rok

Maximální okamžitá produkce vody při koeficientu nerovnoměrnosti 2,2

dle ČSN 75 6402 (ČSN 73 6701)

Qh =  Qdenní x kh = 0,254 x 2,2 = 0,56l/s

kh = koeficient denní nerovnoměrnosti

Z toho vyplývá množství vypouštěných odpadních vod:

Denní potřeba:			21,92 l/strávník/den

Roční potřeba:			8000,80 m3 /rok

Návrh lapače tuků pro 1000 strávníků

Pro výpočet lapače tuků jsou tyto údaje:

1000 strávníků – počet jídel za den je roven (500 jídel snídaně – menší znečištění pro lapač tuků, 1000 jídel oběd – normální znečištění pro lapač tuků, 1000 jídel večeře - normální znečištění pro lapač tuků). Pro návrh lapače tuků jsou zohledněny dosavadní zkušenosti s provozem stávajícího lapače tuků LT2000 o užitném objemu 10,26m3, který svoji funkci neplnil a tukové částice odtékaly dál na městskou ČOV. Kromě toho stávající lapač tuků je stavebně proveden tak, že neumožňuje řádnou obsluhu. Z těchto důvodů je lapač tuků dimenzovaný o dimenzi vyšší než je původní. Při volbě velikosti lapače tuků byla brána v úvahu i informace od zadavatele o prakticky nulové kázni vypouštění.

### Výpočet velikosti lapače tuků pro 1000 strávníků

Počet porcí za den - 3500

- Sedimentační nádrž

Základní objem sedimentační nádrže je 0,1 m3/100porcí

Pro 3500 porcí je základní objem Vz=3,5 m3

Potřebná velikost sedimentační nádrže se vypočítá

V=Vz fd*ft*fr*fm

fd - koeficient měrné hmotnosti tuku Fd=1

ft – koeficient zvýšené teploty ft=1,5

fr – koeficient pro používání čistících prostředků fr=1,3

fm – koeficient zahrnující vyšší znečištění sedimenty fm=1,2

V=3,5*1*1,5*1,3*1,2=8,2 m3

Návrh nádrže o velikosti 1,7*3*2  V=10,2 m3

- Odlučovací nádrž

Základní objem odlučovací nádrže je 0,3 m3/100porcí

Pro 3500 porcí je základní objem Vz=10,5m3

Potřebná velikost odlučovací nádrže se vypočítá

V=Vz fd*ft*fr*fm

fd - koeficient měrné hmotnosti tuku Fd=1

ft – koeficient zvýšené teploty ft=1 (byl použit u sedimentační nádrže)

fr – koeficient pro používání čistících prostředků fr=1 (byl použit u sedimentační nádrže)

fm – koeficient zahrnující vyšší znečištění tuky fm=1

V=10,5*1*1*1*1=10,5 m3

Návrh nádrže o velikosti 2*4*2  V=16,0 m3

Dešťové vody

Veškeré dešťové vody jsou odváděny stávajícími systémy v areálu věznice.

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 	etapy)

Zahájení stavby	:	Přesný termín zahájení stavby bude upřesněn po 						ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dokončení stavby	:	cca 6 měsíců po zahájení stavby

i1) 	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 měsíce.

i3)	Členění stavby na etapy

I. etapa: lapač tuků pro 1000 strávníků

II. etapa: lapač tuků pro 150 strávníků

k)	Orientační náklady stavby

Náklady  stavby budou upřesněny po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Lapač tuků pro 1000 strávníků			IO 001

Lapač tuků pro 150 strávníků			IO 002

V Liberci 06/2013					Vypracoval: M. Janíček, DiS