Technický popis zakázky

Popis stávajícího zařízení

Stávající dva zásobníky TUV jsou umístěny v předávací stanici v suterénu budovy B2b. Jsou součástí uzavřeného okruhu TUV a slouží jako provozní zásoba TUV určené pro koupání odsouzených. Ohřev vody v zásobníku je zajišťován přes samostatný průtokový výměník.

Objem zásobníku:		800 L		2 ks

Vstup studené vody:		6/4“

Výstup teplé vody:		6/4“

Pojišťovací ventil:		10 bar, 1“	1 ks

Vypouštěcí ventil:		3/4“		2 ks

Jímka pro teploměr:		1/2"		2 ks

Jímka pro čidlo:		1/2"		2 ks

Rozměry zásobníku:		Ø700 x 1700 mm

Bez inspekčních otvorů

Vstup do výměníkové stanice je široký 90 cm, výška stropu 260 cm.

POŽADOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY

      - Odizolování a demontáž stávajících zásobníků TUV.

      - Dodávka a osazení nových 2 ks zásobníků TUV 800 L s vnitřní povrchovou protikorozní úpravou smaltem nebo keramickým nástřikem včetně tepelné izolace.

      - Dodávka a montáž souvisejícího příslušenství:

2 ks vypouštěcí ventil 3/4“

4 ks  nerezové jímky pro teploměry a čidla

1 ks pojišťovací ventil

1 soubor - ostatní materiál k připojení nádob do stávajícího okruhu – 6/4“ jako např.

kulové ventily, šroubení, potrubí (cca 10m 6/4“), vsuvky, kolena, izolace potrubí atd.

      - Tlaková zkouška

      - Likvidace materiálu vyjma 2 ks zásobníků