Akce : Valdice – rekonstrukce části objektu 76 na celový systém

Investor : Věznice Valdice , Náměstí míru 55 , Valdice

Požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva):

Objekt, v němž bude provedena navržená rekonstrukce byl vybudován v r. 1989 – 1990.

Předmětem řešení projektu je rekonstrukce části 2.NP objektu 76, vybudovaný na st.p.č. 2/23. V současné době je tato část objektu využívána pro umístění osob s volným režimem. V rekonstruované části je 12 místností pro umístění osob, místnost pro výdej a společná hygienická zařízení (umývárny, WC). Místnosti jsou umístěny podél střední chodby. Prostory 1.NP zůstanou beze změn.

Po provedení rekonstrukce budou jednotlivé místnosti pro pobyt osob změněny na „celový systém“. Prostor společných hygienických zařízení bude upraven na kulturní místnost s vlastním hygienickým zařízením. V části bude zřízena úklidová místnost.

Technické řešení :

Stávající objekt je proveden z cihelného zdiva tl. 300 – 560 mm. Příčky jsou vyzděny rovněž z cihelného zdiva. Stropy 1. i 2. NP jsou provedeny ze stropnic Hurdis s cementovým potěrem, osazovaných do ocelových profilů a škvárobetonu. Střecha z živičné krytiny na bednění je provedena na vlastní spádové konstrukci. Vytápění je řešeno soustavou ÚT se zdrojem mimo posuzovaný prostor.

V rámci navržené rekonstrukce budou v celách zřízeny hygienické buňky, obsahující WC s předsíní. Další umyvadlo bude umístěno v cele. Oddělení hygienických buněk bude provedeno příčkami z cihelného zdiva tl. 80 mm. Podlahy budou provedeny z epoxidové stěrky. Dále budou vyměněna okna v obvodových stěnách (do stávajících otvorů), vstupní dveře do cel budou nové – ocelové. Ostatní dveře jsou navrženy dřevěné. Nová okna budou plastová. Dozdívky, příp. zazdívky otvorů budou rovněž z cihelného zdiva. V kulturní místnosti bude náhradou za stávající železobetonový průvlak vybudován nový průvlak z ocelových nosníků a pilíř z cihelného zdiva. Průvlak bude opatřen obkladem ze sádrokartonových desek. Vytápění je stávající. Odvětrání nově budovaných hygienických zařízení je řešeno soustavou VZT. Rozvodné potrubí bude vedeno pod stropem v chodbě a vyústěno nad střechou. Stoupací potrubí VZT bude vedeno prostorem stávajícího světlíku. Potrubí z nehořlavých hmot bude opatřeno minerální izolací s Al polepem.

Seznam podkladů :

Projekt stavby v rozpracovanosti – zpracovatel ing. Zbyněk Matura

ČSN 73 0802  PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834  PBS – Změny staveb

ČSN 73 0872  PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

Vyhl. č. 23/2008 a 268/2009 Sb.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu – dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 :

- Požární riziko :

Nemění se

- Počet osob :

Nemění se

- počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu :

Nevyskytují se

- Záměna funkce objektu :

Nemění se (pobyt osob ve výkonu trestu)

- Změna objektu nástavbou, vestavbou přístavbou , příp. jiné podstatné stavební změny :

Nevyskytují se

Z uvedeného vyplývá, že navrženou rekonstrukci je možno řešit jako „změnu staveb skupiny I“ – dle čl. 3.3 b) 6) a f)

Technické požadavky na změny staveb skupiny I :

- Měněné prvky v nosných konstrukcích jsou dimenzovány na požární odolnost 45 min. (ocelový průvlak s obkladem SDK deskami RF 15 mm – R 45 DP1, pilíř z cihelného zdiva 600x450 mm – R 180 DP1)

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň v měněných stavebních konstrukcích  není zhoršen – jsou použity výrobky třídy reakce na oheň A 1.

- Šířky ani výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nezvětšují

- Prostupy pro VZT jsou navrženy ve stěnách, které nejsou požárně dělícími konstrukcemi. Zdivo bude dotaženo k vnějším povrchům VZT potrubí. Potrubí bude osazeno minimálně 500 mm nad střešním pláštěm (ČSN 73 0872, čl. 4.1.6). Pro odvětrání úklidové místnosti bude využit stávající prostup v obvodové stěně.

- Nově instalované VZT zařízení bude zřízeno  prostorech, které nejsou děleny do požárních úseků.

- Prostupy stropy nejsou navrženy (pro stoupací potrubí bude využit stávající střešní světlík).

- Původní trasa únikové cesty není prodloužena ani zúžena. Kvalita únikové cesty se nemění.

- Nový požární úsek nevznikne

- Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah nebudou  navrženou rekonstrukcí zhoršeny.

Počet osob : Ve 12 celách bude umístěno max. 84 vězňů (v současné době je v upravované části umístěno 87 vězňů).

Požárně bezpečnostní zařízení :

Stávající objekt je vybaven kamerovým systémem.

Elektrická požární signalizace ani další systémy požárně bezpečnostních zařízení nejsou v budově instalovány.

Hasicí přístroje :

Vybavení stávajícími přenosnými hasicími přístroji je považováno s ohledem na pravidelně prováděné kontroly a revize za vyhovující.

Turnov , červen 2013

Vypracoval : J. Fanta