# oBSAH DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŮDORYS                                -  VZT1

ŘEZ                                           -  VZT2

VÝKAZ VÝMĚR (ROZPOČET)

# Úvod

Tato dokumentace byla zpracována na úrovni pro stavební povolení a pro provedení stavby. Projekt řeší vzduchotechniku na akci ,, Rekonstrukce části obj. 76 na celový systém, Valdice,,. Řešená část objetu se skládá z cel a z sociálního zázemí.

Navazující stavební profese nejsou součástí tohoto projektu.

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- Projekt stavební části na úrovni pro stavební povolení

- Koordinační porady se zadavatelem projektu

- Požadavky navazujících profesí

Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek následujících platných norem, směrnic a předpisů:

Obecně lze konstatovat, že je nutno v rámci vzduchotechnických zařízení zajistit kromě požadavků z výše uvedených bodů následující funkce:

- Spolehlivý odvod všech škodlivin, které by ohrožovaly či narušovaly chod budovy

- Zajištění parametrů větrání určené zadavatelem projektu

- Provozní systémy optimalizovat z hlediska investičních a provozních nákladů

# Základní údaje kladené na provoz vzt a topné zařízení

## Základní výpočtové údaje

### Vnější výpočtové údaje

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze základních

meteorologických údajů:

Teploty a hydrometrie vzduchu

| Parametry | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 15 oC | + 32 oC |
| Entalpie vzduchu | - 16,4 kJkg-1 | + 56 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 99 % | 30 % |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,6 g.kg-1 | 10,2 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 5 K | 9 K |

Poznámka:

Letní hodnoty odpovídající maximálním výpočtovým parametrům pro oblast Jičína v letním období 21.6. v 14.00 hodin letního času.

## Požadavky na provoz vzduchotechniky

Dimenzování přívodu a odvodu vzduchu v hlavních prostorech objektu je navrženo dle následujících zásad:

- WC				odvod vzduchu	50 m3h-1

- Umyvadlo				odvod vzduchu	30 m3h-1

- Úklidová komora			odvod vzduchu	50 m3h-1

Nucené větrání doplňuje přirozené větrání okny.

Klimatizace – chlazení, zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu nebylo investorem požadováno. Vzduchotechnika nenahrazuje vytápění – nepokrývá tepelné ztráty.

### Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosů vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění

- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. pružným materiálem).

- vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny

- ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření:

- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku nebo použito flexo potrubí a s akustickým útlumem

- zařízení pro běžný provoz nebudou dimenzována v horních partiích výkonových polí

## Protipožární opatření

S ohledem na protipožární ochranu objektu je možno rozdělit zařízení na:

- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob z objektu,

- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově.

Aktivní systémy nejsou v tomto projektu použity.

Montáž vzduchotechniky bude prováděna s ohledem na požárně-technické posouzení stavby zpracované odborným specialistou. Proto bude montáž VZT s tímto posouzením koordinována společně s generálním dodavatelem stavby a stavbyvedoucím. Veškeré nesrovnalosti budou zaznamenány do stavebního denníku a s příslušným specialistou řešeny a podle potřeby dodatečně upraveny.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky a vytápění prováděla odborná firma mající s montážemi odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. O zaškolení bezpečnosti práce veškerých pracovníků na stavbě bude proveden písemný zápis. Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na místech hůře přístupných (světlíky, podhledy, fasáda, střecha). Je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu a údržbu.

## Opatření na omezení vlivu stavby na životní prostředí

Z hlediska vlivu stavby a jejího dopadu z hlediska vzduchotechniky a vytápění je možno rozdělit dopady na následující body:

-	Hluk od provozu VZT (vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby byli splněny nezbytné hygienické limity dle norem a předpisů)

- Pachy od jednotlivých prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdraví člověku škodlivé, avšak jej obtěžují) budou vyvedeny na  fasádu nebo střechu objektu, tj. do míst, které za předpokladu standardních venkovních podmínek budou mít vliv naprosto minimální.

# Technický popis vzt zařízení

Protože vybrané řešené prostory nejsou dostatečně přímo větratelné okny, je nutno zajistit větrání nucené. Větrání řešených prostor bude podtlakové s přisáváním vzduchu ze společných prostor (chodby, cely) objektu přes větrací otvory ve stavebních příčkách nebo dveře bez prahů.

Jedná se o instalaci několika samostatných zařízení, které budou obsluhovat dílčím způsobem propojených prostorů.

VZT rozvod bude proveden ze spiro potrubí. Pod stropem ve VZT rozvodu budou instalovány ruční regulační klapky pro nastavení průtoku odváděného vzduchu. V jednotlivých větracích otvorech na sociálním zázemí budou instalovány bezpečnostní krycí mřížky. Na straně sání každého ventilátoru ve VZT rozvodu bude instalováno ochranné síto a revizní otvor pro vyčištění. Na výtlaku odtahového ventilátoru nad střechou bude instalována 2x těsná zpětná klapka. Odvod vzduchu bude na fasádu přes výfukovou mřížku  nebo nad střechou přes výfukový nástavec. Na střeše budou ventilátory opatřeny sadou tlumičů hluku. Stoupačky vyvedené nad střechu budou tepelně izolovány izolací s Al polepem nebo oplechováním.

Ovládání ventilátorů automatické s rozsvícením světla v předsíni sociálního zázemí. Každý ventilátor bude dále opatřen nastavitelným doběhovým čidlem chodu.

# Požadavky na navazující profese

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních

porad v rámci této akce.

## Stavba

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce:

- provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů tyto otvory budou o 30 mm symetricky větší na každou stranu než je jmenovitý otvor potrubí

- zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení VZT, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení

- provedení interiérových úprav

- zajištění přístupu k  klapkám, ventilátorům a ostatním prvkům vyžadujícím pravidelný servis.

- zhotovení pomocných konstrukcí  pro VZT zařízení

- zajištění statických a hlukových vyjádření

- zakrytí VZT rozvodů v podhledech dle požárních a architektonických požadavků

- při průchodu VZT zařízení do venkovního prostředí zajištění provedení hydroizolací v místě prostupu

- veškeré uchycení VZT zařízení, průrazy ve stavební konstrukci a jiné zásahy  do stavby je nutno řešit s příslušným specialistou na statiku staveb, který vydá souhlas k příslušným stavebním úpravám

## Silnoproud

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést:

- zajištění motorického napojení všech elektrospotřebičů ( např. ventilátory) způsob napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku

- zajištění dostatečného výkonu pro VZT zařízení

- uzemnění zařízení včetně napojení na uzemněný hromosvod na střeše

Vzduchotechnická zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě, tj.

- Elektrická energie ze sítě 3x380V/220V

50 Hz …………….předpokládané příkony do jednotlivých hlavních systémů jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. Budu dále v průběhu realizace dopřesněny dle montážních návodů jednotlivých dodavatelů.

# Obecné požadavky na realizaci díla

I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno aby toto prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti.

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ve stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo nich. Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začistěním čela prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. Případné částečné demontáže jednotlivých funkčních celků je nutno dojednat s výrobcem zařízení z důvodů jejich spolehlivosti a převzetí záruk.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá  skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny  nebo dodavatel provede jejich záměnu za předpokladu dodržení všech technických parametrů  je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem (architektem) popř.projektantem.

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů.

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat než předpokládal projekt.

Toto platí i pro profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a regulace.

Při montáži je nutno, aby kromě prostorové koordinace byla prováděna i koordinace časová, tj. aby časová posloupnost montáže umožňovala realizaci díla všem dotčeným profesím v příslušné montážní zóně. Dále je nutno před zahájením dodávky vzduchotechnických potrubí a ostatních zařízení provést místní kontrolu na stavbě, zda projektový stav odpovídá situaci na stavbě. Bez této kontroly není možné ze strany projektanta brát záruky za škody vzniklé výrobou neupotřebitelných dílů.

Proškolení obsluhy realizační firmou bude písemně potvrzeno v rámci předávacího  protokolu o předání díla. Provoz a údržba VZT soustavy bude zaškolenou obsluhou na základě proškolení o dodavatele zařízení a pokynů výrobců jednotlivých prvků.

## Pokyny pro montáž

Montáž vzduchotechniky musí provádět odpovědná fundovaná firma, mající s montážemi vzduchotechniky praktické zkušenosti.

- Při montáži dodržovat pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu se upřesní na montáži podle rastru podhledů.

- Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného montážního materiálu. Upevnění závěsů bude provedeno do stropní železobetonové konstrukce. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér vzduchotechniky v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí. Specifikaci montážního materiálu si určí dodavatel na základě vlastních montážních postupů.

- Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží.

- Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité podložky ČSN 027445, vložené pod přesných kadminovaných šroubů a matic.

- Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.

- Zajistěte aby vzduchovody v místech průduchu zdmi byly obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací.

- Před montáží jednotlivých dílů VZT odstraňte z nich nečistoty. Dále odstraňte či nechte odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy.

## Výrobkový standart

Při vypracování návrhu projektové dokumentace se uvažuje s technicky standardními a tradičními dodavateli a výrobci, kteří mají na českém trhu zajištěnou výrobu nebo zastoupení včetně zajištěného servisu. Dále navržené zařízení reprezentuje cenovou střední úroveň tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita všech dodávek použitých komponentů.

Dokumentace byla zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy s platnými ČSN.

# Závěr

- Tento projekt pro stavební povolení část vzduchotechnika, obsahuje veškeré náležitosti, které ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň má obsahovat.

- V případě jeho využití k jiným účelům nebere zpracovatel bez dalších koordinací na stavbě jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.