## F2.01.01-04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/01
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Hloubení rýh v hornině 3 | číslo položky: | 01
Hloubení rýh šířky přes 600mm do 2000mm v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, množství do 1000 m3
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/02
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Hloubení rýh v uzavřených prostorách | číslo položky: | 02
Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1 až 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek. Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, hornina 1 až 4, s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na vzdálenost do 10m.
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/03
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Zřízení a odtranění pažení příložného | číslo položky: | 03
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, pro všechny šířky rýhy, hloubka výkopu do 2m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení, příložného, s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu, hloubka výkopu do 2m
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/04
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Zřízení a odtranění pažení příložného v uzavřených prostorách | číslo položky: | 04
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v uzavřených prostorách, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, pro všechny šířky rýhy, hloubka výkopu do 1,50m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v uzavřených prostorách, příložného, s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu, hloubka výkopu do 1,50m
ČSN: | ČSN 73 3050

## F2.01.05-08
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/05
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Lože pod potrubí z kameniva drobného | číslo položky: | 05
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/06
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Lože pod potrubí v uzavřených prostorách | číslo položky: | 06
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v uzavřených prostorách z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/07
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Obsyp potrubí z kameniva drobného | číslo položky: | 07
Obsyp potrubí z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného, v otevřeném výkopu, pro jakoukoliv hloubku a šířku výkopu
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/08
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Obsyp potrubí v uzavřených prostorách | číslo položky: | 08
Obsyp potrubí z kameniva drobného, těženého, frakce 0-4mm, hutněného, v uzavřených prostorách, pro jakoukoliv hloubku a šířku výkopu
ČSN: | ČSN 73 3050

## F2.01.09-11
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/09
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Zásyp sypaninou rýh | číslo položky: | 09
Zásyp sypaninou jam, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, hornina 1 až 4, uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním po vrstvách, vč. prohození výkopku
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/10
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Zásyp rýh v uzavřených prostorách | číslo položky: | 10
Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, hornina 1 až 4, uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním, vč. prohození výkopku
ČSN: | ČSN 73 3050
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/11
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zemní práce | číslo oddílu: | 01
název položky: | Vodorovné přemístění výkopku, uložení na skládku | číslo položky: | 11
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, hornina 1 až 4, pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, vzdálenost do 15 000m. Uložení sypaniny na skládku, vč. rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
ČSN: | ČSN 73 3050

## F2.02.01-02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/01
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Potrubí kanalizační | číslo oddílu: | 02
název položky: | Potrubí hrdlové HT, hrdlové, hladké | číslo položky: | 01
Kanalizační potrubí plastové, systém HT, hrdlové, hladké, materiál polypropylen odolávající vysokým teplotám, spoje zasunovacími hrdly se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva šedá. DN 50, DN 75, DN 110 Technické údaje: požární klasifikace B2 - normální vznětlivost dlouhodobá teplotní odolnost 100ºC modul pružnosti E = 1275 N/mm2 tepelná vodivost 0,22W/Km délkový koeficient teplotní roztažnosti 1,2 x 10-4 k-1 tvarovky jednovrstvé, materiál polypropylen odolávající vysokým teplotám, hrdla se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva šedá.
ČSN: | ČSN EN 1451-1
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/02
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Potrubí kanalizační | číslo oddílu: | 02
název položky: | Potrubí hrdlové KG, hrdlové, hladké | číslo položky: | 02
Kanalizační potrubí plastové DN 110, systém KG, hrdlové, hladké, vhodné pro uložení do země, materiál neměkčený polyvinylchlorid, kruhová tuhost SN4, spoje zasunovacími hrdly se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva oranžová. DN 110, DN 125, DN 150 Technické údaje: krátkodobá kruhová tuhost SN4 modul pružnosti E = >3000 N/mm2 tepelná vodivost 0,15W/Km délkový koeficient teplotní roztažnosti 8,1 x 10-5 k-1 absorpce vody <4 mg/cm2 tvarovky jednovrstvé, materiál polypropylen odolávající vysokým teplotám, hrdla se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva oranžová.
ČSN: | ČSN EN 1451-1, EN 1401-1

## F2.02.03-04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/03
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Ventilační hlavice | číslo oddílu: | 02
název položky: | Ventilační hlavice | číslo položky: | 03
Souprava ventilační hlavice pro odvětrávací potrubí kanalizace DN 110, odnímatelný krycí poklop, napojovací manžeta, osazovací příruba s otvory pro šrouby, materiál PVC, požární třída B2, účinná větrací plocha min. 88cm2 DN 75, DN 110
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056, DIN 4102
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/04
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Podlahové vpusti | číslo oddílu: | 02
název položky: | Podlahová vpust nerezová DN 50, svislý odtok, mřížka nerez | číslo položky: | 04
Celonerezová podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou, konstruována jako pochůzná, materiál nerez jakosti ČSN 17 240 (AISI 304). Svislý odtok DN 50, lem pro napojení vodorovné hydroizolace, stavitelná výška, pachový uzávěr, kapacita vpusti 0,50 l/s, třída zatížení K3.
ČSN: | ČSN EN 1253
Ilustrační zobrazení:

## F2.02.05-06
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/05
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Přivzdušňovací ventil | číslo položky: | 05
Přivzdušňovací ventil DN 110, materiál PP, funkce při podtlaku min. 60Pa, pachotěsnost zajištěna těsnící pryžovou ventilovou deskou (kuželkou), množství přisávaného vzduchu max. 36 l/s, nástavec s redukcí DN 75/110, odnímatelná mřížka proti hlodavcům. Krycí mřížka z ocelového plechu, rámeček s lemem k zazdění, rozměr 300x300mm, větrací otvory, povrchová úprava bílý nátěr s vrchním emailováním. DN 75, DN 110
ČSN: | ČSN EN 12380
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/06
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Protipožární manžeta | číslo položky: | 06
Vypěňující protipožární manžeta, princip expanze protipožárního laminátu, pro těsnění plastových rozvodů, požární odolnost 90 minut, startovací teplota 150ºC, tlak vzpěňování min. 0,60 N/mm2, objem vzpěnění min. 1:10, pevnost krusty min. 0,124 N/mm2, uložení manžety do konstrukce. Rozměr potrubí: DN 75, DN 110
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056, ČSN 73 0823
Ilustrační zobrazení:

## F2.02.07
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/07
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Zákrytová deska Ø1000/600mm | číslo položky: | 07
Zákrytová deska pro šachtu Ø1000mm, otvor pro poklop Ø600mm, určeno pro vodorovné zakrytí šachty Materiál: beton dle ČSN EN 206-1/Z3 pevnostní třída: C 40/50 odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3 – agresivní chemické prostředí odolnost proti účinkům mrazu: XF1-XF4 – nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1 Únosnost: minimální zkušební únosnost přechodových a zákrytových desek Fnmin. je 400 kN. minimální zkušební únosnost skruží Fnmin. je: DN 1000 tl. 90 mm = 47 kN/m, DN 1000, tl. 120 mm = 80 kN/m Vodotěsnost: vodotěsnost šachet a jejich spojů je zkoušena dle ČSN EN 1917
ČSN: | ČSN EN 206-1/Z3, ČSN EN 1917
Ilustrační zobrazení:

## F2.02.08
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/08
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Skruž šachtová betonová Ø1000mm, výška 250mm | číslo položky: | 08
Skruž šachtová betonová Ø1000mm, výška 250mm, válcová, vibrolisovaná, jednotný příčný profil s výjimkou místa spojů, ocelové stupadlo s plastovým povrchem Materiál: beton dle ČSN EN 206-1/Z3 pevnostní třída: C 40/50 odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3 – agresivní chemické prostředí odolnost proti účinkům mrazu: XF1-XF4 – nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1 Únosnost: minimální zkušební únosnost přechodových a zákrytových desek Fnmin. je 400 kN. minimální zkušební únosnost skruží Fnmin. je: DN 1000 tl. 90 mm = 47 kN/m, DN 1000, tl. 120 mm = 80 kN/m Vodotěsnost: vodotěsnost šachet a jejich spojů je zkoušena dle ČSN EN 1917 Stupadla: ocelové kramlové stupadlo s PE povrchem
ČSN: | ČSN EN 206-1/Z3, ČSN EN 1917
Ilustrační zobrazení:

## F2.02.09
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/09
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Dno šachtové Ø1000mm, stavební výška 600mm | číslo položky: | 09
Dno šachtové Ø1000mm, stavební výška 600mm, válcové, vibrolisované, jednotný příčný profil s výjimkou místa spojů, ocelové stupadlo s plastovým povrchem Materiál: beton dle ČSN EN 206-1/Z3 pevnostní třída: C 40/50 odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3 – agresivní chemické prostředí odolnost proti účinkům mrazu: XF1-XF4 – nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1 Únosnost: minimální zkušební únosnost přechodových a zákrytových desek Fnmin. je 400 kN. minimální zkušební únosnost skruží Fnmin. je: DN 1000 tl. 90 mm = 47 kN/m, DN 1000, tl. 120 mm = 80 kN/m Vodotěsnost: vodotěsnost šachet a jejich spojů je zkoušena dle ČSN EN 1917 Šachtové dno: úhlová tolerance provedení přítoků ± 3° od zadání výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ± 15° mm od zadání Stupadla: ocelové kramlové stupadlo s PE povrchem
ČSN: | ČSN EN 206-1/Z3, ČSN EN 1917
Ilustrační zobrazení:

## F2.02.10-11
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/10
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Poklop pro kanalizační šachtu Ø600mm, D 400 | číslo položky: | 10
Poklop pro kanalizační šachtu Ø600mm, materiál tvárná litina, třída zatížení D 400, s odvětráním, vč. rámu
ČSN: | EN 124
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/11
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Příslušenství kanalizace | číslo oddílu: | 02
název položky: | Šachtové těsnění pro skruže Ø1000mm | číslo položky: | 11
Šachtové těsnění pro skruže Ø1000mm, materiál elastomer, zabezpečuje vodotěsný spoj v oblasti zámku betových dílců
ČSN:
Ilustrační zobrazení:

## F2.03.01
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/01
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Potrubí vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Trubka vodovodní PN16 | číslo položky: | 01
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 16 (SDR 7.4), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 60ºC, dodávka v tyčích nebo kotoučích. Rozměr: 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4, 40x5.5, 50x6.9 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874

## F2.03.02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/02
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Potrubí vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Trubka vodovodní PN20 | číslo položky: | 02
Vodovodní potrubí plastové 20x3.4mm pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (SDR 6), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 60ºC, dodávka v tyčích nebo kotoučích. Rozměr: 20x3.4, 25x4.2, 32x5.4, 40x6.7, 50x8.3 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874

## F2.03.03-04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/03
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Potrubí vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Trubka vodovodní pozinkovaná | číslo položky: | 03
Vodovodní trubka ocelová, závitová, pozinkovaná, běžná, jakost materiálu 11 343.0, PN 16, konce trubek se závity, bez nátrubků, spojování závitovými spoji, tvarovky ocelové závitové, pozinkované, jakost materiálu 11 343.0, PN 16. Rozměr: DN 25, DN32 Nátěr potrubí olejový: Potrubí vedené ve stěně 1x základní nátěr. Potrubí vedené volně pod stropem 1x základní nátěr, dvojnásobný nátěr, 1x vrchní emailování Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Upevňovací objímky se samozajišťující matkou, základovou deskou, závitovou tyčí M 10 a zvukově izolačním elementem, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 42 5710, ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/04
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Ventil výtokový chromovaný DN 15 | číslo položky: | 04
Ventil výtokový kulový DN 15, ocelový, pochromovaný, plnoprůtokový, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací kuželka, připojení na hadici
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## F2.03.05-06
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/05
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Kohout kulový plastový | číslo položky: | 05
Kohout kulový plastový pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (SDR 6), kohout kombinovany s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 60ºC. Rozměr: d20, d25, d32, d50 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/06
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Kohout kulový DN 32 | číslo položky: | 06
Ventil kulový DN 20, uzavírací, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## F2.03.07-08
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/07
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Ventil zpětný plastový d20 | číslo položky: | 07
Ventil zpětný plastový d20 pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (SDR 6), ventil kombinovaný s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 60ºC.
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/08
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Vyvažovací armatura cirkulace TV DN 15 | číslo položky: | 08
Vyvažovací armatura cirkulace TV DN 15, uzavírací, samoregulační, PN 16, automatické přednastavení regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70°C, nastavitelný regulační rozsah 50°C - 65°C, z ušlechtilé oceli, bezúdržbové těsnění vřetene, vypouštěcí zátkou 1/4" k připojení vypouštěcího ventilu
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:

## F2.03.09
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/09
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY | označení části: | F2.
název oddílu: | Aramtury vodovodní | číslo oddílu: | 03
název položky: | Souprava pro prodružné měření TV a CTV | číslo položky: | 09
Souprava pro prodružné měření TV a CTV: 2x průtokoměr: statický průtokový snímač založený na metodě ultrazvukového měření, používá v kombinaci s kalkulátorem, připojení ke kalkulátoru pomocí třížílového impulsního kabelu, slouží k napájení průtokového snímače z kalkulátoru a k odesílání signálu do kalkulátoru Řídící jednotka: kalkulátor pro vyhodnocení dat z průtokoměrů napájecí napětí: 230VAC, 24 VAC (alt. lithiová baterie D-cell 3,6V) životnost baterie: cca 4 let při tBAT<35°C stupeň krytí: IP 65 rozměry: 120 x 120 x 60 mm displej: LCD 16 znaků komunikační rozhraní: M-Bus, interní GSM modul
1x trojcestný ventil se servopohonem Trojcestný ventil ovládáný otočným pohonem, rovnoprocentní charakteristiku průtoku zajištěna integrovanou regulační clonou, pro montáž do vodorovné i svislé polohy Rozměr: DN 15, DN 20 Technická data: médium studená a teplá voda, voda s přídavkem glykolu až max. 50% teplota média -10 °C ... 120 °C uzavírací tlak ∆ps 1400 kPa diferenční tlak ∆pmax 350 kPa charakteristika průtoku regulační větev A – AB: rovnoprocentní (dle VDI/VDE 2178) připojení potrubí vnitřní závit dle ISO 7/1 pracovní úhel s omezením 90 ° Servopohon k trojcestnému ventilu, pohon ovládán normovým řídicím signálem, přímá montáž pomocí jednoho centrálního šroubu, montážní poloha vzhledem ke kulovému kohoutu volitelná v krocích po 90°, možnost ručního přestavení pomocí tlačítka (vyřazení převodu po dobu stisknutí tlačítka), nastavitelný pracovní úhel pomocí mechanických dorazů, jištění pohonu proti přetížení Elektrická data: napájecí napětí AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V funkční rozsah AC 19,2 ... 28,8 V / DC 21,6 ... 28,8 V připojení kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2 pracovní rozsah DC 0 ... 10 V, typický vstupní odpor 100kΩ hladina hluku max. 35 dB (A) (bez kulového kohoutu) ukazatel polohy mechanický, nasaditelný bezpečnost ochranná třída III malé napětí / UL Class 2 Supply krytí IP54 ve všech montážních polohách certifikace cULus dle UL 60730-1A a UL 60730-2-14 a CAN/CSA E60730-1:02 zkoušeno dle IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
ČSN:

## F2.03.10-11
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/10
název části: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Subdodávky | číslo oddílu: | 03
název položky: | Skupinový ventil termoskopický 6-120 l/min | číslo položky: | 10
Skupinový ventil termoskopický, instalace do podhledu, vč. zpětných ventilů, provedení bílá/nikl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování ±1÷2°C při teplotních výkyvech na vstupu až 15°C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1s, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup 12°C, zpětné ventily a filtrační sítka na vstupech, max. doporučení rychlost proudění vody v potrubí 2m/s, připojení 1", průtok min. 6 l/min, max. 120 l/min, teplota média max. 85°C, tlak min. 0,02 MPa
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817, TMV3/ DO8
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/11
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Armatury požární | číslo oddílu: | 03
název položky: | Hydrant požární typu D, instalace do výklenku | číslo položky: | 11
Hydrant typu D, instalace do výklenku, Ø hadice 25mm, délka hadice 20m, min. průtok 0,3 l/s, součástí dodávky univerzální skříň pro instalaci do výklenku, naviják hadice osazený na dvířkách s dodávkou vody středem, kulový ventil G 3/4" pro spuštění vody, tvarově stálá hadice, uzavírací třípolohová proudnice, lemovací plech, povrchová úprava skříně komaxitováním
ČSN: | ČSN EN 1074, ČSN EN 671
Ilustrační zobrazení:

## F2.03.11
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 03/15
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Vodoměry | číslo oddílu: | 03
název položky: | Vodoměr DN 20 | číslo položky: | 15
Vodoměr závitový DN 20 (G3/4"), jednovtokový, suchoběžný, s antimagnetickou ochranou, nominální průtok Qn=2,5 m3/hod, maximální průtok Qmax=6,0 m3/hod, pro rozvod studené vody do 30ºC, PN 16, metrologická třída A, tlaková ztráta 1bar, vestavná délka 110mm, libovolná možnost instalace, příprava pro rádiový systém odečtu.
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.01
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/01
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Klozet keramický závěsný | číslo položky: | 01
Klozet závěsný keramický, hutný slinutý bílý střep s glazurou, hluboké splachování, šrouby pro připevnění klozetu na závěsný instalační element s bílou krytkou (1 pár), rozteč uchycení 180mm, sedátko s poklopem z duroplastu s antibakteriální úpravou Instalační prvek pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, pozinkovaný rám, hloubka min. 12cm, max. 18cm, izolovaná splachovací nádržka 6-9 l, ovládání zepředu, odpadní koleno z PE Ø90/90mm, přechodka z PE Ø90/110mm, souprava pro připojení WC, souprava pro tlumení hluku, rohový ventil 1/2“, kryt pro hrubou montáž, pozinkované podpěrky (1 pár) Ovládací tlačítko plastové, dvě množství vody Barva klozetu bílá, barva ovládacího tlačítka bílá
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/02
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Klozet nerezový závěsný antivandal | číslo položky: | 02
Klozet nerezový závěsný, provedení antivandal, bez sedátka, materiál AISI 304, tloušťky 1,5 – 2 mm, matné provedení, bezpečnostní šrouby pro připevnění klozetu na závěsný instalační element, rozteč uchycení 180mm
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.03
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/03
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Předstěnový splachovací WC systém s antivandal nerezovým krytem | číslo položky: | 03
Předstěnový systém pro závěsné WC osazený antivandalovým nerezovým krytem s odolnými nerezovými bezpečnostními tlačítky. Kryt je upevněn pomocí bezpečnostních šroubů.
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/04
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Umývadlo keramické | číslo položky: | 04
Umyvadlo keramické, hutný slinutý bílý střep s glazurou, barva bílá, otevřený otvor pro stojánkovou baterii, šrouby pro připevnění umyvadla na stěnu s bílou krytkou (1 pár), rozteč uchycení 280mm, zápachová uzávěrka umyvadlová, plastová, DN 40x5/4“, výška vodního uzávěru 60mm, nastavitelná výška odtoku, krycí růžice odtoku
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.05-06
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/05
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Umyvadlo nerezové závěsné, zakrytované, antivandal | číslo položky: | 05
Umyvadlo nerezové závěsné, robustnější konstrukce, celokrytované, celosvařené, materiál tl. 1,5 mm silný nerezový plech, součástí je nerezová mřížka zamezující propadu větších předmětů do sifonu, k mřížce přivařen šroub M6 pro připojení sifonu.
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/06
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Pisoárová mísa nerezová, antivandal, automatický splachovač | číslo položky: | 06
Pisoárová mísa nerezová, antivandal, automatické splachovací zařízení využívající snímač reagující na změny v sifonu, spláchnutí jedním litrem vody, hygienické spláchnutí po 24 hodinách klidu, splachovač chráněn před mechanickým poškozením, mají přivařené nerezové sítko pro zachycení hrubých nečistot, materiál nerezová ocel třídy ČSN 17240 (AISI 304), instalační lišta, bezpečnostní šrouby
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.07
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/07
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Výlevka keramická, závěsný instalační element, ovládací deska | číslo položky: | 07
Výlevka keramická, hutný slinutý bílý střep s glazurou, závěsná, sklopná plastová mříž, přichycení k výlevce na kloubu, rozteč přichycení 150mm Instalační prvek pro předezdění nebo zazdění, pozinkovaný rám, hloubka min. 12cm, max. 18cm, izolovaná splachovací nádržka 6-9 l, ovládání zepředu, odpadní koleno z PE Ø90/90mm, přechodka z PE Ø90/110mm, souprava pro připojení, souprava pro tlumení hluku, rohový ventil 1/2“, kryt pro hrubou montáž, pozinkované podpěrky (1 pár) Ovládací tlačítko plastové, dvě množství vody Barva výlevky bílá, barva ovládacího tlačítka bílá
ČSN: | ČSN 75 6760, ČSN EN 12056
Ilustrační zobrazení:

## F2.04.08
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 04/08
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Zařizovací předměty | číslo oddílu: | 04
název položky: | Podomítková zápachová uzávěrka pro pračky | číslo položky: | 08
Podomítková zápachová uzávěrka s integrovanou tvarovkou pro přívod vody, pro připojení automatických praček, kryt z nerezové oceli, délkově upravitelný stavební montážní kryt, mosazná nástěnka G 1/2", montážní deska
ČSN: | ČSN EN1253, ČSN EN806 ČSN 73 6660
Ilustrační zobrazení:

## F2.05.01-02
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/01
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Ventil rohový G1/2" | číslo položky: | 01
Ventil rohový G 1/2", ocelový, bez připojovací hadičky, ovládací rukojeť, krycí růžice, povrchová úprava chrom
ČSN: | ČSN 13 3501, ČSN 13 7129, ČSN EN 1213, ČSN EN 13709
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/02
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Baterie umývadlová stojánková | číslo položky: | 02
Baterie umyvadlová stojánková, páková, směšovací, do jednoho otvoru, bez ovládání zátky, velikost kartuše 40 mm, připojovací flexibilní hadičky 2x3/8“
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817
Ilustrační zobrazení:

## F2.05.03
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/03
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Baterie umyvadlová, bezpečnostní, antivandal, pro teplotně upravenou vodu | číslo položky: | 03
Baterie umyvadlová bezpečnostní, antivandal, určená k zabudování do stěny, pro teplotně upravenou vodu, nerezové výtokové ramínko z materiálu tloušťky 2 mm, základní krycí plech z materiálu tloušťky 3 mm, je přišroubován bezpečnostními šrouby, ovládání nerezovým tlačítkem rozměr čelního panelu: 330 × 230 mm délka výtokového ramínka: 200 mm elektrické napájení: 12 v, 50 Hz příkon: max. 6 vA tlak vody: 0,1–1 Mpa nastavitelná doba tečení vody: 1 s – 250 s po 1 s
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817
Ilustrační zobrazení:

## F2.05.04
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/04
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Baterie umyvadlová směšovací, bezpečnostní, antivandal | číslo položky: | 04
Baterie umyvadlová bezpečnostní, antivandal, určená k zabudování do stěny, směšovací, nastavení teploty termostatickým ventilem, nerezové výtokové ramínko z materiálu tloušťky 2 mm, základní krycí plech z materiálu tloušťky 3 mm, je přišroubován bezpečnostními šrouby, ovládání nerezovým tlačítkem rozměr čelního panelu: 330 × 230 mm délka výtokového ramínka: 200 mm elektrické napájení: 12 v, 50 Hz příkon: max. 6 vA tlak vody: 0,1–1 Mpa nastavitelná doba tečení vody: 1 s – 250 s po 1 s
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817
Ilustrační zobrazení:

## F2.05.05-06
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/05
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Automatická nástěnná baterie, termostatický ventil antivandal | číslo položky: | 05
Automatická povrchová baterie v nerezovém provedení, pro upevnění na stěnu, ovládání piezotlačítkem, elektromagnetický ventil, ochrana proti přetlačování teplé a studené vody, kryt baterie je vyroben z nerezu ČSN 17240 (AISI 304) přívod vody: G 1/2“ tlak vody: 0,1 – 1,0 MPa čas doběhu: 0 – 4 s elektrické napájení: 12 V, 50 Hz příkon: 6 VA
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/06
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Sprchový bezpečnostní automat, antivandal, pro teplotně upravenou vodu | číslo položky: | 06
Sprchový bezpečnostní automat k zabudování do stěny, pro teplotně upravenou vodu, čelní stranu tvoří nerezový panel tloušťky 3 mm s ovládacím antivandalovým tlačítkem, uchycení pomocí bezpečnostních šroubů do zazděné montážní krabice s armaturou rozměr čelního panelu: 202 × 182 mm napájecí napětí: 12 v, 50 Hz příkon: max. 6 vA tlak vody: 0,1–1 Mpa nastavitelná doba tečení vody: 1 s – 250 s po 1 s
ČSN: | ČSN 73 6660, ČSN 13 7100, ČSN EN 817
Ilustrační zobrazení:

## F2.05.07-08
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/07
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Sprchové ramínko naklápěcí, antivandal | číslo položky: | 07
Sprchové ramínko bezpečnostní, s naklápěcím směrem výtoku, průtok 12 l/min., antivandal
ČSN: | ČSN 73 6660
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 05/08
název část: | F2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | označení části: | F2.
název oddílu: | Výtokové baterie | číslo oddílu: | 05
název položky: | Napájecí zdroj | číslo položky: | 08
Napájecí zdroj bezpečného napětí pro napájení automaticky ovládaných prvků, zdroj obsahuje bezpečnostní transformátor dle ČSN IEC 742+A1, nástěnné provedení, maximální vzdálenost 30 m od napájeného výrobku vstupní napětí: 230 v, 50 hz výstupní napětí: 12 v, 50 hz výkon: 50 vA krytí: ip 55 hmotnost: 1,2 kg
ČSN:
Ilustrační zobrazení: