## Příloha 1 SOD
DEUTZ MWM TBG 620 V 8 ostatní úkony patřící do stupně údržby E7
Popis činnosti
o | test a zkouška funkčnosti
o | kontrola stavu mazacího oleje
o | kontrola stavu chladící kapaliny
o | kontrola těsnosti motoru potrubí
o | kontrola klidného chodu motoru a hlučnosti ložisek
o | vnější vizuální kontrola
o | kontrola vypouštění vody a odvzdušnění motoru
o | kontrola a seřízení vůle ventilů
o | kontrola, vyčištění šachtičky svíčky
o | kontrola stavu startovací baterie - louh, kyselina
o | kontrola, nastavení, výměna zapalovacích svíček
o | kontrola, výměna zapal. kabelu
o | kontrola, výměna odvětr. ventilu klikového prostoru, změnit tlak v klik. prostoru
o | výměna oleje a olejového filtru **
o | kontrola a zaprotokolování provozních hodnot
o | vyčistit vzduchový filtr, vyměnit vložky vzduch. filtru
o | kontrola bodu zážehu
o | kontrola, seřízení regulátoru otáček
o | kontrola kontrolních, vypínacích a regulačních prvků, signálních světel
o | kontrola výfukového systému /protitlak/ těsnost
o | kontrola koncových dorazů na směšovači - chudost/bohatost
o | kontrola, výměna mag. snímače (zapalování, otáčky, elektronický regulátor)
o | vyčištění kompr. vzduchového chladiče
o | kontrola tepelných výměníků chladící vody a výfuk. plynů
o | vyčištění, kontrola, výměna regulátoru chladící vody
o | výměna hadic chlazení a potrubních spojů
o | vyčištění,kontrola plynového filtru,magnetického ventilu,regulátoru tlaku plynu,směšovače plynu
o | kontrola,výměna spouštěče (pastorek,ozubený věnec)
o | kontrola upevnění motoru
o | vyčistit, nově utěsnit chladič oleje
o | kontrola uložení vahadel, vahadla event. vyměnit
o | obnovení ojničních ložisek, kontrola, obnovení pouzder ojnicových ložisek
o | vyčistit, zkontrolovat, vyměnit vodní čerpadlo
o | změřit škodliviny
o | vyčistit, zkontrolovat udržovací ventil tlaku plynu
o | obnovit těsnění klikového hřídele, kontrola ustavení motoru a spojky
o | vyčistit a zkontrolovat ozubené soukolí a ovládání
o | vyčistit, zkontrolovat, případně vyměnit zdvihátka, ventilové tyčky
o | obnovit olejové čerpadlo
o | změřit klikový hřídel, dobrousit
o | vyměnit tlumič torzních kmitů

## Příloha 1 ZD
DEUTZ MWM TBG 620 V 8 Generální oprava kogenerační jednotky - Věznice Plzeň Položkový rozpočet ostatních úkonů patřící do stupně údržby E7
| Popis činnosti | Cena bez DPH | Cena včetně DPH
o | test a zkouška funkčnosti
o | kontrola stavu mazacího oleje
o | kontrola stavu chladící kapaliny
o | kontrola těsnosti motoru potrubí
o | kontrola klidného chodu motoru a hlučnosti ložisek
o | vnější vizuální kontrola
o | kontrola vypouštění vody a odvzdušnění motoru
o | kontrola a seřízení vůle ventilů
o | kontrola, vyčištění šachtičky svíčky
o | kontrola stavu startovací baterie - louh, kyselina
o | kontrola, nastavení, výměna zapalovacích svíček
o | kontrola, výměna zapal. kabelu
o | kontrola, výměna odvětr. ventilu klikového prostoru, změnit tlak v klik. prostoru
o | výměna oleje a olejového filtru **
o | kontrola a zaprotokolování provozních hodnot
o | vyčistit vzduchový filtr, vyměnit vložky vzduch. filtru
o | kontrola bodu zážehu
o | kontrola, seřízení regulátoru otáček
o | kontrola kontrolních, vypínacích a regulačních prvků, signálních světel
o | kontrola výfukového systému /protitlak/ těsnost
o | kontrola koncových dorazů na směšovači - chudost/bohatost
o | kontrola, výměna mag. snímače (zapalování, otáčky, elektronický regulátor)
o | vyčištění kompr. vzduchového chladiče
o | kontrola tepelných výměníků chladící vody a výfuk. plynů
o | vyčištění, kontrola, výměna regulátoru chladící vody
o | výměna hadic chlazení a potrubních spojů
o | vyčištění,kontrola plynového filtru,magnetického ventilu,regulátoru tlaku plynu,směšovače plynu
o | kontrola,výměna spouštěče (pastorek,ozubený věnec)
o | kontrola upevnění motoru
o | vyčistit, nově utěsnit chladič oleje
o | kontrola uložení vahadel, vahadla event. vyměnit
o | obnovení ojničních ložisek, kontrola, obnovení pouzder ojnicových ložisek
o | vyčistit, zkontrolovat, vyměnit vodní čerpadlo
o | změřit škodliviny
o | vyčistit, zkontrolovat udržovací ventil tlaku plynu
o | obnovit těsnění klikového hřídele, kontrola ustavení motoru a spojky
o | vyčistit a zkontrolovat ozubené soukolí a ovládání
o | vyčistit, zkontrolovat, event. vyměnit zdvihátka, ventilové tyčky
o | obnovit olejové čerpadlo
o | změřit klikový hřídel, dobrousit
o | vyměnit tlumič torzních kmitů
CELKEM

## Příloha 2 ZD
DEUTZ MWM TBG 620 V 8 Položkový rozpočet generální opravy kogenerační jednotky - Věznice Plzeň
| Popis činnosti | Cena bez DPH | Cena včetně DPH
Motor DEUTZ TBG 620 V 08
o | výměna hlav
o | výměna vložek válců a pístních skupin
o | výměna ojničních a hlavních ložisek
o | repase ojnic
o | repase klikové hřídele
o | výměna vačkových hřídelí
o | repase turbodmychadla
o | repase hlavního olejového čerpadla
o | kompletní přetěsnění motoru
o | repase chladičů směsi
o | výměna kabeláže na motoru
o | přestříkání motoru nátěrem
o | ostatní úkony patřící do stupně E7 (příloha č. 1 ZD)
Generátor
o | vyčištění skříně
o | výměna ložisek
o | oprava vnitřní kabeláže
o | kontrola příp. oprava izolace statorového vinutí
Řídicí systém TEM 1
o | repase rozvaděče (výměna akčních prvků, kontrola kabeláže)
Tepelný modul
o | repase čerpadel
o | výměna prvků měření a regulace
o | kontrola příp. repase deskových výměníků
o | výměna katalyzátoru
o | vyčištění výměníku spalin
o
Ostatní náklady
o | odvoz a likvidace při opravě vzniklých odpadů
o | zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí
o
o
o
o
CELKEM |  | 0 | 0