## 01-01, 02-01
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 01/01
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ KANALIZACE | číslo oddílu: | 01
název položky: | POTRUBÍ HRDLOVÉ HT DN 50, HRDLOVÉ, HLADKÉ | číslo položky: | 01
Kanalizační potrubí plastové DN 50, systém HT, hrdlové, hladké, materiál polypropylen odolávající vysokým teplotám, spoje zasunovacími hrdly se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva šedá. Technické údaje: požární klasifikace B2 - normální vznětlivost dlouhodobá teplotní odolnost 100ºC modul pružnosti E = 1275 N/mm2 tepelná vodivost 0,22W/Km délkový koeficient teplotní roztažnosti 1,2 x 10-4 k-1 tvarovky jednovrstvé, materiál polypropylen odolávající vysokým teplotám, hrdla se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem, barva šedá.
ČSN: | ČSN EN 1451-1
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/01
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části: |  | ,
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ PPr, PN16 | číslo položky: | 01
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod studené vody, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 16 (S 3.2), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 50ºC, dodávka v tyčích nebo kotoučích. Rozměr potrubí: 20x2.8, 25x3.5, 32x4.4, 40x5.5, 50x6.9, 63x8.6, 75x10.3 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek a kompenzace délkových změn dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874

## 02-02, 02-03
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/02
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ PPr, PN20 | číslo položky: | 02
Vodovodní potrubí plastové pro rozvod teplé vody a cirkulace TV, materiál materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (S 2.5), spojování standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo, max. teplotní zátěž 80ºC, dodávka v tyčích nebo kotoučích. Rozměr potrubí: 20x3.4, 25x4.2, 32x5.4, 40x6.7, 50x8.3, 63x10.5, 75x12,5 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk Fyzikální vlastnosti potrubí: hmotnost - 0,9 kg/m3 koeficient tepelné roztažnosti 0,12mm/mK tepelná vodivost 0,22 W/mK požární klasifikace - třída C3 Tvarovky celoplastové nebo kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, PN 20 (SDR 6), materiál polypropylen typu 3 (PPR). Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Při vedení mimo stěnu nosný pozinkovaný žlab, přichycení žlabu upevňovacími objímkami se samozajišťující matkou, základovou deskou a závitovou tyčí, vzdálenost objímek a kompenzace délkových změn dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 75 5409, ČSN EN 806-1, ČSN EN ISO 15874
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/03
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | TRUBKA VODOVODNÍ POZINKOVANÁ | číslo položky: | 03
Vodovodní trubka ocelová, závitová, pozinkovaná, běžná, jakost materiálu 11 343.0, PN 16, konce trubek se závity, bez nátrubků, spojování závitovými spoji, tvarovky ocelové závitové, pozinkované, jakost materiálu 11 343.0. Rozměr: DN 25, DN40, DN50, DN80 Nátěr potrubí olejový: Potrubí vedené ve stěně 1x základní nátěr. Potrubí vedené volně pod stropem 1x základní nátěr, dvojnásobný nátěr, 1x vrchní emailování Návleková izolace potrubí z izolačních trubek z lehčeného polyetylénu, pro potrubí vedené ve stěně, dodávka v tyčích dl. 2.0m, vč. izolace tvarovek Upevňovací objímky se samozajišťující matkou, základovou deskou, závitovou tyčí M 10 a zvukově izolačním elementem, vzdálenost objímek dle montážního návodu výrobce
ČSN: | ČSN 42 5710, ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1

## 02-04, 02-05
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/04
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | VENTIL VÝTOKOVÝ DN 15 | číslo položky: | 04
Ventil výtokový kulový DN 15, mosazný, plnoprůtokový, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, připojení na hadici
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/05
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | KOHOUT KULOVÝ PLASTOVÝ S OVLÁDACÍ PÁKOU | číslo položky: | 05
Kohout kulový plastový pro rozvod studené i teplé vody, materiál polypropylen typu 3 (PPR), PN 20 (S 2,5), kohout kombinovany s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje, max. teplotní zátěž 80ºC. Dimenze: d20, d25, d32, d40, d63 Povrchová úprava: - prvky v šedé a zelené barvě bez povrchové úpravy - volné kovové části mosaz, příp. poniklovaná - na povrchu potrubí je černý identifikační potisk
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:

## 02-06, 02-07
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/06
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | KOHOUT KULOVÝ ZÁVITOVÝ, PLNOPRŮTOKOVÝ, OVLÁDACÍ PÁKA | číslo položky: | 06
Ventil kulový uzavírací, ocelový, nátrubkový, pochromovaný, plnoprůtokový, možnost vypouštění odstavené části rozvodu, max. provozní tlak 4,2 MPa, teplota okolí -40ºC až +100ºC, provozní teplota vody 0ºC až +185ºC, ovládací páčka Dimenze: DN40, DN50, DN65
ČSN: | ČSN 13 3060, ČSN 13 4103, ČSN ISO 228-1, ČSN ISO 2768-1, ČSN 13 3005
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/07
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | VYVAŽOVACÍ VENTIL CIRKULACE TV DN15, PN 16 | číslo položky: | 07
Vyvažovací armatura cirkulace TV DN 15, uzavírací, samoregulační, PN 16, automatické přednastavení regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70°C, nastavitelný regulační rozsah 50°C - 65°C, z ušlechtilé oceli, bezúdržbové těsnění vřetene, vypouštěcí zátkou 1/4" k připojení vypouštěcího ventilu
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:

## 02-08, 02-09
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/08
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | ODDĚLOVAČ TYPU BA DN 50, ZÁVITOVÝ | číslo položky: | 08
Oddělovač systému typu BA DN 50, závitový, PN 10, kontrolované oddělování, integrovaná bezúdržbová pojistná patrona diferenčního tlaku, zpětný a výpustný ventil, na vstupu integrovaný lapač nečistot, na výstupu zpětný ventil, montáž vodorovně dolů s výpustným ventilem, teplotní zatížení do 80°C
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/09
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM DN65 | číslo položky: | 09
Přepážkový filtr DN65 s automatickým zpětným proplachem, pro rozvod studené vody, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN16, přírubové těleso ze šedé litiny PN10, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, poréznost síta 0,10mm, automatické čištění síta zpětným proplachem podle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka vody při čištění, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový kohout DN 20, odkalení přírubového filtru kulovým kohoutem, Q=27m3/h, provozní tlak 0,10-1,60MPa, tlaková ztráta 0,02MPa, teplotní zátěž max. 30ºC, el. připojení 230V
ČSN: | ČSN EN 13443-1, ČSN 76 6660, ČSN EN 806-1
Ilustrační zobrazení:

## 02-10, 02-11
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/10
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | ROVNÝ KUS PŘÍRUBOVÝ | číslo položky: | 10
Rovný kus přírubový (FF tvarovka), pro rozvody pitné vody, dvě příruby, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16 Rozměry: DN80, dl.150mm, DN80, dl.250mm
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28614)
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/11
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | REDUKCE PŘÍRUBOVÁ | číslo položky: | 11
Redukce přírubová (FFR tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16 Rozměry: DN 50/80, DN 50/100
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28645)
Ilustrační zobrazení:

## 02-12, 02-13
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/12
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN 80, ÚHEL 90° | číslo položky: | 12
Koleno přírubové DN80, úhel 90° (FFK tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28639)
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/13
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | ODBOČKA PŘÍRUBOVÁ S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN 80/50 | číslo položky: | 13
Odbočka přírubová s přírubovou odbočkou DN 80/50 (T tvarovka), pro rozvody pitné vody, z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 10, provozní tlak max. PN 16
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, EN 545 (DIN 28643)
Ilustrační zobrazení:

## 02-14, 02-15
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/14
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80, OVLÁDACÍ KOLO | číslo položky: | 14
Šoupě přírubové DN 100, krátké, pro rozvody pitné vody, s tělesem a vrchním dílem z tvárné litiny, vnitřní i vnější úprava epoxidovou vrstvou, vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem, klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným EPDM, vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, PN 16, 8x šroub M16. Dimenze: DN80, DN100 Ovládací kolo pro uzavírací šoupě, šedá litina GG250, epoxidová ochranná vrstva.
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/15
název části: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 100 | číslo položky: | 15
Filtr přírubový DN 100, pro rozvody pitné vody, pouzdro a víko ze šedé litiny s práškovým epoxidovým potahem, šrouby a matice z nerezové oceli, dvojité síto z nerezové oceli, velikost oka 0,5 mm, těsnění klingerit, montáž do vodorovného potrubí
ČSN: | ČSN EN 558, příruby dle EN 1092-2 (DIN 28605), vrtané dle DIN 2501-PN 10
Ilustrační zobrazení:

## 02-16, 02-17
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/16
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ DN80 | číslo položky: | 16
Zpětná klapka přírubová DN100, PN 16, pro rozvody pitné vody, otevření klapky je samočinné při proudění media ve směru šipky na těle klapky, samočinné uzavření klapky při zpětném proudění media proti směru šipky na těle klapky, pouzdro a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-18-LT/EN-GJS-500-7 s práškovým epoxidovým potahem, šrouby a matice z nerezové oceli, rameno klapky z elastomeru, těsnění víka z elastomeru, montáž do vodorovného potrubí, šikmá a svislá montáž je přípustná jen pokud medium protéká z dola nahoru
ČSN: | ČSN EN 558, DIN 3202, příruby dle EN 1092-2 - PN10 (standard)
Ilustrační zobrazení:
TECHNICKÝ LIST |  | číslo listu: | 02/17
název část: | VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY | označení části:
název oddílu: | VNITŘNÍ VODOVOD | číslo oddílu: | 02
název položky: | HYDRANT D 25, PRŮTOK Q=0,3l/s, INSTALACE DO VÝKLENKU | číslo položky: | 17
Hydrant D25, instalace do výklenku, Ø hadice 19mm, délka hadice 30m, min. průtok 0,3 l/s, součástí dodávky univerzální skříň pro instalaci do výklenku, naviják hadice osazený na dvířkách s dodávkou vody středem, kulový ventil G 3/4" pro spuštění vody, tvarově stálá hadice, uzavírací třípolohová proudnice, lemovací plech, povrchová úprava skříně komaxitováním
ČSN: | ČSN EN 1074, ČSN EN 671
Ilustrační zobrazení: