Příloha č. 1 - Technické podmínky na zpracování projektové dokumentace stavby

„Projektová dokumentace - Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění věznice Drahonice“

- Zdůvodnění nezbytnosti stavební akce

Zhodnocení stávajícího stavu:

Areál Věznice Drahonice se nachází v katastru obce Drahonice, přibližně 4 kilometry severovýchodním směrem od obce Lubenec, který leží na trase silnice  Praha Karlovy Vary v okrese Louny v Ústeckém kraji. Věznice vznikla v roce 1957 jako pobočka nápravně výchovného tábora Sýrovice a poté věznic Nové Sedlo a Oráčov. Samostatným subjektem se věznice stala v roce 2002.

Svojí profilací se Věznice Drahonice řadí mezi věznice pro výkon trestu odsouzených mužů s dozorem. Její normovaná ubytovací kapacita 212 míst, ve skutečnosti však se současná ubytovací kapacita pohybuje kolem 289 míst.

Jedná se o komplex celkem devět samostatně stojících budov. Tyto budovy v současné době mají různé využití od ubytování odsouzených až po logistické zázemí a hospodářské využití. Připravovaná stavební akce se dotkne těchto objektů:

Objekt č. 003 – Ubytovna odsouzených

Jedná se o nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 57,40 x 29,60 metrů a konstrukční výšce 3,30 metrů, který byl postaven v roce 1986 a je rozvržen do 2 nadzemních podlaží. V podstatě se jedná o dvě samostatně stojící budovy čtvercového půdorysu, které jsou komunikačně propojeny spojovací chodbou. Svislý nosný konstrukční systém je tvořen montovaným prefabrikovaným železobetonovým skeletem MS 71. Obvodové stěny jsou provedeny vyzdívkou z pórobetonových tvárnic v tloušťce 400 mm. Vnitřní příčky jsou vyzděny v tloušťce 100 mm z plných nebo dutých cihel, v tloušťce 125 mm jsou vyzděny z cihel CDM. Překlady přes otvory jsou prefabrikované železobetonové, řady RZP.

Vodorovný nosný konstrukční systém je z prefabrikovaných železobetonových panelů na průvlacích. Tloušťka nosné konstrukce je 200 mm. Střecha nad celým půdorysem objektu je pultová, dvouplášťová ve spádu do dvorků. Skladba střechy je tvořena železobetonovými stropním panelem a dřevěným krovem pultové střechy. Meziprostor je vyplněn izolací z minerální vaty o tloušťce 120 mm. Střešní plášť je uzavřen krytinou z živičných pásů a posypem na dřevěném prkenném bednění. Stavba je založena na prefabrikovaných železobetonových patkách a prefabrikovaných železobetonových základových pasech. Vrchní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna vodorovnou izolací.

Veškerá okna a vnitřní dveře jsou typizována. Okna jsou v provedení plast, dvojitá dvojkřídlová s jedním vyklápěcím a druhým pevným křídlem, rozměry oken jsou 900, 1200, 1500/2100. Všechna okna jsou z vnější strany opatřena ocelovými mřížemi. Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné, hladké, plné v rozměrech 600-900/1970, osazené v ocelových zárubních. Vchodové dveře jsou ocelové dvoukřídlové, celé prosklené s nadsvětlíkem o rozměrech 1700/2000+800.

Objekt je napojen na vodovod přípojkou o průměru 90 mm, splaškové vody jsou svedeny do kanalizace kanalizačními přípojkami z kameninových trub o světlosti Js 200 mm, dešťové vody jsou svedeny dešťovou kanalizací do zatrubněné vodoteče, vedoucí napříč areálem věznice kameninovým potrubím o světlosti Js 125 mm. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené topným kanálem a zčásti nadzemním rozvodem na centrální kotelnu. Otopná tělesa jsou litinová.

Svým vnitřním uspořádáním je objekt členěn na 6 výchovných celků. Osou každého celku je prosvětlená chodba větších rozměrů, na tuto chodbu navazují jednotlivé ložnice pro 10 odsouzených. Kovové skříňky pro osobní věci odsouzených jsou umístěny na centrální chodbě. Každý celek má vlastní sociální příslušenství, čajový koutek, kulturní místnost a sklad materiálu pro odsouzené. Poblíž vyústění každého z výchovných celků jsou kancelář a místnosti pro vychovatele. U dvou výchovných celků umístěných v přízemí objektu jsou součástí jednoho celku zdravotní středisko, lůžková část pro nemocné a odsouzené MON nástupní oddělení a  druhého celku místnosti pro příjem odsouzených, prádelna, sušárna, krejčovna a sklady.

Objekt č. 005 – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt ve tvaru L, který se skládá ze dvou částí. Nižší část má půdorysné rozměry 18,75 x 13,00 metrů + přístavek o rozměrech 8,50 x 3,60 metrů. Vyšší část má půdorysné rozměry 20,15 x 9,00 metrů. Objekt byl postaven v roce 1980. Svislá nosná konstrukce je ze zdiva cihelného plného v tloušťce 450 mm. Vodorovný nosný konstrukční systém je tvořen prkenným roštem, na který je zavěšen heraklitový podhled s omítkou. Tloušťka nosné konstrukce je 200 mm. Vnitřní příčky jsou z plných cihel v tloušťce 150 mm, zdivo je ukončeno betonovým věncem. Okenní a dveřní otvory jsou překlenuty typovými překlady RZP různých délek. Střecha nad oběma částmi objektu je sedlová, nosnou konstrukci tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky, střešní plášť je uzavřen krytinou z vlnitého eternitu. Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu proloženého kamenem na štěrkopískovém podsypu. Vrchní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna vodorovnou izolací. Veškerá okna jsou plastová, dvojitá. Dveře jsou typizované, dřevěné. Všechna okna jsou z vnější strany opatřena ocelovými mřížemi. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny podokapními žlaby z pozinkovaného plechu na terén. Objekt je napojen na vodovod přípojku 5/4“. Splaškové vody jsou svedeny do kanalizace kanalizačními přípojkami z kameninových trub o světlosti Js 200 mm do splaškové kanalizace. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené nadzemním rozvodem na centrální kotelnu. Otopná tělesa jsou převážně ocelová. Orientace objektu je delší stranou sever-jih, hlavní vstup do objektu je situován z jižního směru, na který navazuje chodba, která prochází středem objektu a z ní jsou přístupné všechny místnosti. Výškově je objekt rozdělen na nižší a vyšší část, ve vyšší části je situována víceúčelová místnost, v nižší části jsou situovány knihovna, čítárna, hudební kroužek, propagace, učebna, sklady, kancelář a sociální zařízení.

Objekt č. 006 – Vrátnice

Jedná se o nepodsklepenou budovu o celkovém půdorysném rozměru 18,05 x 6,6 m a výšce 2,8 m , která se skládá ze tří dílčích objektů, všechny s pultovou střechou. První dílčí objekt je stanoviště VISS má půdorysný rozměr 8,15 x 6,6m; druhý dílčí objekt je prohlídková vstupní místnost s bezpečnostním rámem a rentgenem o rozměrech 6,8 x 4,8m; třetí dílčí objekt je denní místnost dozorců - zásahové hlídky o rozměrech 3,1 x 4,8m. Svislá nosná konstrukce je zděná z plných cihel o tloušťce 300 až 450 mm. Část konstrukce je tvořena ocelovým rámem s izolační výplní a obkladem ze sádrokartonových desek. Vodorovný systém tvoří současně nosný systém pultové střechy – je tvořen z dřevěných trámů podbitých cementovláknitými deskami a omítkou. Vnitřní příčky jsou z plných cihel o tloušťce 150 mm. Okenní a dveřní překlady jsou tvořeny typovými železobetonovými překlady RZP různých délek. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné trámy ve spádu 15 ° a střešní plášť  z vlnitého eternitu. Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu proloženého kamenem na štěrkopískovém podsypu. Většina oken a dveří je v typovém provedení, dřevěná zdvojená a plastová dvojitá s bezpečnostní fólií na stanovišti VISS. Většina  oken je opatřena ocelovou mříží. Dveře do prohlídkové místnosti jsou ocelové. Objekt je napojen na vodovodní přípojku a splaškovou kanalizaci, dešťové vody ze střechy jsou svedeny podokapními žlaby z pozinkovaného plechu do kanalizace. Vnitřní omítky stěn jsou vápenné štukové. Venkovní omítka je štuková. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené topným kanálem na centrální kotelnu. Otopná tělesa  jsou  ocelová a vytápěny jsou všechny tři dílčí objekty. Příprava teplé užitkové vody na WC je zajištěna elektrickým akumulačním ohřívačem.

Objekt č. 007, 008 – kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy – kotelna s uhelnou

Jedná se o nepodsklepenou budovu, která se skládá ze dvou dílčích objektů a nachází se uvnitř areálu věznice. Objekt stojí v bloku s objektem č. 013 – centrální kuchyní. První dílčí objekt je dvoupodlažní, zděná nepodsklepená budova se sedlovou střechou, druhý dílčí objekt je přízemní zděná budova uhelny s pultovou střechou. Půdorysné rozměry vyšší dvoupodlažní části objektu jsou 20,60 x 12,00 metrů a půdorysné rozměry uhelny jsou 16,35 x 6,00 metrů. Svislá nosná konstrukce je ze zdiva cihelného plného v tloušťce 450 mm. Vodorovný nosný konstrukční systém je tvořen v části 1. NP železobetonovými stropními panely, ve 2.NP je tvořen prkenným roštem, na který je zavěšen heraklitový podhled s omítkou. Tloušťka nosné konstrukce je 200 mm. Vnitřní příčky jsou z plných cihel v tloušťce 150 mm, zdivo je ukončeno betonovým věncem. Okenní a dveřní otvory jsou překlenuty typovými překlady RZP různých délek. Nosnou konstrukci sedlové střechy, tvoří dřevěné, příhradové, sbíjené vazníky typu BIOS o spádu 15 stupňů, na které je zavěšen podhled z heraklitových desek. Střešní plášť je uzavřen krytinou z vlnitého eternitu. Nosnou konstrukci pultové střechy nad uhelnou tvoří železobetonové stropní panely a dřevěné trámy. Pultová střecha je uzavřena krytinou z vlnitého eternitu. Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu proloženého kamenem na štěrkopískovém podsypu. Většina oken a dveří je v typovém provedení, dřevěná zdvojená,  částečně opatřena mřížemi. Vchodové dveře jsou dřevěné, dvoukřídlové, prosklené v ocelových zárubních. Objekt je napojen na vodovod vodovodní přípojku 2“. Splaškové vody jsou do kanalizace kanalizační přípojkou z kameninových trub o světlosti JS 200 mm. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny podokapními žlaby z pozinkovaného plechu do kanalizace. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené na centrální kotelnu nacházející se v objektu. Otopná tělesa jsou převážně ocelová. Objekt stojí v bloku s objektem č. 013 – centrální kuchyní a je orientován podélnou stranou ve směru západ – východ. Ve dvoupodlažní části objektu se nachází kotelna, kantýna, výstupní oddělení a centrální sprchy. V polovině 1.NP je kantýna a výstupní oddělení, která je přístupná samostatnými vchody z jižní a severní strany objektu. Ve druhé polovině 1.NP je kotelna se strojovnou, které jsou přístupné přes objekt uhelny. V 2.NP jsou centrální sprchy a specializované oddělení výkonu kázeňských trestů s dvěma celami, šatnou a místností pro dozor. 2.NP je přístupné samostatným vchodem z jižní strany objektu po ocelovém dvouramenném schodišti. Zásobování uhelny uhlím je umožněno dvoukřídlovými ocelovými vraty v západní stěně uhelny. Přístup do uhelny je z jižní strany dvora přes zádveří, z kterého je současně přístup do sociálního zařízení.

V objektu č. 008 - kotelna s uhelnou je umístěna příslušná technologie pro zásobování teplem celého areálu věznice. Jako zdroj výroby tepla jsou v kotelně nainstalovány tři teplovodní kotle VSB IV o výkonu 3 x  279 kW, s ručním návozem hnědého uhlí a odškvárováním. Cirkulaci topné vody mezi kotli, rozdělovačem a sběračem zajišťují oběhová teplovodní čerpadla NTR (NTV). Z rozdělovače – sběrače o průměru DN 200 jsou napojeny jednotlivé topné okruhy k vytápěným objektům. Kotle jsou jištěny proti nepřípustnému přetlaku pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 350 kPa a uzavřenými expanzními nádobami. Odvod spalin je řešen pro každý kotel samostatně do jednoho komínového zděného tělesa. Topná voda o teplotním spádu 90/70oC je regulována pouze ručním řízením tepelného výkonu kotlů VSB – přikládáním. Topná voda je rozvedena do jednotlivých objektů areálu neprůleznými topnými kanály a částečně nadzemním rozvodem. Příprava teplé užitkové vody (dále jen TUV) se provádí centrálně ve stávající uhelné kotelně. Ohřev TUV je zajišťován ve třech zásobnících  o  velikosti (2 x 4,0 m3 a 1 x 1,0 m3) o celkovém objemu  9,0 m3. Nucený oběh topné vody ohřívacími vložkami a cirkulaci TUV zajišťují oběhová čerpadla NTR (NTV). TUV včetně cirkulace je rozvedena do příslušných objektů neprůleznými topnými kanály a částečně nadzemním rozvodem.

Stávající nízkotlaká teplovodní kotelna na tuhá paliva je za hranicí své morální i technické životnosti a nesplňuje požadavky normy ČSN 060310, energetického zákona č. 458/2000Sb, ani příslušné vyhlášky o provozu a dodávce tepla.

Objekt č. 009A – Velitelská budova - část A

Jedná se o přízemní částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 42,90 x 12,45 metrů, který byl postaven v roce 1977 a je rozvržen jako třítraktový se střední dělící chodbou o šířce 2 350 milimetrů. Svislá nosná konstrukce je ze zdiva cihelného plného v tloušťce 450 mm. Vodorovný nosný konstrukční systém je tvořen nad 1.PP v kombinaci železobetonovými stropními deskami a keramického stropu, nad  2.NP je strop tvořen prkenným roštem, na který je zavěšen heraklitový podhled s omítkou. Tloušťka nosné konstrukce je 200 mm. Vnitřní příčky jsou z plných cihel v tloušťce 150 mm, zdivo obou podlaží je ukončeno železobetonovým věncem, který současně tvoří překlady přes okenní otvory. Dveřní otvory jsou překlenuty typovými překlady RZP různých délek. Střecha nad celým půdorysem objektu je sedlová, jednoplášťová, nosná konstrukce je tvořena vazníkovým dřevěným krovem. Střešní plášť je uzavřen krytinou z pásů z profilovaného plechu. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu proloženého kamenem na štěrkopískovém podsypu. Vrchní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna vodorovnou a svislou izolací proti tlakové vodě. Svislá izolace je chráněna izolační přizdívkou. Veškerá okna v 1. NP jsou plastová, dvojitá rozměru 1500/1500 mm a opatřená venkovními ocelovými mřížemi a 600/900 mm bez mříží. Okna do sklepa jsou dřevěná zdvojená jednokřídlová sklápěcí o rozměru 1200/600 mm. Vchodové dveře jsou plastové dvoukřídlová ze 2/3 prosklené o rozměrech 1600/2100 mm, osazené do plastové zárubně. Vnitřní dveře jsou všechny dřevěné plné osazené do ocelových zárubní převážně o rozměrech 800/1970 mm. Vnitřní omítky stěn jsou vápenné štukové. Venkovní omítka je štuková. Sokl je opatřen obkladem RAKODUR do vnitřní úrovně podlahy přízemí objektu. Výška obkladu je 1300 mm. Objekt je napojen na vodovod přípojkou o průměru 5/4“, splaškové vody jsou svedeny do kanalizace kanalizační přípojkou z kameninových trub o světlosti Js 125 mm, dešťové vody jsou svedeny do kanalizace. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené topným kanálem na centrální kotelnu. Otopná tělesa jsou ocelová a litinová. Orientace objektu je delší stranou západ-východ, hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany po předloženém betonovém schodišti Tento objekt je řešen jako samostatný a komunikačně není propojen se sousedním objektem, ačkoliv na něj stavebně přímo navazuje. Na hlavní vstup do objektu navazuje chodba, která je situována středem objektu, a z ní jsou přístupné téměř všechny místnosti tohoto podlaží. Jsou zde situovány kanceláře vedení věznice, hygienické zařízení (WC, umývárny), kuchyňka, a kulturní místnost. 1.PP je přístupné buď z 1.NP nebo zvenku ze dvora betonovými schodišti. V 1.PP jsou umístěny sklady a elektrorozvodna pro celý areál věznice s hlavním rozvaděčem. Přívod do rozvodny z trafostanice 22/0,4 kV je proveden samostatným přívodem 0,6/1 kV. Vývodový jistič 3 x 400 A umístěný v trafostanici, která je mimo areál věznice, přívod mezi trafostanicí a hlavní rozvodnou věznice je proveden vlastními kabely 2 x AYKY 3x240+120.

Objekt č. 009B – Velitelská budova - část B

Jedná se o přízemní částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 17,75 x 12,50 metrů a je rozvržen jako třítraktový se střední dělící chodbou o šířce 1 500 milimetrů. Svislá nosná konstrukce je ze zdiva cihelného plného v tloušťce 450 mm popřípadě 300mm. Vodorovný nosný konstrukční systém je tvořen nad 1.PP v kombinaci železobetonovými stropními deskami a keramického stropu, nad  2.NP je strop tvořen prkenným roštem, na který je zavěšen heraklitový podhled s omítkou. Tloušťka nosné konstrukce je 200 mm. Vnitřní příčky jsou z plných cihel v tloušťce 150 mm, zdivo obou podlaží je ukončeno železobetonovým věncem, který současně tvoří překlady přes okenní otvory. Dveřní otvory jsou překlenuty typovými překlady RZP různých délek. Střecha nad celým půdorysem objektu je sedlová, jednoplášťová, nosná konstrukce je tvořena vazníkovým dřevěným krovem. Střešní plášť je uzavřen krytinou z pásů z profilovaného plechu. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu proloženého kamenem na štěrkopískovém podsypu. Vrchní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna vodorovnou a svislou izolací proti tlakové vodě. Svislá izolace je chráněna izolační přizdívkou. Veškeré vnitřní dveře jsou typizovány. Okna jsou plastová, dvojitá, dvoukřídlová, rozměry oken jsou 1500/1500 mm opatřená venkovními ocelovými mřížemi a plastová dvojitá jednokřídlová sklápěcí a otevírací o rozměru 1200/900 mm bez ocelových mříží. Otvory oken do sklepa jsou uzavřeny dřevěnými rošty o rozměru 900/600 mm. Vchodové dveře jsou dřevěné jednokřídlé plné, prosklené o rozměrech 900/1970 mm, osazené do dřevěné zárubně. Vnitřní dveře jsou všechny dřevěné, plné, osazené do ocelových zárubní převážně o rozměrech 800/1970 mm a 600/1970mm. Vnitřní omítky stěn jsou vápenné štukové. Skladba venkovní omítky a napojení objektu na inženýrské sítě je stejné jako část A. Objekt je napojen na vodovod přípojkou 5/4“. Splaškové vody jsou svedeny do kanalizace kanalizační přípojkou z kameninových trub o světlosti 
Js 125 mm. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené topným kanálem na centrální kotelnu. Otopná tělesa jsou ocelová a litinová. Orientace objektu je delší stranou západ-východ, a rozměrově na něj navazuje později přistavená část A, která tento objekt výškově přesahuje přibližně o 1,0 m. Hlavní vstup do objektu je situován z východní strany po předloženém betonovém schodišti. Tento objekt je samostatný a komunikačně není propojen se sousedním objektem – Velitelskou budovou částí A. Na hlavní vstup do objektu navazuje chodba, která je situována středem objektu, a z ní jsou přístupné téměř všechny místnosti tohoto podlaží. Přístup do 1.PP (sklepa) je z jižní strany po vnějším betonovém schodišti. Na východní stranu objektu stavebně přímo navazuje objekt náhradního zdroje, v kterém je umístěn dieselagregát, který zajišťuje napájení nezbytných elektrických okruhů v případě výpadku veřejné sítě. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené na rozvod Velitelské budovy část A. Tento objekt je samostatný a komunikačně není propojen se sousedním objektem – Velitelskou budovou částí A.

Objekt č. 013 – Centrální kuchyně

Jedná se ze 2/3 o dvoupodlažní a z 1/3 třípodlažní částečně podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 42,00 x 12,50 metrů, který byl postaven v roce 1992. Svislá nosná konstrukce je v části 1. PP z betonových bloků v tloušťce 500 mm o rozměrech 1200x800x500 mm v kombinaci s dozdívkou z cihelných bloků CDK 500, v části 1.NP ze zdiva cihelného plného z cihel CDM  v tloušťce 500 mm, v části 2. NP z porobetonových tvárnic v tloušťce 400 mm. Vodorovný nosný konstrukční systém v části nad 1. PP a 1. NP z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů, v části nad 2. NP je strop tvořen podhledem zavěšeným na dřevěném krovu střechy. Vnitřní nosné zdivo v 1. PP a 1. NP je v tloušťce 300 mm z plných cihel, příčky v tloušťce 100 mm a izolační přizdívka jsou z  plných cihel, příčky v tloušťce 125 mm jsou z cihel CDM, v části 2. NP je vnitřní nosné zdivo v tloušťce 250 mm a příčky v tloušťce 125 mm vyzděné z cihel CDM. Obvodové nosné zdivo a vnitřní nosná zeď jsou v každém podlaží ukončeny železobetonovým věncem. Přes otvory jsou osazeny železobetonové překlady řady RZP. Dveřní otvory jsou překlenuty typovými překlady různých délek. Střecha nad celým půdorysem objektu je sedlová, jednoplášťová, nosná konstrukce je tvořena vazníkovým dřevěným krovem. Střešní plášť je uzavřen krytinou z pásů z vlnitého eternitu. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Vrchní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna vodorovnou a svislou izolací. Svislá izolace je chráněna izolační přizdívkou. V 1. PP jsou okna dřevěná, typizovaná sklápěcí, v dalších podlažích jsou okna dřevěná, zdvojená a částečně plastová dvojitá v různých provedeních a rozměrech. Schodišťové okno o rozměru 3000/5450 mm se skládá celkem 8 kusů ocelových vyklápěcích oken. Okna varen, jídelny odsouzených a dalších místností s umožněním vstupu odsouzených jsou opatřena ocelovými mřížemi. Většina ostatních oken je opatřena ocelovým pletivem. Hlavní vchodové dveře jsou ocelové dvoukřídlové, celé prosklené o rozměru 1650/1970. Dveře na rampu jsou venkovní palubkové. Vnitřní dveře jsou typizované, dřevěné plné osazené do ocelových zárubní. Objekt je napojen na vodovod přípojkou o průměru 2“, splaškové vody jsou svedeny do kanalizace kanalizační přípojkou z kameninových trub o světlosti Js 200 mm, dešťové vody jsou svedeny do kanalizace kameninovým potrubím o světlosti Js 125 mm. Odpadní vody ze zařízení kuchyně jsou do kanalizace svedeny přes LAPOL. Vytápění je ústřední teplovodní, napojené přímo na centrální kotelnu. Objekt je orientován průčelím sever-jih a rozměrově navazuje na stávající objekt centrální kotelny, ke kterému je přistavěn a výškově objekt kotelny přesahuje o 1,5 m. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Slouží pro pracovníky kuchyně a pro nástup do jídelen a do skladů. Vstup z čela objektu přes rampu slouží hlavně k zásobování. Vstup do 1. PP je venkovním betonovým schodištěm. Přístup do 2. NP je umožněn dvouramenným schodištěm. Ve 2. NP jsou umístěny jídelna pro odsouzené a jídelna pro zaměstnance, dále varna pro zaměstnance a další pomocné místnosti. Přístup do 1. NP je zvenku po předložených betonových schodech přes zádveří a boční chodbu do střední chodby. V 1. NP jsou umístěny varna pro odsouzené, dietní varna, sklady, chladírna, mrazírna, strojovna vzduchotechniky, kompresorovna, elektrorozvodna, umývárna černého nádobí, šatna, sociální zařízení, a kancelář. V 1. PP je sklad brambor a zeleniny. V objektu je instalován nákladní výtah, který umožňuje přepravu nákladu z jednotlivých podlaží, dále pro dopravu hotových jídel a odpadků jsou namontovány dva stolové výtahy, jeden pro čistý provoz a druhý pro špinavý provoz.

### Popis způsobu řešení stavební akce

Návrh energeticky úsporných opatření spočívá jednak v kompletní rekonstrukci obalových konstrukcí vybraných (resp. energeticky nejnáročnějších) stavebních objektů v areálu věznice Drahonice a kompletní výměně technologie výroby tepla včetně souvisejících zařízení a rozvodů k jednotlivým objektům. Níže uvedené technické řešení vychází ze schváleného projektového záměru (dále jen PZ), který byl předložen spolu se žádostí Vězeňské služby ČR o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na tento projekt.

Úpravy stávajících stavebních objektů:

Stavební úpravy se navrhují realizovat pro tyto objekty:

Objekt č. 003        – Ubytovna odsouzených

Objekt č. 005         – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení

Objekt č. 007, 008 – Kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy – kotelna s uhelnou

Objekt č. 009A      – Velitelská budova - část A

Objekt č. 009B      – Velitelská budova - část B

Objekt č. 013         – Centrální kuchyně

Jedná se o dodatečné vnější zateplení vždy celého objektu, přičemž dojde pouze k hmotovému nárůstu obvodové konstrukce v dimenzi tepelně – izolačního systému. Členění fasád, tvar a dělení výplní otvorů zůstává zachováno. Dále se navrhuje výměna všech stávajících nevyhovujících oken za nová plastová s izolačním sklem a výměna příslušných vchodových dveří za plastová s izolačním sklem případně z hlediska tepelných vlastností výměna nevyhovujících stávajících plastových oken. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů možnosti úmyslného poškozování bude při zpracování projektové dokumentace zvažováno zejména do objektů ubytoven pro odsouzené použití odolnějších oken a dveří z hliníku, které budou splňovat příslušný koeficient tepelného odporu, na který byla schválena dotace. Podmínkou použití těchto oken a dveří je však nepřekročení předpokládaných investičních nákladů, uvedených v kap. X. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná také úprava všech stávajících okenních mříží.

Objekt č. 003 – Ubytovna odsouzených

Navrhuje se zateplení obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby součinitel prostupu tepla (dále jen Ui) po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,17 W/m2K.  Původní izolační vrstva střešního pláště bude doplněn minerálními deskami tloušťky 180 mm tak, aby celková tloušťka izolační vrstvy byla 300 mm a   aby součinitel prostupu tepla  po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,15 W/m2K. Stávající ocelové vchodové dveře v ocelových zárubních budou vyměněny za nové, hliníkové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně  Ui = 1,80 W/m2K. Stávající okna budou posouzena z hlediska součinitele prostupu tepla a nevyhovující okna budou vyměněna za nová. Okna  musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. Celková plocha okenních otvorů je 386,64 m2. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření.

Objekt č. 005 – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení

Navrhuje se zateplení obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby Ui po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,23 W/m2K.  Mezikrovový prostor střešního pláště se navrhuje doplnit minerálními deskami tloušťky 300 mm, aby součinitel prostupu tepla po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,12 W/m2K. Stávající vchodové dveře budou vyměněny za nové plastové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně  Ui = 1,80 W/m2K. Stávající okna budou posouzena z hlediska součinitele prostupu tepla a nevyhovující okna budou vyměněna za nová. Okna musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. Celková plocha okenních otvorů je 71,305 m2. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření.

Objekt č. 006 – Vrátnice - bez opatření

Objekt č. 007, 008 – Kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy – kotelna s uhelnou

Navrhuje se zateplení obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby Ui po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,23 W/m2K.  Mezikrovový prostor střešního pláště se navrhuje doplnit minerálními deskami tloušťky 300 mm, aby součinitel prostupu tepla  po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,12 W/m2K. Stávající vchodové dveře budou vyměněny za nové hliníkové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně  Ui = 1,80 W/m2K. Stávající vjezdová vrata budou vyměněna za ocelová s plnou izolační výplní, které  musí splňovat maximálně  Ui = 2,25W/m2K. Stávající okna budou vyměněna za nová plastová s izolačním zasklením. Okna musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. Celková plocha okenních otvorů je 66,48 m2. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření. V objektu 008 – kotelna s uhelnou budou provedeny stavební úpravy, které souvisí především s instalací nové technologie výroby tepla a TUV, jako např. úprava prostorů po odstraněných uhelných kotlích a vybetonování nového základu pro nové kotle na LTO, uchycení kouřovodů a vyvložkování stávajícího zděného komína nad střechu objektu, základů pod tepelná čerpadla a výměníky tepla, které se předpokládají, že budou umístěny na volném prostranství před objektem kotelny.

Objekt č. 009A – Velitelská budova - část A

Navrhuje se zateplení obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby Ui po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,23 W/m2K.  Mezikrovový prostor střešního pláště se navrhuje doplnit minerálními deskami tloušťky 300 mm, aby součinitel prostupu tepla  po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,12 W/m2K. Stávající vchodové dveře budou posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla a v případě, že nevyhoví, budou vyměněny za nové plastové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně  Ui = 1,80 W/m2K. Stávající okna budou posouzena z hlediska součinitele prostupu tepla a nevyhovující okna budou vyměněna za nová. Okna musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření.

Objekt č. 009B – Velitelská budova - část B

Navrhuje se zateplení  obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby Ui po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,23 W/m2K.  Mezikrovový prostor střešního pláště se navrhuje doplnit minerálními deskami tloušťky 300 mm, aby součinitel prostupu tepla po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,12 W/m2K. Stávající vchodové dveře budou posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla a v případě že nevyhoví, budou vyměněny za nové plastové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně  Ui = 1,80 W/m2K. Stávající okna budou posouzena z hlediska součinitele prostupu tepla a nevyhovující okna budou vyměněna za nová. Okna musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. Celková plocha okenních otvorů je 74,32 m2 (za obě části objektu). V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření.

Objekt č. 013 – Centrální kuchyně

Navrhuje se zateplení obvodového pláště minerálními deskami tloušťky 150 mm tak, aby Ui po opatření dosáhl hodnoty maximálně Ui = 0,22 W/m2K, pro I. NP a Ui = 0,17 W/m2K, pro II. NP. Mezikrovový prostor střešního pláště se navrhuje doplnit minerálními deskami tloušťky 300 mm, aby součinitel prostupu tepla po opatření dosáhl hodnoty  maximálně Ui = 0,12 W/m2K. Stávající vchodové dveře budou posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla a v případě, že nevyhoví, budou vyměněny za nové hliníkové s izolačním sklem, které musí splňovat maximálně Ui = 1,80 W/m2K. Stávající okna budou posouzena z hlediska součinitele prostupu tepla a nevyhovující okna budou vyměněna za nová. Okna musí splňovat maximálně Ui = 1,30 W/m2K. Celková plocha okenních otvorů je 102,78 m2 včetně schodišťového okna. V souvislosti s výše uvedenými úpravami bude nutná úprava všech stávajících okenních mříží. Vodorovné obvodové konstrukce přilehlé k zemině zůstanou bez opatření.

Energetická bilance – stav po úpravách. potřeba tepla po  rekonstrukci pro jednotlivé objekty:

Objekt č. 003        – Ubytovna odsouzených					QZT = 170 kW

Objekt č. 005         – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení		QZT = 24   kW

Objekt č. 006         – Vrátnice						QZT = 28   kW

Objekt č. 007, 008 –  Kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy –

kotelna s uhelnou					QZT = 22   kW

Objekt č. 009         – Velitelská budova - část A a B	 celkem		QZT = 37   kW

Objekt č. 013         – Centrální kuchyně					QZT = 30   kW

-  Příprava TUV					          QTUV = 50   kW

-  Vzduchotechnika centrální kuchyně		          QVZT = 30   kW

_______________________________________________________________________

Celkový potřebný topný výkon					        QCELK = 391  kW

Ztráty novými potrubními rozvody (5%)				        QROZN =  19  kW

_______________________________________________________________________

Celkový potřebný topný výkon – nová technologie 		                     QCELK = 410 kW

Návrh úpravy výroby tepla a TUV :

Pro zajištění hospodárné výroby tepla pro vytápění a ohřev TUV musí být kompletně přebudován základní systém výroby a zásobování objektů teplem a teplou vodou. Úpravy se dotknou těchto technologických souborů:

Energetický zdroj

Tepelná čerpadla

Z provozního hlediska bude výroba tepla a TUV pro celý areál věznice po převážnou dobu zajištěna celkem dvěma tepelnými čerpadly vzduch/voda instalovaná v objektu č.008 v nové strojovně, která vznikne přestavbou místnosti č. 110 - bývalé uhelny ve stávající kotelně. Vnější část tepelných čerpadel (sestava celkem čtyř kusů výparníků s ventilátory) bude umístěna ve venkovním prostoru východním směrem od kotelny. S ohledem na maximální účinnost tepelných čerpadel, by výměníky měly být orientovány jižním nebo jihozápadním směrem.  Tato tepelná čerpadla budou zajišťovat plné vytápění a ohřev TUV až do bodu bivalence 0oC, ve spolupráci s přídavným zdrojem – kotli na spalování ExLTO budou provozována až do teploty -5 oC kdy budou zajišťovat cca 60% potřebné tepelné energie. Při poklesu venkovní teploty pod -5 oC budou tepelná čerpadla vypnuta a veškeré zásobování teplem převezme přídavný tepelný zdroj (kotle).

Celkový topný výkon 394 kW je vypočten pro výpočtovou teplotu te = -15 oC. Venkovní teplotě -5 oC odpovídá potřebný topný výkon cca 290 kW.

Předpokládané parametry tepelných čerpadel – celkem instalovány 2 kusy.

V následujícím textu značí číslo za „A“ teplotu venkovního vzduchu, číslo za „W“ teplotu topné vody, hodnota COP značí násobnost při daných parametrech.

- Teploty   A 7/W35 tepelný výkon 229 kW	  Cop=3,98 	el. příkon vč. ventilátorů  58 kW

- Teploty   A 2/W35 tepelný výkon 196 kW	  Cop=3,53 	el. příkon vč. ventilátorů  55 kW

- Teploty   A-7/W35 tepelný výkon 132 kW	  Cop=2,87	el. příkon vč. ventilátorů  46 kW

- Teploty  A-7/W50 tepelný výkon 113 kW	  Cop=2,31	el. příkon vč. ventilátorů  49 kW

Maximální provozní teploty topné vody 60/45 oC,

Průměrný COP po dobu provozu tepelného čerpadla 3,17

Předpokládané parametry tepelného čerpadla – celkem instalovány 2 kusy o celkovém výkonu 392 kW (A 2/W35)

Z důvodů protimrazové ochrany tepelných čerpadel musí být po jejich odstavení při venkovních teplotách nižších než  -5 oC zajištěno jejich napájení elektrickou energií příslušného příkonu včetně doby, kdy bude případně přerušena dodávka elektrické energie z veřejné sítě. V rámci zpracování projektové dokumentace bude posouzen stávající dieselagregát jako zdroj náhradní elektrické energie a bude navržen způsob napájení tepelných čerpadel tímto agregátem. V případě nedostatečného výkonu stávajícího dieselagregátu bude nainstalován nový, který bude určen pro provoz nového tepelného zdroje v případě, kdy bude přerušena dodávka elektrické energie z veřejné sítě.

Z tepelného čerpadla bude výstupní topná voda zavedena do nové akumulační nádrže o objemu 1 000 litrů. Z akumulační topné nádrže bude topná voda zavedena do rozdělovače – sběrače o velikosti DN 200 a dále samostatnými větvemi do jednotlivých objektů. Bližší podrobnosti viz výkresová část – technologické schéma zapojení kotelny.

Navržené technické řešení předpokládá, že tepelná čerpadla pokryjí cca 75% celoroční dodávky energie, tj. cca 725 MWh. Roční spotřeba el. energie bude cca 725 : 3,17 (COP) =  228 MWh. Požadovaný el. příkon se pro tepelná čerpadla se předpokládá 2 x 58 kW.

Teplovodní zdroj

Jedná se o přídavný zdroj, který zajišťuje výrobu tepla a ohřev TUV pro areál věznice v případě, že nastane situace, kdy budou z důvodů nízké venkovní teploty omezeny výkony a při teplotě menší než -5 oC úplně odstaveny tepelná čerpadla a bude  nutno zajistit vytápění jednotlivých objektů a ohřev TUV z nezávislého zdroje. Schváleným PZ je navržena sestava dvou teplovodních kotlů o tepelném výkonu cca 2 x 200 kW  na spalování ExLTO (extra lehkého topného oleje) s dvoustupňovými hořáky příslušného výkonu. Oba kotle se navrhují umístit do stávajícího objektu č.008 v místnosti č. 111 - nové kotelně LTO, která vznikne přestavbou původní místnosti č. 111 - bývalé kotelny uhelných kotlů. Odtahy spalin z obou kotlů se navrhují novými samostatnými kouřovody, které budou napojeny do stávajících samostatných zděných komínů, které budou vyvložkovány. Provoz kotlů nebude vyžadovat stálou obsluhu.

Celkový topný výkon teplovodních kotlů se předpokládá cca 2 x 200 kW pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody, maximální provozní přetlak topné vody 4 bary, maximální provozní teplota topné vody do 110 oC. Každý kotel bude osazen nízkoemisním hořákem v provedení pro extra lehký topný olej s emisními limity max. NOx = 80 mg/Nm3 s dvoustupňovou regulací výkonu. Účinnost využití paliva se předpokládá 94%.

Extra lehký nízkosirný topný olej se navrhuje skladovat ve dvouplášťových plastových nádobách o kapacitě 15 x 1 000 litrů (případně 10 x 1 500 litrů) o celkovém objemu nádrží

15 m3. Tento objem umožňuje plný provoz obou kotlů (při odstavení tepelných čerpadel) po dobu cca 3 měsíce. Pro celoroční provoz se nepředpokládá vyšší spotřeba než 35 m3 (předpoklad tří návozů paliva za rok).

Nádrže se navrhují umístit do místnosti č. 112 – olejové hospodářství (původně příprava TUV). Stáčecí místo paliva bude navrženo na vhodném místě ve venkovním prostoru tak, aby byl umožněn příjezd vozidla dodavatele.

Měření a regulace

Tepelná čerpadla budou opatřena svým  samostatným měřením a regulací, které zajistí jejich optimální tepelný výkon a bezpečný provoz včetně indikace příslušných stavů.  Teplovodní kotle budou opatřeny samostatným měřením, které rovněž zajistí jejich tepelný optimální tepelný výkon (včetně regulace) a bezpečný provoz včetně indikace stavů. Nad těmito měřeními bude navržena nadstavba, která umožní optimální komplexní řízení celé kotelny, to znamená jak tepelných čerpadel tak teplovodních kotlů. Detailní požadavky na měření regulaci celého energetického zdroje budou popsány v projektové dokumentaci. S ohledem na zákon o veřejných zakázkách, může být popis příslušných konkrétních zařízení uveden nejdříve až v nabídkách příslušných zhotovitelů, až budou známy konkrétní typy navrhovaných zařízení (teplených čerpadel a kotlů) potom můžou být k těmto zařízením přiřazeny konkrétní systémy měření a regulace. Provoz celého zařízení se předpokládá automatický, sledování příslušných parametrů a technických údajů se předpokládá z jednoho místa, které bude určeno investorem při zpracování projektové dokumentace.

Příprava TUV

V současné době se provádí ohřev TUV centrálně v prostoru stávající kotelny. Tento systém bude zachován i nadále po rekonstrukci tepelného zdroje. Jejich umístění se předpokládá ve stejné místnosti jako teplovodní kotle (místnost č. 111). Navrhuje se zajistit přípravu TUV pro celý areál věznice dvojicí zásobníků o objemu 2 x 2 000 litrů a deskového výměníku o tepelném výkonu do 240 kW. Rozvody TUV k příslušným spotřebičům včetně cirkulace od zásobníků se navrhuje provést novým předizolovaným plastovým potrubím ve stávajících trasách jako původní potrubí.

Zásobníky TUV jsou stojaté ocelové akumulační nádrže, které se používají k akumulaci topné vody v topných systémech pro provozní tlak max. 1 MPa. Budou opatřeny příslušnými hrdly pro vstup a výstup pracovního média, návarky pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění. Plášť nádoby bude izolován.

Deskový výměník zajistí ohřev okruhu TUV pomocí primární ohřáté vody od tepelných čerpadel nebo teplovodních kotlů. Umístěn bude v blízkosti zásobníků TUV. K výměníku náleží také nabíjecí čerpadlo zásobníků TUV, soustava uzavíracích, regulačních a pojistných armatur včetně regulace pro ekonomický ohřev TUV.

Příprava TUV po dobu rekonstrukce Energetického zdroje

Po dobu rekonstrukce tepelného zdroje nelze zajistit výrobu tepla a teplé užitkové vody ze stávajících zdrojů. Proto se navrhuje, aby z časového hlediska probíhala rekonstrukce kotelny pouze v měsících mimo topnou sezonu (květen až září).

Teplá užitková voda pro odsouzené a provoz kuchyně se navrhuje po dobu realizace této akce zajistit jedním nebo dvěma novými elektrickými boilery včetně jejich dočasného provizorního připojení ve stávající rozvodně. Proto součástí navrhované akce bude také dodávka a montáž těchto boilerů včetně jejich nového provizorního elektrického napájení a napojení ve stávající rozvodně. Návrh kapacity těchto ohřívačů, včetně připojení a umístění bude řešeno v projektové dokumentaci v dalším stupni přípravy akce.

Systém vytápění objektů

Vzhledem k opotřebovanosti a stáří stávajících teplovodních rozvodů bude celý systém rozvodů od kotelny k jednotlivým objektům  kompletně demontován. Dále budou demontovány vnitřní rozvody v příslušných objektech včetně otopných těles.

Nový systém teplovodních rozvodů se navrhuje jako dvoutrubkový teplovodní systém vytápění s nuceným oběhem oběhovými čerpadly s topnou vodou o teplotním spádu  55/35 oC pro provoz tepelných čerpadel a venkovní teplotě do -5 oC a 75/55 oC pro vytápění teplovodními kotli od -5 oC a níže. Od nových tepelných zdrojů umístěných v objektu kotelny budou provedeny nové rozvody topné vody včetně cirkulace do těchto objektů:

Objekt č. 003          – Ubytovna odsouzených

Objekt č. 005          – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení

Objekt č. 006          – Vrátnice

Objekt č. 007, 008  –  Kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy –

kotelna s uhelnou

Objekt č. 009A        – Velitelská budova - část A

Objekt č. 009B        – Velitelská budova - část B

Objekt č. 013           – Centrální kuchyně

Nové potrubí bude vedeno ve stejných trasách jako původní vedení (v topných kanálech a nad povrchem). Na vstupech do jednotlivých objektů se navrhuje umístit nezávislé objektové předávací stanice. Materiál potrubí se navrhuje z trubek ocelových bezešvých spojovaných svařováním. Veškeré rozvody budou navrženy ve spádu, na nejvyšších místech budou osazeny odvzdušňovací ventily, v nejnižších místech budou osazeny vypouštěcí armatury. Otopná tělesa se navrhují ocelová desková, pouze pro ubytovnu odsouzených se navrhují litinová článková tělesa. Jejich umístění se navrhuje do stejných míst jako původní tělesa (převážně pod okny), případně při ochlazovacích stěnách. Tělesa budou opatřena přímými radiátorovými termostatickými ventily, kromě prostor pro odsouzené v ubytovně odsouzených, kde z důvodů možného vandalismu se navrhují ruční uzavírací ventily. Tyto prostory budou regulovány po jednotlivých potrubních větvích.

Zesílení trafostanice, přívodu el. energie a úpravy hlavního rozvaděče

Zásobování elektrickou energií areálu věznice je provedeno samostatným přívodem z trafostanice 22/0,4 kW. Trafostanice je umístěna mimo areál věznice za silnicí před vjezdem do areálu věznice. Vývodový jistič v trafostanici je o velikosti 3 x 400 A, přívod z trafostanice do areálu je proveden pod silnicí vlastními kabely do hlavního rozvaděče, který je umístěn v suterénu velitelské budovy části A. Dodavatel elektrické energie je ČEZ Prodej s.r.o..

Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu kotelny bude instalovaná zcela nová technologie, která oproti původním uhelným kotlům bude mít nové nároky na zvýšení spotřeby elektrické energie, byl v rámci zpracování tohoto investičního záměru s dodavatelem elektrické energie předběžně zkonzultován návrh technických opatření pro zvýšení odběru elektrické energie do areálu věznice.

Z této konzultace vyplynuly následující opatření:

- výměna transformátoru v trafostanici

- zvýšení vývodového jističe v trafostanici na výkon 3 x 630 A

- posílení stávajícího přívodu z trafostanice do hlavního rozvaděče věznice dalším kabelem AYKY 3 x 240 + 120 a dalším kabelem HDO na ovládání tarifu.

- výměna skříňových rozvaděčů v hlavní rozvodně (pravděpodobně)

- provedení nového kabelového napájení od hlavního rozvaděče do objektu kotelny

- provedení nového kabelového napájení od hlavního rozvaděče do objektu kotelny pro zajištění napájení zařízení kotelny z náhradního zdroje

- posoudit stávající kapacitu náhradního zdroje z hlediska požadavku na zajištění napájení nových zařízení v kotelně v případě výpadku z veřejné sítě, případně vyčlenit ty části stávajících okruhů, které budou muset být z okruhu napájení náhradního zdroje trvale vyřazeny (nebo náhradní zdroj posílit).

Trafostanice je majetkem distributora, a dle příslušné vyhlášky musí se Vězeňská služba jako koncový odběratel finančně spolupodílet na nákladech spojených s navýšením rezervovaného příkonu v trafostanici  pro Vězeňskou službu ČR. Podrobnosti budou podrobně vyřešeny v dalším stupni přípravy této akce ve zpracované projektové dokumentaci.

Členění akce na stavební objekty a provozní soubory se navrhuje takto:

Akci navrhujeme rozdělit na tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO – 001	zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna oken a vchodových dveří, demontáž, úprava a zpětná montáž mříží,  demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v  objektu č. 003 – Ubytovna odsouzených;

SO – 002	zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna oken a vchodových dveří, demontáž, úprava a zpětná montáž mříží,  demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v  objektu č. 005 – Víceúčelový objekt – kulturní zařízení;

SO – 003	zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna oken a vchodových dveří, demontáž, úprava a zpětná montáž mříží,  demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v  objektu č. 007 a č. 008 –  Kantýna, výstupní oddělení - centrální sprchy – kotelna s uhelnou, stavební úpravy pro technologii v objektu č. 008 – Kotelna s uhelnou;

SO – 004	demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v objektu č. 006 – Vrátnice;

SO – 005	zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna oken a vchodových dveří, demontáž, úprava a zpětná montáž mříží,  demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v  objektu č. 009 A a č. 009 B – Velitelská budova část A a B;

SO – 006	zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, výměna oken a vchodových dveří, demontáž, úprava a zpětná montáž mříží,  demontáž stávající otopné soustavy, montáž nových teplovodních rozvodů a otopných těles v  objektu č. 013 – Centrální kuchyně;

PS – 001	Dodávka a montáž tepelných čerpadel včetně výparníkové části, akumulační nádoby, expanzní části , propojovacího potrubí, rozdělovače a sběrače;

PS – 002	Dodávka a montáž teplovodních kotlů na ExLTO včetně nízkoemisních hořáků a dalšího příslušenství, dodávka a montáž nových kouřovodů včetně napojení do stávajícího komína, dodávka a montáž skladovacích nádrží na extra lehký topný olej včetně propojovacího potrubí, dodávka a montáž propojovacího potrubí od kotlů k rozdělovači a sběrači topné vody;

PS – 003	Dodávka a montáž zařízení na ohřev TUV (2 kusů zásobníků TUV, deskového výměníku, propojovací potrubí studené a teplé vody;

PS – 004	Měření a regulace kotelny;

PS – 005	Dodávka a montáž topných rozvodů a rozvodů TUV od kotelny k příslušným objektům (objekty č. 003, 005, 006, 007 a 008, 009 A a B, 013);

PS – 006	Zesílení přívodu el. energie (úpravy v trafostanici, zesílení přívodu el. energie, úpravy hlavního rozvaděče, úpravy náhradního zdroje);

PS – 007	Provizorní příprava TUV po dobu přestavby kotelny – dodávka a montáž elektrického boileru včetně napájení a provizorního připojení ve stávající rozvodně;

PS – 008	Veškeré demontáže stávajících zařízení;

Přesné členění bude domluveno během realizace díla.